# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2023 № 738

г. Полысаево

Об утверждении проекта «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 года. Актуализация на 2024 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Полысаевского городского округа № 2 от 11.01.2023 «О начале актуализации проекта «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2024 год с перспективой до 2030 года» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 года. Актуализация на 2024 год».

2. Определить теплоснабжающие организации:

2.1. ОАО «Северо - Кузбасская Энергетическая компания» в следующих изолированных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котельной ППШ;

- система теплоснабжения от котельной № 28;

- система теплоснабжения от котельной № 29;

- система теплоснабжения от котельной №3 2.

2.2. АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство в следующих изолированных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котельной ш. Полысаевская.

3. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» в системах теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа:

3.1. Зона действия единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» состоит из зон действия 5 источников теплоснабжения (включая котельную ш. Полысаевская АО «СУЭК - Кузбасс»ПЕ Теплосиловое хозяйство).

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В. Франка.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                      Р.М. Гильфанов

Семенова

54495

А

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 20.06.2023 № 738

Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 года

Обосновывающая часть

Актуализация на 2024год

Полысаево,2023

Оглавление

Введение	9

ГлаваI.Существующееположениевсферепроизводства,передачиипотреблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабжения	10

Функциональнаяструктуратеплоснабжения	10

Описаниезондеятельности(эксплуатационнойответственности)теплоснабжающихитеплосетевыхорганизаций,осуществляющихсвоюдеятельностьвграницахзондеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации	10

ЗонадействияиндивидуальноготеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга	14

Источникитепловойэнергии	14

Структураитехническиехарактеристики основногооборудования        14

Параметрыустановленнойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергии	17

Срокивводавэксплуатациюосновногооборудования,годпоследнегоосвидетельствованияпридопускекэксплуатациипослеремонта,годпродленияресурсаимероприятияпопродлениюресурса	21

Способырегулированияотпускатепловойэнергииотисточниковтепловойэнергиисобоснованиемвыбораграфикаизменениятемпературирасходатеплоносителявзависимостиоттемпературынаружноговоздуха     21

Схемывыдачитепловоймощности,структуратеплофикационныхустановок	22

Среднегодоваязагрузкаоборудования	23

Способыучетатепла,отпущенноговтепловыесетииподпиточныхустройств	24

Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии	24

Предписания	надзорных	органовпо    запрещениюдальнейшейэксплуатацииисточниковтепловойэнергии	25

Сведенияорезервномтопливекотельной	25

Схемыкотельных	27

Тепловыесети,сооружениянаних	32

Описаниеструктурытепловыхсетейоткаждогоисточникатепловойэнергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (еслитаковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект свыделениемсетейгорячеговодоснабжения	32

Информация о центральных тепловых пунктах и повысительных насосныхстанцияхтеплоснабжающихорганизаций	33

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловыхсетейсучетомматериальнойхарактеристики	33

Карта(схема)тепловыхсетейвзонахдействияисточниковтепловойэнергии	36

Параметрытепловыхсетей,включаягодначалаэксплуатации,типизоляции,типкомпенсирующихустройств,типпрокладки,краткуюхарактеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежныхучастков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузкипотребителей,подключенныхктакимучасткам	45

Описаниетиповиколичествасекционирующейирегулирующейарматурынатепловых сетях	47

Описаниетиповистроительныхособенностейтепловыхпунктов,тепловыхкамерипавильонов	47

Технологическиесхемытепловыхпунктов	48

КоличествоЦТПиихсредняятепловаямощность	50

Количествоисредняятепловаямощностьиндивидуальныхтепловыхпунктов	50

Доляпотребителей,присоединенныхктепловымсетямпосхемесразборомтеплоносителянацелигорячеговодоснабжения	50

Характеристика	типов	оборудования	насосныхстанцийв   зонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации	50

Изменения,	произошедшие	за	ретроспективный	период,вчастистроительстваиреконструкциитепловых сетейисооруженийнаних	52

Описаниеграфиковрегулированияотпускатеплавтепловыесетисанализомихобоснованности	52

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и ихсоответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловыесети	53

Гидравлическиережимытепловыхсетей	60

Изменениягидравлическихрежимов,определяемыевпорядке,установленномметодическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения,сучетомизмененийвсоставеоборудованияисточниковтепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	65

Пьезометрическиеграфикитепловыхсетей	65

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5лет	83

Статистикавосстановлений(аварийно-восстановительныхремонтов)тепловыхсетейисреднеевремя,затраченноенавосстановлениеработоспособноститепловыхсетей,запоследние5лет	83

Описаниепроцедурдиагностикисостояниятепловыхсетейипланированиекапитальных(текущих) ремонтов.Описаниепериодичностиисоответствиятребованиямтехническихрегламентовиинымобязательнымтребованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний(гидравлических,температурных,натепловыепотери)тепловыхсетей	84

Описаниенормативовтехнологическихпотерь(вценовыхзонахтеплоснабжения-плановыхпотерь,определяемыхвсоответствиисметодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передачетепловойэнергии(мощности)итеплоносителя,включаемыхврасчетотпущенныхтепловойэнергии(мощности)итеплоносителя	85

Анализнормативныхифактическихпотерьтепловойэнергии,теплоносителя	86

Нормативныйудельныйрасходсетевойводы(теплоносителя)	89

Оценкафактическихпотерьтепловойэнергииитеплоносителяприпередаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3года	96

Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэксплуатацииучастковтепловойсетиирезультатыихисполнения	96

Описаниенаиболеераспространенныхтиповприсоединенийтеплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющихвыбориобоснованиеграфикарегулированияотпускатепловойэнергиипотребителям	96

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установкеприборовучетатепловойэнергииитеплоносителя	96

Анализ работы диспетчерскихслужб теплоснабжающих (теплосетевых)организацийииспользуемыхсредствавтоматизации,телемеханизациии связи.

.............................................................................................................................96

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов,насосныхстанций	97

Сведенияоналичиизащитытепловыхсетейотпревышениядавления

.............................................................................................................................97

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбораорганизации,уполномоченнойнаихэксплуатацию	97

Данныеэнергетическиххарактеристиктепловыхсетей(приихналичии)

.............................................................................................................................97

Зоныдействияисточниковтепловойэнергии	97

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на картегородскогоокруга	98

Зоныдействияисточниковтепловойэнергии,выделенныенакартегородскогоокругаконтурами,вкоторыхрасположенывсеобъекты,потребляющиетепловуюэнергию,теплоноситель	98

Границызондействияисточниковтепловойэнергиидолжныустанавливаться по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетямисточникатепловойэнергии	98

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловойэнергиидлякаждойсистемытеплоснабжения,пропорциональноразделениютепловыхнагрузокзапоследние5летвцеломпосистеметеплоснабжения	99

Расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период на основе анализапотреблениятепловойэнергииподаннымприборовучета,авслучаеихотсутствия-поданнымтепловыхнагрузок,указанныхвдоговорахтеплоснабженияпотребителей	99

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числеподключенныхктепловымсетямкаждойсистемытеплоснабжения,зафиксированныхзапериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	103

Изменениявбалансахтепловоймощностиитепловойнагрузкикаждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии,введенныхвэксплуатациюзапериод,предшествующийактуализациисхемы теплоснабжения	103

Изменениявбалансахводоподготовительныхустановокдлякаждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииэтихустановок,введенныхвэксплуатациювпериод,предшествующий актуализации схемытеплоснабжения	110

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии,вводвэксплуатациюкоторыхосуществленвпериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения.

.............................................................................................................................114

Изменениявнадежноститеплоснабжениядлякаждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииисточников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которыхосуществленвпериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения.

.............................................................................................................................123

Изменениятехнико-экономическихпоказателейтеплоснабжающихитеплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе сучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергииитепловыхсетей,вводвэксплуатациюкоторыхосуществленвпериод,предшествующий актуализации схемытеплоснабжения	124Изменениявутвержденныхценах(тарифах),устанавливаемыхорганамиисполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных запериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	126

Изменениятехническихитехнологическихпроблемвсистемахтеплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	129

ГлаваII.Существующееиперспективноепотреблениетепловойэнергиинацелитеплоснабжения	132

ГлаваIII.ЭлектроннаямодельсистемытеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга	145

ГлаваIV.Существующиеиперспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей	146

4.1.Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощностиисточников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждойсистемытеплоснабжениязапериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	146

ГлаваV.Мастер-планразвитиясистемтеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга	152

Измененияв мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения,городского округа, города федерального значения за период, предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения	152

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжениягородскогоокруга	152

Глава VI. Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительныхустановокимаксимальногопотреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей,втомчислеваварийныхрежимах	153

Глава VII. Предложения по строительству, реконструкции, техническомуперевооружениюи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии   165

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия,прикоторыхподключение(технологическоеприсоединение)теплопотребляющихустановокксистеметеплоснабжениянецелесообразно165

Результатырасчетаэффективногорадиусатеплоснабжения	168

ГлаваVIII.Предложенияпостроительству,реконструкциии(или)модернизациитепловыхсетей	175

ГлаваIX.Предложенияпопереводуоткрытыхсистемтеплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения....

...........................................................................................................................182

Оценкапотребностивинвестицияхприпереходесоткрытойсистемытеплоснабжения(горячеговодоснабжения)назакрытуюсистемугорячеговодоснабжениявзонедеятельноститеплоснабжающихорганизаций	182

Оценкаэкономическойэффективностипереходаототкрытойсистемыотоплениякзакрытой	193

ГлаваX.Перспективныетопливныебалансы	196

ГлаваXI.Оценканадежноститеплоснабжения	207

Определениепоказателейнадежноститеплоснабженияпотребителя,присоединенногоктепловойсетисистемытеплоснабжения	209

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированиемгидравлическихрежимовработытакихсистем,втомчислеприотказеэлементовтепловыхсетейиприаварийныхрежимахработысистемтеплоснабжения,связанныхспрекращениемподачитепловойэнергии         219

Необходимостивнедренияцелевоймоделирынкатепловойэнергии(«альтернативнойкотельной»)	225

Гидравлическиерасчетыциркуляциитеплоносителясучетомрезервированияучастковтеплопроводов	226

Участкитепловыхсетей,ограничивающиепропускнуюспособностьтепловых сетей	226

Предложенияпореконструкциитепловыхсетейсувеличениемихдиаметра и (или) предложения по новому строительству или реконструкциинасосных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпускатепловойэнергиивтепловыесети	227

Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетомразработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранныхграфиковрегулированияотпускатепловойэнергиивтепловыесети	227

. Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений пореконструкциитепловыхсетейсцельюустановленияустойчивогогидравлическогорежимациркуляциитеплоносителясперспективнымитепловыминагрузкамидлявыбранныхграфиковрегулированияотпускатепловойэнергии,теплоносителявтепловыесети	227

.Предложенияпореконструкциитепловыхсетейсуменьшениемихдиаметравслучаях,когдаскоростьдвижениятеплоносителяпотепловымсетямсучетомперспективнойтепловойнагрузки,меньше0,3м/с	227

Предложенияповыводуизэксплуатациитепловыхсетейснезначительнойтепловойнагрузкой(сотносительнымипотерямитепловойэнергииприпередачетепловойэнергиипотепловымсетямболее 75%оттепловойэнергии,отпущеннойврассматриваемыетепловыесети)ипредложенияпопереключениюсуществующейиперспективнойтепловойнагрузкинаблизлежащиетепловыесети	228

Предложенияпореконструкциитепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения	228

ГлаваXII.Обоснованиеинвестицийвстроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеи(или)модернизацию	238

ГлаваXIII.Индикаторыразвитиясистемтеплоснабженияпоселения,городскогоокруга,городафедеральногозначения	243

Индикаторы,характеризующиединамикуизмененияспросанатепловуюмощность	243

Индикаторы,характеризующиединамикуфункционированияисточниковтепловойэнергии(котельные)	247

Индикаторы,характеризующиединамикуизмененияпоказателейтепловых сетей	247

Расчет	индикаторов,	характеризующих	реализацию	инвестиционныхплановразвитиясистемытеплоснабжения,погодамрасчетногопериода	256

ГлаваXIV.Ценовые(тарифные)последствия	260

ГлаваXV.Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций	270

ГлаваXVI.Экологическаябезопасностьтеплоснабжения	272

Существующееположениевсферепроизводства,передачиипотреблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга

...........................................................................................................................272

ФоновыеилисводныерасчетовконцентрацийзагрязняющихвеществнатерриторииПолысаевскогогородскогоокруга	281

ГлаваXVII.Реестрмероприятийсхемытеплоснабжения	284

ГлаваXVIII.Замечанияипредложениякпроектусхемытеплоснабжения..

...........................................................................................................................285

Введение

«Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспекти-ву до 2030 г. Актуализация на 2024 г.» выполняется в соответствии с Федераль-ным законом от 27.07.2010г. № 190 «О теплоснабжении», ПостановлениемПравительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (редакция от 31.05.2022 г.) «О требо-ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при-казом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методиче-ских указаний поразработке схемтеплоснабжения».

Схема теплоснабжения городского округа - документ, содержащий пред-проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функцио-нирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулиро-вания в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-сти. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическаяцелесообразность проектирования и строительства новых, расширения и рекон-струкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средствих эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасно-сти развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребите-лей.

Глава I. Существующее положение в сфере производства, передачи и по-треблениятепловойэнергиидляцелейтеплоснабжения

Функциональнаяструктуратеплоснабжения

На01.01.2023 г.вработе5котельных,втомчисле:

котельных ОАО«СКЭК»: котельныеППШ(ППШ-1 иППШ-2),№28,29,32;

котельнаяшахты«Полысаевская»АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТеплосиловоехозяй-ство(ПЕТСХ).

С 21.06.2021 года котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32 былипереданывконцессию ОАО«СКЭК».

Описаниезондеятельности(эксплуатационнойответственности)теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющихсвою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснаб-жающейорганизации

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологическии функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолирован-ных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ПЕТСХ,расположенныевустановленныхграницах городского округа.

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельныеППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по тепло-снабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застрой-кой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);Микрорайон № 2 – котельная ППШ- 1;Микрорайон№ 3 – котельная №28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;Микрорайон№ 6 – котельная №32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХвходит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабже-нию и горячему водоснабжению объекты шахты и (частично) жилой фонд мик-рорайона№ 1.

Нарисунке№1 показанызоныдействияисточниковтеплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2022 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в од-нуиз зон действия источниковтеплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фон-да.Вперспективестроительствожилых домов,строительствокотельной;

Микрорайон№7–частныйсектор спечнымотоплением.

На рисунке № 2 показано деление территории городского округа на микрорайоны.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Рисунок1.ЗоныдействияисточниковтеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга

Рисунок2.МикрорайоныПолысаевскогогородскогоокруга

В таблице 1.1 Представлены две технологически и функционально связан-ных (в т.ч. по территориальному признаку) зоны действия источников теплоты,которыенаходятсявсистеме теплоснабжениягородского округа.

Таблица 1.1. Реестр зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения го-родского округа

| № зоны действиякотельной | Наименованиезоны действиятеплоисточников | Действующие ТСО в зоне дей-ствиякотельной |
| --- | --- | --- |
| Зонадействия№1 | СистематеплоснабженияоткотельныхППШ(ППШ-1иППШ-2),№28,29,32 | ОАО«СКЭК» |
|  | СистематеплоснабженияоткотельнойшахтыПолысаевская | АО «СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |

Взоне№1действуетединственнаятеплоснабжающаяорганизацияОАО«СКЭК»,состоитиззондействия4источников.

В зоне № 2 действует единственная теплоснабжающая организация с 1ис-точникомтеплоснабжения-котельная ш.Полысаевская.

Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находят-ся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения. Объек-тытеплоснабжения входящие в зоны действияОАО «СКЭК» иАО «СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХпоказаны втаблице1.2.

Тепловые сети жилого поселка котельной ш. Полысаевская обслуживают-сяподоговоруаренды сОАО«СКЭК».

Таблица  1.2.  Объекты    теплоснабжения    входящие    в    зоны    действияОАО«СКЭК»и АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ

| №п/п | Наименованиетепловогоисточника | Наименованиерайона | Располагаемая тепловаямощность источника,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | КотельнаяППШ(ППШ-1и ППШ-2) | Микрорайоны№1,2, 4 | 56,75 |
| 2 | Котельная№ 29 | Микрорайон№4 | 4,33 |
| 3 | Котельная№ 28 | Микрорайоны№3,4 | 4,69 |
| 4 | Котельная№ 32 | Микрорайон№6 | 0,84 |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» |  | 66,61 |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | Микрорайон№1 | 42,86 |

Вперспективедо2030г.зоныдействиякотельныхОАО«СКЭК»будутизменяться засчет:

сносаветхогожилья

объединениякотельных

строительствановогожилогофонда

Рисунок3.Диаграммасоотношениязондействиятепловыхисточников

ЗонадействияиндивидуальноготеплоснабженияПолысаевскогогородского округа

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского город-скогоокругаотносятся  частные  домовладения,  занимающие  площадь285,12тыс.м2.

Источникитепловойэнергии

Структураитехническиехарактеристикиосновногооборудования

Источники тепловой энергии Полысаевского городского округа с описани-ем технических характеристик основного оборудования котельных представле-нывтаблице 2.1.

Таблица2.1.Источникитепловойэнергии	Полысаевскогогородскогоокругасописаниемтехническиххарактеристикосновногооборудованиякотельных

| N п/п | Адрескотельной | Типкотла | Кол-вокотлов | Год уста-новки кот-ла | Мощностькотла, | Мощностькотельной, | УРУТ покотлам, кгу.т./Гкал | КПД котлов, | УРУТ по ко-тельной, кгу.т./Гкал | Дата обследо-ваниякотлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  | % |  |  |
| Основноетопливо-уголь |
| ОАО«СКЭК» |
| 1 | Котельная ППШ,г.Полысаевоул.Читинская,90 | КВ-ТС-20-150П №1 | 3 | 1990 | 20 | 60,00 | 182,9 | 81% | 182,57 | 30.09.2026 |
| 2 |  | КВ-ТС-20-150П №2 |  | 1995 | 20 |  | 184,5 | 80% |  | 30.09.2026 |
| 3 |  | КВ-ТС-20-150П №3 |  | 1985 | 20 |  | 180,3 | 80% |  | 30.09.2026 |
| 1 |  | КВ-Р-7,56-150(КВ- ТС-6,5-150)№4 | 3 | 2013 | 6,5 | 19,50 | 188,4 | 79% | 186,07 | 27.07.2023 |
| 2 |  | КВ-Р-7,56-150(КВ- ТС-6,5-150)№5 |  | 2013 | 6,5 |  | 184,4 | 78% |  | 27.07.2023 |
| 3 |  | КВм-7,58К(КВР 7,58-95)№6 |  | 2022 | 6,5 |  | 185,4 | 78% |  | 2027 |
| 1 | Котельная № 29,г.Полысаевоул.Покрышкина,4а | КВм – 1,86 №1 | 4 | 2012 | 1,6 | 6,64 | 219,6 | 75% | 218,90 | 27.07.2023 |
| 2 |  | КВм – 1,86 №2 |  | 2012 | 1,6 |  | 216,7 | 77% |  | 27.07.2023 |
| 3 |  | КВм – 2,0 №3 |  | 2014 | 1,72 |  | 221,8 | 75% |  | 27.07.2023 |
| 4 |  | КВм – 2,0 №4 |  | 2014 | 1,72 |  | 217,5 | 77% | 220,37 | 27.07.2023 |
| 1 | Котельная № 28,г.Полысаевоул.Покрышкина,12а | КВр– 1,86-95кб№1 | 4 | 2021 | 1,6 | 6,4 | 221,8 | 76% | 221,75 | 30.09.2026 |
| 2 |  | КВр– 1,86-95кб№2 |  | 2021 | 1,6 |  | 221,80 | 76% |  | 30.09.2026 |

| N п/п | Адрескотельной | Типкотла | Кол-вокотлов | Год уста-новки кот-ла | Мощностькотла, | Мощностькотельной, | УРУТ покотлам, кгу.т./Гкал | КПД котлов, | УРУТ по ко-тельной, кгу.т./Гкал | Дата обследо-ваниякотлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |  | % |  |  |
| 3 |  | КВр 1,6№3 |  | 2013 | 1,6 |  | 222,10 | 70% |  | 27.07.2023 |
| 4 |  | КВр 1,6№4 |  | 2013 | 1,6 |  | 221,30 | 71% |  | 27.07.2023 |
| 1 | Котельная № 32,г.Полысаевоул.Карбышева,14а | Е-1,0-0,9№1 | 2 | 1986 | 0,5 | 0,84 | 213,20 | 64% | 213,20 | 25.09.2026 |
| 2 |  | КВр-0,4№2 |  | 2019 | 0,34 |  | 213,20 | 80% |  | 11.12.2024 |
| Всего |  |  | 16 |  | 93,38 | 93,38 |  |  |  |  |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево,ул.Токарева,1 | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 15,08 | 51,3 | 190,70 | 74,7% | 192,3 | 1987 |
| 2 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 15,08 |  | 193,10 | 74,1% |  | 1987 |
| 3 |  | КЕ 25/14 | 1 | 1987 | 15,08 |  | 193,20 | 74,4% |  | 1987 |
| 4 |  | КЕ 10/14 | 1 | 1993 | 6,09 |  | 192,10 | 74,3% |  | 1990 |
| Всего |  |  | 4 |  | 51,33 | 51,3 |  |  |  |  |

Параметры установленной тепловой мощности источников тепло-войэнергии

Параметрыустановленнойтепловоймощностиприведенывтаблице2.2.

Таблица 2.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепло-воймощностиипараметрырасполагаемойтепловоймощностикотельных(Гкал/ч),2022 г.

| Nп/п | Адрес или наименова-ниекотельной | Тепловаямощностькотлов ус-тановлен-ная | Ограниче-ния уста-новленнойтепловоймощности | Тепловаямощностькотлов рас-полагаемая | Затраты теп-ловой мощ-ности на соб-ственныенужды | Тепловаямощностькотельнойнетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО«СКЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 79,50 | 21,09 | 58,41 | 1,98 | 56,43 |
| 2 | Котельная№29 | 6,64 | 1,59 | 5,05 | 0,80 | 4,25 |
| 3 | Котельная№28 | 6,40 | 0,00 | 4,69 | 0,81 | 3,88 |
| 4 | Котельная№32 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,14 | 0,70 |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» | 93,38 | 22,68 | 68,99 | 3,73 | 65,26 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ш.Полысаевская | 51,33 | 13,15 | 38,18 | 0,00 | 38,18 |
|  | ВсегоАО «СУЭК- Кузбасс» | 51,33 | 13,15 | 38,18 | 0,00 | 38,18 |
|  | ВсегопоПолысаев-скомугородскому округу | 144,71 | 35,83 | 107,17 | 3,73 | 103,44 |

Структура установленной тепловой мощности источников теплоснабженияПолысаевскогогородского округавГкал/часпредставленанарисунке№4

Рисунок 4. Структура установленной тепловой мощности источников тепло-снабжения,Гкал/час

Выработка,отпуск тепловойэнергии расходусловного топливапоко-тельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за2021годприведена втаблице2.3.

Таблица 2.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива покотельнымвзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации

| Nп/п | Адрес или наимено-ваниекотельной | Выработкатепловой энер-гии котлоагре-гатами,Гкал | Затраты теп-ловой энергиина собствен- ные нужды,Гкал | Отпуск теп-ловой энер-гии с коллек-торовко- тельной,Гкал | Видтоп-лива | Расходтоплива,т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО«СКЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 145 945,02 | 16 704,50 | 129 240,52 | уголь | 25 399,00 |
| 2 | Котельная№29 | 15 078,53 | 4 664,29 | 10 414,24 | уголь | 2 332 |
| 3 | Котельная№28 | 15 939,30 | 4 706,95 | 11 232,35 | уголь | 2 212 |
| 4 | Котельная№32 | 2 363,26 | 814,33 | 1 548,93 | уголь | 313,00 |
|  | Всего ОАО«СКЭК» | 179 326,11 | 26 890,07 | 152 436,04 |  | 30 256,00 |
|  | АО«СУЭК- Кузбасс» |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ш.Полысаевская | 40 269,50 | 0,00 | 40 269,50 | уголь | 9 565,6 |
|  | Всего АО«СУЭК- Кузбасс» | 40 269,50 | 0,00 | 40 269,50 |  | 9 565,6 |
|  | ВсегопоПолыса- евскомугород-скомуокругу | 219 595,6 | 26 890,1 | 192 705,5 | уголь | 39 821,6 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяй-ственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных приведены втаблице 2.4.

Таблица2.4.Объемпотреблениятепловойэнергии(мощности)насобственныеихозяйственныенужды

| N п/п | Адрес илинаименованиекотельной | Выработка тепловойэнергии котлоагре-гатами,Гкал | Затраты тепловойэнергии на собст-венные нужды,Гкал | фактические потеритепловойэнергии | Отпуск тепло-вой энергии сколлекторовкотельной,Гкал | Видтоплива | Расход топли-ва,т.у.т | Расход топлива,т.н.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ | 145 945,02 | 16 704,50 | 8 083,52 | 129 240,52 | уголь | 25 399,00 | 40 356,00 |
| 2 | Котельная29 | 15 078,53 | 4 664,29 | 1 284,75 | 10414,24 | уголь | 2332,00 | 3 347,00 |
| 3 | Котельная №28 | 15 939,30 | 4 706,95 | 1 005,47 | 11 232,35 | уголь | 2 212,00 | 3 140,00 |
| 4 | Котельная №32 | 2 363,26 | 814,33 | 128,01 | 1 548,93 | уголь | 313,00 | 439,00 |
| ВсегоОАОСКЭК | 179326,11 | 26890,07 | 10501,75 | 152436,04 |  | 30256,0 | 47282,00 |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская АО«СУЭК-Кузбасс» | 40 269,50 | 0,00 | 1 668,00 | 40269,50 |  | 9565,61 | 11033 |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности еди-нойтеплоснабжающейорганизацииОАО«СКЭК»за2022годактуализациисхемы теплоснабжения приведена в таблице 2.5. Абоненты от котельной ш. По-лысаевскаяполучаюттеплоотОАО«СКЭК».

Таблица 2.5. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельно-стиединой теплоснабжающейорганизацииОАО«СКЭК»

| №п/п | Наименованиекотельной,адрес | Установленнаятепловая мощ-ность, Гкал/ч | 2022год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработкатепла,Гкал | Числочасовис-пользования УТМ,час. |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 79,50 | 145 945,02 | 1 835,79 |
| 2 | Котельная№29 | 6,64 | 15 078,53 | 2 270,86 |
| 3 | Котельная№28 | 6,40 | 15 939,30 | 2 490,52 |
| 4 | Котельная№32 | 0,84 | 2 363,26 | 2 813,40 |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» | 93,38 | 179 326,11 | 1 920 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 51,3 | 40 269,50 | 784,98 |
|  | ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 51,3 | 40 270 | 785 |
|  | ВсегопоПолысаевскомугородскомуокругу | 144,68 | 219 596,11 | 2 705 |

Характеристика и объемы сжигаемого топлива на котельных приведена втаблице2.6.

Таблица2.6.Характеристикаиобъемысжигаемоготопливанакотельных

| №п/п | Наименованиекотельной | Фактический расходтоплива,тнт | Качествотоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калорийностьккал/кг |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 40 356 | 4406 |
| 2 | Котельная№29 | 3 347 | 4877 |
| 3 | Котельная№28 | 3 140 | 4931 |
| 4 | Котельная№32 | 439 | 4988 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 11033 | 6069 |
|  | ВсегопоПолысаевскомугородскому округу | 58 315 | 5159 |

Характеристикадымовыхтрубпокотельнымприведенавтаблице2.7.Таблица2.7.Характеристика дымовых труб покотельным

| №п/п | Наименование ко-тельной | Характеристика дымовойтрубы | Материал из-готовления(тип) | Наличие очистных со-оружений(тип,характе-ристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота,м | Диаметр,мм |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1иППШ2) | 45 | 2100 | кирпичнаяметалл | ЦиклонБЦ-259 |
|  |  | 45 | 2000 |  | ЦиклонБЦ-259 |
|  |  |  |  |  | КР-ЦБ-56 |
|  |  |  |  |  | КР-ЦБ-56 |
|  |  |  |  |  | ЦиклонПЦ-1200 |
| 2 | Котельная№29 | 35,6 | 822 | металл | З-У1-2-4шт. |
| 3 | Котельная№28 | 34 | 1020 | металл | З-У1-2-4шт. |
| 4 | Котельная№32 | 17,4 | 530 | металл | З-У1-2-2шт. |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 45 | 2100 | кирпичная | БЦ-2-7х(5+3) |
|  |  | 36 | 1420 | кирпичная |  |
|  |  | 32,82 | 900 | металл |  |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год послед-него освидетельствования при допуске к эксплуатации после ре-монта,годпродленияресурсаимероприятияпопродлениюресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего ос-видетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продленияресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 2.1. «Источ-ники тепловой энергии Полысаевского городского округа с описанием техниче-ских характеристикосновногооборудованиякотельных».

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения тем-ператур и расхода теплоносителя в зависимости от температурынаружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснаб-жениягородского   округа   является   поддержание   комфортной   температурыи влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протя-жении отопительного периода внешних климатических условиях и постояннойтемпературе воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) припеременномвтечение суток расходе.

Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснаб-женияобуславливаетсярядомтехнических,режимных,эксплуатационныхиэкономических факторов.

Таблица 2.7. Регулирование отпуска тепловой энергии по температуре и расходутеплоносителяс источников

| №п/п | Наименованиекотельной | Способ регулированияотпускатепловойэнергии |
| --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |
| 1 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | автоматический |
| 2 | Котельная№ 29 | автоматический+ручной |
| 3 | Котельная№ 28 | ручной |
| 4 | Котельная№ 32 | ручной |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | автоматический |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационныхустановок

На территории Полысаевского городского округа система теплоснабженияоткрытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная –потребитель– котельная.

Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами,подпитка сетевой воды - подпиточными насосамиот водопроводной сети безводоподготовки.

КотельныеППШиш.Полысаевскаяимеют2хконтурнуюсистему:Iконтур: котел-теплообменник,

IIконтур:теплообменник–тепловаясеть.

Теплоносителькотельных29,28,32циркулируетпосхеме:котельная-теп-ловыесети-системытеплопотребленияабонентов-тепловыесети-котельная.

Тепловыесетиоттеплоисточниковтеплоснабжения  выполненывдвух-трубномисполнении.

Теплофикационныеустановки,используемыенаотопительныхкотельныхгородскогоокруга –этокотлоагрегатыпаровыеиводогрейные,таблица2.8.

Таблица2.8.Теплофикационныеустановки,используемыенакотельных

| №п/п | Наименованиекотельной | Теплофикационнаяустановка |
| --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |
| 1 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | Водогрейныекотлоагрегаты |
| 2 | Котельная№29 | Водогрейныекотлоагрегаты |
| 3 | Котельная№28 | Водогрейныекотлоагрегаты |
| 4 | Котельная№32 | Водогрейныекотлоагрегаты |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | Паровыекотлоагрегаты |

Среднегодоваязагрузкаоборудования

Таблица2.9.Существующиеиперспективныережимызагрузкиисточниковпоприсоединеннойтепловой нагрузке

| № | Наименованиекотельной,адрес | Установленнаятепловая мощ-ность, Гкал/ч | 2022год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработкатепла,Гкал | Числочасовис-пользования УТМ,час. |
|  | ОАО«СКЭК» |  |  |  |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 79,50 | 145 945,02 | 1 835,79 |
| 2 | Котельная№29 | 6,64 | 15 078,53 | 2 270,86 |
| 3 | Котельная№28 | 6,40 | 15 939,30 | 2 490,52 |
| 4 | Котельная№32 | 0,84 | 2 363,26 | 2 813,40 |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» | 93,38 | 179 326,11 | 1 920 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 51,3 | 40 269,50 | 784,98 |
|  | ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 51,3 | 40 270 | 785 |
|  | Всегопо Полысаевскомуго- родскомуокругу | 144,68 | 219 596,11 | 2 705 |

Рисунок4.Среднегодоваязагрузкаоборудования

Способыучетатепла,отпущенноговтепловыесетииподпиточныхустройств

Приборы учета отпуска тепла, отпущенного в тепловые сети и подпиточ-ные устройства на объектах теплоснабжения Полысаевского городского округа-отсутствуют.

Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника те-пловойэнергии,функционирующеговзонедеятельностиединойтеплоснаб-жающей организации за 2021 год приведена в таблице 2.8.1, установленный топ-ливныйрежим котельных за2021годприведенвтаблице2.8.2.

Отказ - один из основных терминов теории надёжности, означающий нарушениеработоспособности объекта, при котором система или элемент перестает выпол-нять целиком или частично свои функции, иначе сбой в работе устройства, сис-темы,органа.

Таблица2.8.1.Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии

| Год | Количествопрекращений | Среднее время восстанов-ления,ч | Средний недоотпусктепла на одно прекра-щение подачи тепло-войэнергии,Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | 1 | 34 | 0 |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |

Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэкс-плуатацииисточниковтепловойэнергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-цииисточниковтепловойэнергииотсутствуют.

Сведенияорезервномтопливекотельной

Сведенияорезервномтопливекотельныхисреднейтеплотворнойспособ-ностиза 2022 год,показаны втаблице2.8.2.

Таблица2.8.2.Установленныйтопливныйрежимкотельныхвзонедеятельноститеплоснабжающихорганизацийза2022годактуализациисхемытеплоснабжения

| №п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Резервноетопливо | Средняя тепло-творная способ-ность топлива за2022год,ккал/кг | Расход услов-ного топлива,т.у.т. за 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | нет | 4406 | 25 399,00 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | нет | 4406 | 2 332,00 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | нет | 4406 | 2 212,00 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | нет | 4406 | 313,00 |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» |  |  | 4406 | 30 256,00 |

| №п/п | Наименование котель-ной | Вид топ-лива | Резервноетопливо | Средняя тепло-творная способ-ность топлива за2022год,ккал/кг | Расход услов-ного топлива,т.у.т. за 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | нет | 6 069 | 9 566 |
|  | Всего АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  | 6 069 | 9 566 |
|  | Всего по Полысаев- скомугородскомуокругу | уголь |  | 4 805,48 | 39 822,00 |

Схемыкотельных

Тепловыесети,сооружениянаних

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника теп-ловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепло-вых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квар-тал или промышленный объект с выделением сетей горячего во-доснабжения

Общая протяженность тепловых сетей Полысаевского городского округаподаннымресурсоснабжающихорганизацийна01.01.2023г.составляет64,761 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетейимеет условный диаметр менее 100 мм, что говорит о разветвленной системевнутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %. Мак-симальный диаметр магистральных тепловых сетей на территориигородскогоокругасоставляет500мм.

56,496 км (в т.ч. от котельной ш. Полысаевская 3,450км) – 88,1 % теп-ловых сетей Полысаевского городского округа переданыпо концессионномусоглашениюна обслуживаниеОАО«СКЭК».

8,265 км – 11,9 % тепловых сетей от общей протяженности в собственно-сти АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ш. Полысаевская, переданных в концессиюОАО«СКЭК»

Рисунок5.Схемапротяженноститепловойсетипоподрядчикам

Таблица 3.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне дея-тельности теплоснабжающих организаций за 2022 год актуализации схемы теп-лоснабжения

| Условныйдиаметр,мм | Протяженностьтрубопроводовводнотрубномисчислении,м | Материальнаяхарактеристика,м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 100 | 8 | 1 |
| 200 | 14 | 4 |
| 250 | 70 | 15 |
| 300 | 240 | 78 |
| 500 | 180 | 95 |
| ВсегопоОАО«СКЭК» | 512 | 193 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 273 | 30 | 8,19 |
| 325 | 668 | 217,10 |
| ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| ВсегопоПолысаевскомугородскомуокругу | 1 210 | 418 |

Информацияоцентральныхтепловыхпунктахиповысительныхнасосных станциях теплоснабжающих организаций

| № | Наименованиеисточника | НаименованиеЦТП | Мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | Бойлерная | 80,00 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |  | Бойлерная | 13,58 |

Описаниеспособовпрокладкитепловыхсетейипротяженностьтепловых сетейсучетомматериальнойхарактеристики

Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловыхсетей сучетомматериальной характеристикипоказанывтаблице 3.2.

Таблица3.2.Способыпрокладкимагистральныхтепловыхсетейипротяжен-ностьтепловыхсетейсучетомматериальной характеристики

| Способпрокладки | Протяженностьтрубопроводовводнотрубном исчислении,м | Материальнаяхарактеристика,м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Надземная | 368 | 142 |
| Канальная: | 144 | 51 |
| непроходнойканал | 144 | 51 |
| проходнойканал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| ВсегопоОАО«СКЭК» | 512 | 193 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Надземная |  |  |
| Канальная | 698 | 225,3 |
| непроходнойканал |  |  |
| проходнойканал | 698 | 225,3 |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 698 | 225 |
| Всего по Полысаевскомугород-скомуокругу | 1 210 | 418 |

Таблица3.3.Общаяхарактеристикараспределительныхсетейгорячеговодо-снабжения(ГВС)за2022 год

|  | Условный диа-метр,мм | Протяженность трубопроводов воднотрубномисчислении,м | Материальнаяхарактеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК- Кузбасс»ПЕ ТСХ | 0 | 0 | 0 |

Систематеплоснабжениядвухтрубная,открытоготипа.

Общаяхарактеристикараспределительныхтепловыхсетейвзонедея-тельности теплоснабжающих организаций за 2022 год актуализации схемы теп-лоснабжения,таблица 3.4.

Таблица3.4.Общаяхарактеристикараспределительныхтепловыхсетейвзонедеятельности теплоснабжающихорганизаций

| Условныйдиаметр,мм | Протяженностьтрубопроводовводнотрубномисчислении,м | Материальная характери-стика,м2 |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 25 | 130 | 3 |
| 32 | 1 750 | 58 |
| 40 | 1 528 | 135 |
| 50 | 7 125 | 406 |
| 70 | 851 | 64 |
| 80 | 7 320 | 651 |
| 100 | 11 417 | 1 233 |
| 125 | 1 744 | 232 |
| 150 | 9 152 | 1 455 |
| 200 | 3 417 | 748 |
| 250 | 5 544 | 1 518 |
| 300 | 3 260 | 1 060 |
| 400 | 2 122 | 904 |
| 500 | 1 136 | 601 |
| ВсегопоОАО«СКЭК» | 56 496 | 9 068 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 32 | 158 | 5,06 |
| 40 | 92 | 3,68 |
| 57 | 1 194 | 68,06 |
| 76 | 490 | 37,24 |
| 89 | 1 384 | 122,72 |
| 108 | 28 | 3,02 |
| 114 | 1 844 | 210,22 |
| 159 | 630 | 100,18 |
| 219 | 488 | 106,88 |
| 273 | 1 957 | 534,26 |
| ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 8 265 | 1 191 |
| ВсегопоПолысаевскому городскомуокругу | 64 761 | 10 259 |

Карта(схема)тепловыхсетейвзонахдействияисточниковтепло-войэнергии

Карта(схема)тепловыхсетейвзонахдействияисточниковтепловойэнергиипоказана нарисунке6.

Рисунок6.СхематепловыхсетейвзонахдействияисточниковтепловойэнергииПолысаевскогогородского округа

СхемыобъектовисетейтеплоснабжениявзонахдействияисточниковтепловойэнергииПолысаевскогогородскогоокругаспо-адреснойпривязкой:

Котельная№28

котельная№28,расположеннаяпоул.Покрышкина,12а,конечныйпотре-битель– Стадионим.Абрамова

Котельная№29

котельная№29,расположеннаяпоул. Покрышкина,4а,конечныйпотребитель–детскийсад №26поул.Крупской,66а

УТ13

15

УТ22

тк53

14	1б

уч.110

уч.13

уч.107

1в	1а

уч108

уч.116

тк56

уч.113

тк55

у.109  тк 52

уч.115

уч.114

уч.13

44

УТ16

22

уч.106

42

уч.112

тк54

уч.66

уч.111

УТтк31

тк 32

уч.31

тк 33

уч.12

20

уч.103

40а

38а

36а

уч.30

32	30

уч.64

28

уч.62

ул. Космонавтов

УТтк30

уч.28

УТтк29

уч.27

УТтк28/1

уч.26/1

УТтк28

уч.26

УТтк27

уч.25

тк 26

уч.11

УТ12

тк19

уч.17тк18уч.15уч.16

уч.67

33	31

уч.65

29

уч.63

уч.61

27

уч.59

25

уч.57уч.55

уч.24

9

УТ22

55/1

10

тк 25

8

уч.58

УТ18

уч.37/1

УТ17

уч.37

уч.96

21

уч.97

9

уч.91

УТ21

уч.38

7

школа№35

уч.99

тк 17

уч.75

кот.№29

7

уч.23

тк38

уч.36

УТ20

уч.90

уч.98

тк45

уч.43

тк46

уч.44

тк47

10

УТ11

уч.87

8

уч.86

УТ10	уч.11

6

уч.84

УТ9

тк1

уч.1

4

уч.2

тк 2

магазин

УТ23

уч.22

УТ16

тк37

УТ19

5

уч.89

уч.42

школа№35

уч.101

ДКРодина

7

уч.85

5

уч.83

уч.52

уч.3

тк 4

ул.Покрышкина

3	1

уч.81	уч.80

уч34

уч.35

УТ2

уч.51

УТ3

УТ4

тк39

уч.105

уч.94

уч.9

11

УТ8

тк9

уч.8/1

уч.4

уч.5

УТ5

уч.20

14

УТ14

уч.21

УТ15

уч.45

4

тк48

уч.46

уч.49

тк51

уч.88

уч.50

уч.95	62

УТ7

уч.74

уч.8

тк8

уч.73

уч.7

тк7

уч.6уч.72

УТ6

уч.18

тк12

уч.71

уч.19

уч.70

тк13

тк49

уч.47

уч.48

тк50

76	74

72	70	68

уч.69

уч.68

ул.Крупской

66	64

Д/с№ 26

Котельная№32

котельная№32,расположеннаяпоул.Карбышева,14а,конечныйпотребитель –школа№32,ул. Карбышева,1

| СХЕМА |  |
| --- | --- |
| теплоснабженияоткотельной№32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Давыдова,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Карбышева,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кот.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тк1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Школа№32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Котельная ППШ

котельнаяППШ(ППШ-1,ППШ-2),расположеннаяпоул.Читинская,90,ко-

нечныйпотребитель–ул.Молодежная,17

КотельнаяППШ(2)

уч.1/1

КотельнаяППШ

Бойлерная

уч.1

уч.2

уч.2/2

уч.3

УТ14

уч.241

д/сад№1

уч.238

94/1

УТ5/2

29    28 уч.34

уч.33

УТ5/1

уч.32

уч.33/2

УТ5

130

уч.37

уч.36

30

уч.242

98

уч.238

94

УТ6

уч.238/1

96

уч.242/1

УТ15/1

уч.238/3

УТ15/5

уч.239

уч.240

УТ17

УТ16

Торговыйцентр

уч.243

«Мария-РА»ул.Крупской,

уч.316/1

УТ18/1

240/1

УТ20

уч.244

УТ18

переходнадругойдиаметруч.240/2

УТ19  уч.248 2

уч.316

уч.250

6

уч.246

УТ22

уч.245УТ21

4

уч.249

3	1

УЧ.247

5

уч.253

УТ23

уч.252

Малоэтажнаязастройка-ул.Победы

Страница40из285

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Центр техническойподдержки

«КОМАЦУ»

уч.290/2

УТ32/2

уч.290/1

УТ32/1

уч.290

переход

уч.290

УТ32

уч.238/1

УТ14

уч.241

уч.238

уч.238/2

д/сад№1

уч.290/3

уч.245/3

УТ15/3

УТ15/4

УТ15

«Околица»д.148

д.146СТО

«Диск»

уч.245/5

складДЮЗА

д.142ДЮЗА

уч.245/2

д.140СТО

уч.245/4

уч.245/1

д.140а

уч.245

УТ15/1

уч.238/3

ул.Крупской

УТ25

уч.238/5

УТ24

уч.238/4

уч.239

УТ15/2

ул.Кемеровская

15	11а	11	9	7	5

переходнадругойдиаметр

уч.336

20

УТ35/1

УТ35

уч.327

УТ32

уч.260/6

уч.261

уч.326

уч.260/5

УТ52УТ51

уч.339

уч.325

уч.260/4

уч.324

уч.260/3

УТ50УТ49

уч.340

уч.323

уч.260/2

уч.322

уч.260/1

УТ48

23

1

уч.321

УТ47

уч.328

уч.260

10

УТ27

уч.256

уч.255

УТ28

УТ26

27

77а

уч.250

6

уч.246УТ22

ул.Анжерская

уч.337

18а

уч.335

19	УТ54

уч.331

ул.Гурьевская

уч.267

УТ36

д.4

15

уч.261/1

21	уч.329

УТ53

6

УТ37

8

уч.266

25

уч.319

уч.257/1

5

УТ38	23

д.19

11

уч.334

уч.265

9

уч.333

УТ55

уч.330

4

уч.280

10

УТ31

уч.269

8

уч.270

уч.318

уч.257/2

уч.317

УТ33

5

7

ул.Гурьевская

уч.279

уч.259/3

УТ46

уч.281

12

уч.277

6

ул.272

ут39	21

уч.257/3

УТ40

уч.344

уч.343

уч.261/2

УТ34

3

2

уч.342

УТ44

16

уч.275

108

УТ45

УТ43

уч.259

уч.278

14

УТ41

уч.271

4

уч.257/4

УТ42

уч.257/5

19

уч.274

109

УТ30

уч.258

ул.Задемидко

УТ29

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

ул.Читинская

41	39	37	35

уч.153

ткт.О

18

уч.138

уч.154

тк70

тк т.Г

уч.155

уч.156

уч.140	77

15

Школа№23

16

уч.135

ткт.Н

76

74

уч.147

уч.315

УТ6

39а

уч.131/3

уч.139

13а

уч.157

102

52

уч.225

50

103

уч.226

104

21

уч.231

75

уч.148

14

уч.133

уч.147/1

73	уч.131/4

72

УТ5

уч.131/5

УТ4

уч.131/2

УТ3

уч.146

13

уч.145

уч.228

69

ткт.В

82а

уч.131/1

уч.131

уч.129

ткт.Ж

уч.130	71

УТ7

84	82

уч.132

УТ1

УТ2

80

уч.143

78

УТ2

уч.232/1

УТ1	31

у.232/2

УТ3

уч.314

уч.232/3

ул.Молодежная

уч.11

65

уч.178

С

10

уч.12

уч.162

ул.Космонавтов

11	12

уч.13	уч.14	13

уч.179

63	86

уч.181

61

ул.Космонавтов,66магазин"Мария-Ра"идр.

68

УТт.Е

уч.232/4

УТ4

уч.235

уч.232/6

64

17	19

62

8	65а

84

Рынок

86/1

14	уч.16	15

16

ул.Космонавтов

уч.232/5

8	57

уч.215/1

уч.215

53	51

100	уч.214

83	уч.164

6

78уч.174

85

79

уч.171

3

К

уч.186/1тк87/1

уч.189

уч.206УТ2

6

УТтк90

УТ1

уч.196

92

уч.196/2

уч.193

100/1

4а

уч.216

уч.190

Дет.сад№19

уч.233

уч.205

УТтк88/1

99

уч.190

уч.204

УТтк98

ут.203	5

97

88	93

уч.190/1накотельную№28

уч.172	80

ткт.Т

уч.187

4

уч.198

114

112

110

108

ткт.Я

уч.195

УТтк91

УСЗН

уч.234

УТ3

уч.199

уч.217

94       3

уч.217/1

ул.167

уч.168

82

уч.169

ул.Крупской,100а

2	уч.221

1

ЮУТ4	95

102

уч.220

УТ тк96

уч.201

98

уч.200

уч.219

уч.218

96

Страница43из285

Котельнаяш.Полысаевская

котельнаяш.Полысаевская,расположеннаяпоул.Токарева,1,конечныйпо-требитель– ул.Конституции,11а

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, типизоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, крат-куюхарактеристикугрунтоввместахпрокладкисвыделениемнаименее надежных участков, определением их материальной ха-рактеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных ктакимучасткам

Типгрунтоввместахпрокладкитепловыхсетейпреобладаетсуглинка.Способ прокладкитепловых сетейпоказан втаблице3.2.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоля-ции,типкомпенсирующихустройств,приведены втаблице3.6.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица3.6.Параметрытепловыхсетей

| №п/п | Наименованиекотельной | Объем тепло-войсети,м3 | Протяженность воднотрубном ис-числении,м | Материальнаяхарактеристика, м2 | Рабочее дав-ление,кгс/см2 | Типизоляции | Типкомпенсации | Годввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППШ(ППШ1,ППШ2) | 1 533 | 39 079 | 7 256 | 8,5-2,3 | маты минерало-ватные М100,ППУ | угол поворота;опуск-подъем;П- образный компенсатор;переходнаддорогой | 1989-2023 |
| 2 | Котельная№29 | 75 | 7 982 | 782 | 4-1,6 | маты минерало-ватныеМ100 | угол поворота;опуск-подъем; П-образныйкомпенса- тор; переход над доро-гой | 1985-2019 |
| 3 | Котельная№28 | 68 | 6 011 | 663 | 5-2 | маты минерало-ватныеМ100 | угол поворота;опуск-подъем; П-образный компенса-тор; переход над доро-гой | 1994-2019 |
| 4 | Котельная№32 | 4 | 1 158 | 74 | 5-2 | маты минерало-ватныеМ100 | угол поворота;опуск-подъем; переходнаддорогой | 2002-2009 |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская(посе-локш.Полысаевкая) | 80 | 2 778 | 485 | 6,3-2 | маты минерало-ватныеМ100 | угол поворота;опуск-подъем; П-образныйкомпенса- тор; переход над доро-гой | 1985-2018 |
|  | ВсегоОАО"СКЭК" | 1 760 | 57 008 | 9 260 |  |  |  |  |
| 6 | Котельнаяш.Полысаевская | 236 | 8 963 | 1 417 | 6,3-2 | маты минерало-ватныеМ100 | уголповорота; опуск-подъем;переходнаддорогой | 1981-2015 |
|  | ВсегоАО"СУЭК- Кузбасс" | 236 | 8 963 | 1 417 |  |  |  |  |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Описание типов и количества секционирующей и регулирующейарматурынатепловыхсетях

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабже-ниясекционируются– разделяютсяспомощьюзапорнойарматуры.

Регулирующаяарматуранатепловыхсетяхотсутствует.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используютсязадвижки/шаровыекраны.

Компенсациятемпературныхдеформацийтепловыхсетейзасчетсиль-фонных, П-образных компенсаторов, а также углов поворота трассы и переходовнаддорогами.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке за-порной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения рас-пределительныхтепловыхсетей,приподземнойпрокладкетепловыхсетейкмагистральным сетям построены тепловыекамеры.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов,тепловых камер ипавильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетяхвыполненывподземномисполнениииимеютследующуюконструкцию:

основаниетепловыхкамер–монолитноежелезобетонное;

стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоковиликирпича;

перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки,плиты).

ЦТП – центральные тепловые пункты. Обслуживают несколько зда-ний,микрорайон.

Технологическиесхемыцентральныхтепловыхпунктов(ЦТП)

БойлернаякотельнойППШ(ППШ-1,ПШ-2)

бакзапасаводы

200

64

переливвканализацию

Страссы

Резервс6г/у

ВбакиV=400м3 х2150

200

избака

27	28	29

55

бакзапасаводы

65

►

400

Сетевойнасос№1

50

▲

400

Сетевойнасос№2

56

50	50

Сетевой

▲насос№3

400

бойпас

30

Под.№3

57	58

59

60	61

31

Под.№2

32

Под№1

набак	62	63

lкllк

IконтурIIконтур

IконтурIIконтур

IконтурIIконтурlк

llк

36	33	34	35	37

500

500

КоличествоЦТПиихсредняятепловаямощность

КоличествоЦТПиихсредняятепловаямощностьпоказанывтаблице3.7.

Таблица3.7.КоличествоЦТПиихсредняятепловаямощность

| Годактуализации(разработки) | Количествобойлерных | Средняя тепловая мощностьбойлерных,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2018 | 1 | 80 |
| 2019 | 1 | 80 |
| 2020 | 1 | 80 |
| 2021 | 1 | 80 |
| 2022 | 1 | 80 |
| ВсегопоОАО«СКЭК» | 1 | 80 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2018 | 1 | 13,5 |
| 2019 | 1 | 13,5 |
| 2020 | 1 | 13,5 |
| 2021 | 1 | 13,5 |
| 2022 | 1 | 13,5 |
| ВсегопоАО«СУЭК-Кузбасс» | 1 | 13,50 |
| ВСЕГОпоПолысаевскомугородскому округу | 2 | 93,500 |

Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепло-вых пунктов

На территории Полысаевского городского округа не зарегистрированы ин-дивидуальныетепловыепункты(ИТП).

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме сразбором теплоносителяна целигорячего водоснабжения

Потребители Полысаевского городского округа, присоединены к тепловымсетям по открытой схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснаб-жения.

Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне дея-тельностиединойтеплоснабжающейорганизации

Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельно-сти единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» в 2022 году актуали-зациисхемы показана втаблице3.8.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица3.8.Типыоборудованиянасосныхстанций

| Насоснаястанция | Адрес | Марканасосов | Кол-вонасо-сов,шт. | Расход, м3/час (про-изводительностьм3/час) | Давление навходе,атм. | Давле-ние навыходе,атм. | Схемаприсоедине-ниянасосовкмагистраль- нымтрубопроводам | Состояние каждогонасоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Бойлерная | Ул.Читинская,90 | Д1600-90 | 3 | 1600 | 1,2 | 8 | Независимаясхема | удовлетворительное |
|  |  | Д200/36 | 3 | 200 | 0,5 | 1,2 | Независимаясхема | удовлетворительное |
|  |  | 1Д500-63 | 2 | 500 | 2,6 | 6 | Независимаясхема | удовлетворительное |
|  |  | K100-80-60 | 2 | 100 | 0,5 | 2,6 | Независимаясхема | удовлетворительное |
|  |  | GRUHNDFОХ№В65-160/157 | 2 | 113,7 | 0,5 | 0,5 | Независимаясхема | удовлетворительное |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| Бойлернаяжилогопоселка | г.Полысаево,ул.Токарева, 1, ко-тельнаяш.Полыса-евская, бойлернаяжилогопоселка | Д-500/63 | 1 | 500 | 2 | 6,3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILO NLG 200/450-132/4 | 1 | 500 | 2 | 6,32 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | Д-320/50 | 1 | 320 | 2 | 5 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | К-160/30 | 1 | 160 | 2 | 3 | параллельная | удовлетворительное |
|  |  | WILOBL100/315-22/4 | 1 | 164 | 2 | 3,14 | параллельная | удовлетворительное |

Изменения,произошедшиезаретроспективныйпериод,вчастистроительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений наних

Изменений материальной характеристики тепловых сетей за последние тригода не было. Динамика изменения материальной характеристики тепловых се-тейпоказана втаблице3.9.

Таблица3.9.Динамикаизмененийматериальнойхарактеристикитепловыхсетей

| Год ак-туализа-ции (раз-работки) | Строитель-ство маги-стральныхтепловых сетей,м2 | Реконструк-ция магист-ральных тепловыхсетей,м2 | Строительствораспределитель-ных (внутриквар-тальных) тепло-выхсетей, м2 | Реконст-рукцияраспреде-лительныхтепловыхсетей,м2 | Долястрои-тельства тепловыхсетей, % | Доля ре-конструк-ции теп-ловых се-тей,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 22,61 | 0 | 0 | 0 |

Описание графиков регулирования отпускатеплав тепловые сетисанализом ихобоснованности

Системытеплоснабжениягородскогоокругаэксплуатируютсявсоответ-ствии сранееобоснованными температурнымиграфиками:

130/70°Ссосрезкойна94°С;

130/70°С

95/70°Ссоспрямлениемна60°СнануждыГВС(открытоготипа);

95/70°С.

Спрямление температурного графика на 60 °С не позволяет обеспечитьтемпературу воды в местах горячего водоразбора в соответствии с действующи-ми нормативами. Для этого необходимо увеличить излом прямой воды до 65 °Сдляоткрытыхсистем ГВС.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных ис-точниковтеплоснабжениякотельныхприведенывтаблице3.10.

Таблица 3.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от собствен-ных источниковтеплоснабжения котельных

| Наименованиеисточника | Температурныеграфики |
| --- | --- |
| Котельная ш.Полысаевская(калорифер) | 150/70°Ссоспрямлениемна65 оС |
| Котельная ППШ(ППШ-1) | 130/70°Ссоспрямлениемна65 оСисрезкойна94 °С |

| Наименованиеисточника | Температурныеграфики |
| --- | --- |
| Котельные Ш. Полысаевская (промплощадка,жилой поселок) ППШ(ППШ-1бойлерная,ППШ-2) №28 №29 №32 | 95/70°Ссо спрямлениемна65°С |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые се-ти и их соответствие утвержденным графикам регулирования от-пускатеплавтепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуютутвержденнымграфикам,расчитаныевосновнойсхеметеплоснабжения.

Таблица3.11.Температурныйграфиккотельной№28

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносителяв подающем тепло-проводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопрово-де,тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 51 | 69 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 52 | 70 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 52 | 70 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 53 | 71 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 53 | 72 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 54 | 72 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 55 | 73 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 55 | 74 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 56 | 75 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 57 | 75 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 57 | 76 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 58 | 77 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 59 | 78 |
| -26 | 81 | 61,5 | 60 | 79 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 60 | 79 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 61 | 80 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 62 | 81 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 63 | 82 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 64 | 83 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 65 | 84 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 66 | 85 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 67 | 86 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносителяв подающем тепло-проводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопрово-де,тонн/ч |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 68 | 88 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 69 | 89 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 70 | 90 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 72 | 91 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 73 | 92 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 74 | 94 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 74 | 94 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 74 | 93 |
| -9 | 65,0 | 52 | 74 | 93 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 74 | 93 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 74 | 92 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 74 | 92 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 74 | 91 |
| -4 | 65,0 | 53 | 74 | 91 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 74 | 91 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 74 | 91 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 74 | 90 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 74 | 90 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 74 | 90 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 74 | 89 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 74 | 89 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 74 | 89 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 74 | 88 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 74 | 88 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 74 | 88 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 74 | 87 |

Таблица3.12.Температурныйграфик котельной№29

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура тепло-носителя в обратномтеплопроводе, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 54 | 73 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 55 | 74 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 55 | 75 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 56 | 75 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура тепло-носителя в обратномтеплопроводе, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 57 | 76 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 57 | 77 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 58 | 78 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 59 | 78 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 59 | 79 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 60 | 80 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 61 | 81 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 62 | 82 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 62 | 83 |
| -26 | 81 | 61,5 | 63 | 83 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 64 | 84 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 65 | 85 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 66 | 86 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 67 | 87 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 68 | 88 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 69 | 89 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 70 | 91 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 71 | 92 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 72 | 93 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 74 | 94 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 75 | 95 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 76 | 97 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 77 | 98 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 79 | 100 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 79 | 99 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 79 | 99 |
| -9 | 65,0 | 52 | 79 | 99 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 79 | 98 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 79 | 98 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 79 | 97 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 79 | 97 |
| -4 | 65,0 | 53 | 79 | 97 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 79 | 96 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 79 | 96 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 79 | 96 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура тепло-носителя в обратномтеплопроводе, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 79 | 95 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 79 | 95 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 79 | 95 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 79 | 94 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 79 | 94 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 79 | 94 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 79 | 93 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 79 | 93 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 79 | 93 |

Таблица3.13.Температурныйграфик котельной№32

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 6 | 9 |
| -38 | 93,9 | 69,4 | 6 | 9 |
| -37 | 92,8 | 68,7 | 6 | 9 |
| -36 | 91,7 | 68 | 7 | 9 |
| -35 | 90,6 | 67,3 | 7 | 9 |
| -34 | 89,4 | 66,7 | 7 | 9 |
| -33 | 88,3 | 66 | 7 | 9 |
| -32 | 87,2 | 65,3 | 7 | 9 |
| -31 | 86,1 | 64,6 | 7 | 9 |
| -30 | 85 | 63,9 | 7 | 9 |
| -29 | 83,8 | 63,3 | 7 | 9 |
| -28 | 82,7 | 62,6 | 7 | 10 |
| -27 | 81,6 | 61,9 | 7 | 10 |
| -26 | 80,5 | 61,2 | 7 | 10 |
| -25 | 79,3 | 60,5 | 8 | 10 |
| -24 | 78,2 | 59,7 | 8 | 10 |
| -23 | 77 | 59 | 8 | 10 |
| -22 | 75,9 | 58,3 | 8 | 10 |
| -21 | 74,7 | 57,6 | 8 | 10 |
| -20 | 73,5 | 56,8 | 8 | 11 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -19 | 72,4 | 56,1 | 8 | 11 |
| -18 | 71,2 | 55,3 | 8 | 11 |
| -17 | 70 | 54,6 | 9 | 11 |
| -16 | 68 | 53,8 | 9 | 11 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | 9 | 11 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | 9 | 11 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | 9 | 12 |
| -12 | 64 | 50,8 | 9 | 12 |
| -11 | 62,7 | 50 | 10 | 12 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | 10 | 12 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | 10 | 12 |
| -8 | 59 | 47,6 | 10 | 13 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | 10 | 13 |
| -6 | 56,5 | 46 | 11 | 13 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | 11 | 13 |
| -4 | 54 | 44,3 | 11 | 14 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | 11 | 14 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | 12 | 14 |
| -1 | 50 | 41,8 | 12 | 14 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | 12 | 15 |
| 1 | 47,4 | 40 | 13 | 15 |
| 2 | 46,1 | 39,1 | 13 | 15 |
| 3 | 44,8 | 38,2 | 13 | 16 |
| 4 | 43,4 | 37,2 | 14 | 16 |
| 5 | 42 | 36,2 | 14 | 17 |
| 6 | 41 | 35,3 | 15 | 17 |
| 7 | 40,5 | 35,1 | 15 | 17 |
| 8 | 40 | 35 | 15 | 17 |

Таблица3.14.Температурныйграфик котельнойППШIконтур(добойлерной)

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -39 | 130 | 70 | 357 | 663 |
| -38 | 129 | 69,4 | 360 | 669 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -37 | 128 | 68,8 | 363 | 675 |
| -36 | 127 | 68,2 | 365 | 681 |
| -35 | 126 | 67,6 | 368 | 687 |
| -34 | 125 | 67 | 371 | 693 |
| -33 | 124 | 66,4 | 374 | 699 |
| -32 | 123 | 65,8 | 377 | 705 |
| -31 | 122 | 65,2 | 380 | 712 |
| -30 | 121 | 64,6 | 384 | 718 |
| -29 | 120 | 64 | 387 | 725 |
| -28 | 119 | 63,4 | 390 | 732 |
| -27 | 118 | 62,8 | 393 | 739 |
| -26 | 117 | 62,2 | 397 | 746 |
| -25 | 116 | 61,6 | 400 | 753 |
| -24 | 115 | 61 | 404 | 761 |
| -23 | 114 | 60,4 | 407 | 768 |
| -22 | 113 | 59,8 | 411 | 776 |
| -21 | 112 | 59,2 | 414 | 784 |
| -20 | 111 | 58 | 418 | 800 |
| -19 | 110 | 57,2 | 422 | 811 |
| -18 | 109 | 56,6 | 426 | 820 |
| -17 | 108 | 56 | 430 | 829 |
| -16 | 107 | 55,4 | 434 | 838 |
| -15 | 106 | 54,8 | 438 | 847 |
| -14 | 105 | 54,2 | 442 | 856 |
| -13 | 104 | 53,6 | 446 | 866 |
| -12 | 103 | 53 | 451 | 876 |
| -11 | 102 | 52,4 | 455 | 886 |
| -10 | 101 | 51,8 | 460 | 896 |
| -9 | 100 | 51,7 | 464 | 898 |
| -8 | 99 | 50,6 | 469 | 917 |
| -7 | 98 | 50 | 474 | 928 |
| -6 | 97 | 49,8 | 478 | 932 |
| -5 | 96 | 49,6 | 483 | 936 |
| -4 | 95 | 49,5 | 489 | 938 |
| -3 | 94 | 49,5 | 494 | 938 |
| -2 | 94 | 49,8 | 494 | 932 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -1 | 94 | 51 | 494 | 910 |
| 0 | 94 | 51,2 | 494 | 906 |
| 1 | 94 | 51,4 | 494 | 903 |
| 2 | 94 | 51,5 | 494 | 901 |
| 3 | 94 | 51,6 | 494 | 899 |
| 4 | 94 | 51,7 | 494 | 898 |
| 5 | 94 | 51,8 | 494 | 896 |
| 6 | 94 | 52 | 494 | 893 |
| 7 | 94 | 52,2 | 494 | 889 |
| 8 | 94 | 52,4 | 494 | 886 |

Таблица3.15.ТемпературныйграфиккотельнойППШIIконтур(послебойлер-ной)

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 489 | 663 |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 496 | 669 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 500 | 676 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 506 | 682 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 512 | 689 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 517 | 695 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 524 | 702 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 530 | 709 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 537 | 716 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 544 | 723 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 551 | 731 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 558 | 739 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 565 | 747 |
| -26 | 81 | 61,5 | 573 | 755 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 581 | 763 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 590 | 772 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 598 | 781 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 607 | 791 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 616 | 800 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 625 | 810 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 635 | 820 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 645 | 830 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 655 | 841 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 666 | 852 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 677 | 864 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 689 | 876 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 700 | 887 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 713 | 901 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 714 | 899 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 714 | 894 |
| -9 | 65,0 | 52 | 714 | 893 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 714 | 889 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 714 | 884 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 714 | 881 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 714 | 877 |
| -4 | 65,0 | 53 | 714 | 876 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 714 | 872 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 714 | 869 |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 714 | 866 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 714 | 863 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 714 | 861 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 714 | 858 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 714 | 855 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 714 | 852 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 714 | 848 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 714 | 845 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 714 | 842 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 714 | 839 |

Таблица3.16.Температурныйграфиккотельнойш.Полысаевская(95/70оС)

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -39 | 95 | 70 | 301 | 409 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -38 | 93,6 | 69,4 | 306 | 412 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 308 | 417 |
| -36 | 91,8 | 68,1 | 312 | 420 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 316 | 425 |
| -34 | 89,7 | 66,8 | 319 | 428 |
| -33 | 88,6 | 66,1 | 323 | 433 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 327 | 437 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 331 | 442 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 336 | 446 |
| -29 | 84,3 | 63,5 | 339 | 451 |
| -28 | 83,2 | 62,8 | 344 | 456 |
| -27 | 82,1 | 62,1 | 349 | 461 |
| -26 | 81 | 61,5 | 353 | 465 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 358 | 471 |
| -24 | 78,7 | 60,1 | 364 | 476 |
| -23 | 77,6 | 59,4 | 369 | 482 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 374 | 488 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 380 | 493 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 385 | 499 |
| -19 | 73,1 | 56,6 | 392 | 506 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 397 | 512 |
| -17 | 70,9 | 55,2 | 404 | 518 |
| -16 | 69,7 | 54,5 | 411 | 525 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 417 | 533 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 425 | 540 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | 432 | 547 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 440 | 556 |
| -11 | 65,0 | 51,6 | 440 | 555 |
| -10 | 65,0 | 51,9 | 440 | 551 |
| -9 | 65,0 | 52 | 440 | 550 |
| -8 | 65,0 | 52,2 | 440 | 548 |
| -7 | 65,0 | 52,5 | 440 | 545 |
| -6 | 65,0 | 52,7 | 440 | 543 |
| -5 | 65,0 | 52,9 | 440 | 541 |
| -4 | 65,0 | 53 | 440 | 540 |
| -3 | 65,0 | 53,2 | 440 | 538 |
| -2 | 65,0 | 53,4 | 440 | 536 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура теплоно-сителя в подающемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном теплопро-воде, °C | Расход теплоносите-ля в подающем теп-лопроводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопро-воде,тонн/ч |
| -1 | 65,0 | 53,6 | 440 | 534 |
| 0 | 65,0 | 53,8 | 440 | 532 |
| 1 | 65,0 | 53,9 | 440 | 531 |
| 2 | 65,0 | 54,1 | 440 | 529 |
| 3 | 65,0 | 54,3 | 440 | 527 |
| 4 | 65,0 | 54,5 | 440 | 525 |
| 5 | 65,0 | 54,7 | 440 | 523 |
| 6 | 65,0 | 54,9 | 440 | 521 |
| 7 | 65,0 | 55,1 | 440 | 519 |
| 8 | 65,0 | 55,3 | 440 | 518 |

Таблица3.16.1Температурныйграфиккотельнойш.Полысаевская(120/80оС)

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном тепло-проводе, °C | Расход теплоносителяв подающем тепло-проводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопрово-де,тонн/ч |
| -45 | 120 | 80 | 238 | 358 |
| -44 | 118 | 79 | 243 | 362 |
| -43 | 116 | 78 | 247 | 367 |
| -42 | 114 | 77 | 251 | 372 |
| -41 | 112 | 76 | 256 | 377 |
| -40 | 111 | 75 | 258 | 382 |
| -39 | 109 | 74 | 263 | 387 |
| -38 | 107 | 73 | 267 | 392 |
| -37 | 106 | 72 | 270 | 397 |
| -36 | 103 | 71 | 278 | 403 |
| -35 | 102 | 70 | 281 | 409 |
| -34 | 101 | 69 | 283 | 415 |
| -33 | 99 | 68 | 289 | 421 |
| -32 | 97 | 67 | 295 | 427 |
| -31 | 96 | 66 | 298 | 434 |
| -30 | 94 | 65 | 304 | 440 |
| -29 | 92 | 64 | 311 | 447 |
| -28 | 91 | 63 | 314 | 454 |
| -27 | 89 | 62 | 322 | 462 |

| Температуранаружноговоздуха,°C | Параметрытеплоносителянаколлекторахисточникатепловойэнергии |
| --- | --- |
|  | Температура тепло-носителя в подаю-щемтеплопроводе, °C | Температура теп-лоносителя в об-ратном тепло-проводе, °C | Расход теплоносителяв подающем тепло-проводе,тонн/ч | Расход теплоно-сителя в обрат-ном теплопрово-де,тонн/ч |
| -26 | 87 | 61 | 329 | 469 |
| -25 | 85 | 60 | 337 | 477 |
| -24 | 83 | 59 | 345 | 485 |
| -23 | 82 | 58 | 349 | 493 |
| -22 | 80 | 57 | 358 | 502 |
| -21 | 78 | 56 | 367 | 511 |
| -20 | 77 | 55 | 372 | 520 |
| -19 | 75 | 54 | 382 | 530 |
| -18 | 73 | 53 | 392 | 540 |
| -17 | 72 | 52 | 397 | 550 |
| -16 | 70 | 51 | 409 | 561 |
| -15 | 68 | 50 | 421 | 572 |
| -14 | 67 | 49 | 427 | 584 |
| -13 | 65 | 48 | 440 | 596 |
| -12 | 63 | 47 | 454 | 609 |
| -11 | 62 | 46 | 462 | 622 |
| -10 | 60 | 45 | 477 | 636 |
| -9 | 58 | 44 | 493 | 650 |
| -8 | 57 | 43 | 502 | 666 |
| -7 | 55 | 42 | 520 | 681 |
| -6 | 54 | 41 | 530 | 698 |
| -5 | 52 | 40 | 550 | 715 |
| -4 | 51 | 39 | 561 | 734 |
| -3 | 49 | 38 | 584 | 753 |
| -2 | 47 | 37 | 609 | 773 |
| -1 | 45 | 36 | 636 | 795 |
| 0 | 44 | 35 | 650 | 818 |
| 1 | 42 | 34 | 681 | 842 |
| 2 | 40 | 33 | 715 | 867 |
| 3 | 38 | 32 | 748 | 888 |
| 4 | 37 | 31 | 768 | 917 |
| 5 | 35 | 30 | 812 | 948 |

Гидравлическиережимытепловыхсетей

Гидравлическиережимытепловыхсетейвыполняютсяв соответствиистребованиямиПТЭтепловых сетейиэнергоустановок(п.2.5.4ип. 6.2.1).

Задачейгидравлическихрасчетовсистемтеплоснабженияявляетсявыпол-нениекомплекса мероприятий,обеспечивающих

а)	расчётныйрасходтеплоносителячерезсистемытеплопотребленияот-дельных теплоприёмников;

б)безопасностьэксплуатацииприработесистемытеплоснабжениявце-ломи отдельныхеёзвеньев.

Гидравлическиережимытепловыхсетейприведенывтаблице3.17.

Таблица3.17.Гидравлическиережимытепловыхсетей

Котельная№28(Температурныйграфик95/70оС)

| №п/п | Наименованиекотельной | Давление в по-дающем трубо-проводе,кгс/см2 | Давление в об-ратном трубо-проводе,кгс/ см2 | Расход в по-дающемтрубо- проводе,т/ч | Расход в обрат-ном трубопро-воде,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№28 | 5 | 2 | 173,024 | 166,553 |
| 2 | МКД ул. Покрышки-на,9 | 4 | 3,7 |  |  |
| 3 | МКД ул. Покрышки-на,11 | 4,2 | 3,5 |  |  |
| 4 | Администрация,ул. Кремлевская,6 | 4,1 | 2,5 |  |  |
| 5 | МКД ул. Кремлев-ская,6 | 4 | 1,9 |  |  |
| 6 | МБУДОД«ДЮСШ» ул.Крупской,77 | 4,8 | 2,8 |  |  |

Котельная№29(Температурныйграфик95/70оС)

| №п/п | Наименованиекотельной | Давление в по-дающем трубо-проводе,кгс/см2 | Давление в об-ратном трубо-проводе,кгс/ см2 | Расход в по-дающемтрубо- проводе,т/ч | Расход в обрат-ном трубопро-воде,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №29 | 5 | 2 | 177 | 171 |
| 2 | ЖДул.Свердлова, 11 | 4,8 | 2,6 |  |  |
| 3 | ул.Крупской,62а д/сад№26 | 4,6 | 2,8 |  |  |

Котельная№32(Температурныйграфик95/70оС)

| №п/п | Наименованиекотельной | Давление в по-дающем трубо-проводе,кгс/см2 | Давление в об-ратном трубо-проводе,кгс/ см2 | Расход в по-дающемтрубо- проводе,т/ч | Расход в обрат-ном трубопро-воде,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №32 | 4 | 2 | 20,644 | 20,603 |
| 2 | Школа№32 | 3,9 | 2 |  |  |
| 3 | ПочтаРоссии | 3,6 | 2,3 |  |  |
|  | Общежитиепоул. Давыдова,28 | 3,6 | 2,3 |  |  |

КотельнаяППШ(Температурныйграфик95/70оС)

| №п/п | Наименованиекотельной | Давление в по-дающем трубо-проводе,кгс/см2 | Давление в об-ратном трубо-проводе,кгс/ см2 | Расход в по-дающемтрубо- проводе,т/ч | Расход в обрат-ном трубопро-воде,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерная (от ко-тельнойППШ) | 8,5 | 2,2 | 1343 | 1272 |
| 2 | Бойлерная(отко- тельнойППШ-2) | 6,5 | 3,4 | 283 | 271 |
| 3 | ТК-88 | 5,6 | 4,8 |  |  |
| 4 | ТК-26 | 6,0 | 3,8 |  |  |

Данные расчета гидравлического режима по АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХотсутствуют.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, ус-тановленном методическими указаниями по разработке схем теп-лоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источни-ков тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих уста-новокзапериод,предшествующийактуализациисхемытепло-снабжения

В составе оборудования источников тепловой энергии, влияющих на гид-равлический режим в период предшествующий актуализации схемы теплоснаб-жения изменений не было, незначительное увеличение присоединенной нагрузкиабонентов не повлияло на существующий гидравлический режим. Гидравличе-скиережимы тепловыхсетейприведенывтаблице 3.17.

Пьезометрическиеграфикитепловыхсетей

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских се-тей, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований впроцессе разработки гидравлического режима тепловой сети разрабатываютсяпьезометрическиеграфики.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображениенапоров в тепловой сети относительно местности, на которой она расположена.На пьезометрическом графике наносят рельеф местности, высоту присоединен-ных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика отклады-ваютдлинусети,а на вертикальнойоси–напоры.

Награфикахизображеныследующиелинии:

линия1–линиярельефаместности,определяетсягеодезическимиотмет-

ками;

линия2–линиянапоравподающемтрубопроводе.

Уклонлинииопределеннаоснованиигидравлическогорасчетатепловой

сети. Припостроенииграфикаучитывалисьпредъявляемыегидравлическому режиму требования и гидравлические характеристики сетевого насоса. Напор влюбой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точ-койилиниейпьезометрическогографикаподающейилиобратноймагистрали;

линия 3 – линия напора в обратном трубопроводе. Уклон линии определенна основании гидравлического расчета тепловой сети. Высоту расположения ли-ний напоров на графике выбирают с учетом требований к гидравлическому ре-жиму. При неровном профиле трассы не всегда возможно одновременно выпол-нять требования заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превы-сив допустимые давления. Линия пьезометрического графика обратного трубо-провода магистрали в точке пересечения с ординатой, соответствующей началутеплосети,определяетнеобходимыйнапор вобратномтрубопроводе.

Котельная№28Температурныйграфик95/70оС

Котельная№28Температурныйграфик95/70оС

Рисунок7.Пьезометрическиеграфикиработытепловыхсетейоткотельной№28

Котельная№29Температурныйграфик95/70оС

Температурныйграфик95/70оС

Котельная№29Температурныйграфик95/70оС

Рисунок8.Пьезометрическиеграфикиработытепловыхсетейоткотельной№29

Котельная№32Температурныйграфик95/70оС

Рисунок 9. Пьезометрические графики работы тепловых сетей от котельной № 32КотельнаяППШ Температурный график 95/70оС

КотельнаяППШТемпературныйграфик95/70оС

Рисунок10.ПьезометрическиеграфикиработытепловыхсетейоткотельнойППШ

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за по-следние 5лет

Отказ - один из основных терминов теории надёжности, означающий на-рушение работоспособности объекта, при котором система или элемент переста-ет выполнять целиком или частично свои функции, иначе сбой в работе устрой-ства,системы,органа.

Статистикаотказовтепловыхсетейприведена втаблице3.17.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремон-тов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановле-ниеработоспособноститепловых сетей,за последние5 лет

Таблица 3.17. Статистика отказов и восстановлений оборудования тепловых се-тей

| Год | Количествопрекращений | Среднее время восстанов-ления,ч | Средний недоотпусктепла на одно прекра-щение подачи тепло-войэнергии,Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Котельная№28 |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | нет | нет | нет |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |
| Котельная№29 |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | 1 | 34мин. | 0 |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |
| Котельная№32 |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | нет | нет | нет |
| 2021год | нет | нет | нет |
| КотельнаяППШ |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |

| Год | Количествопрекращений | Среднее время восстанов-ления,ч | Средний недоотпусктепла на одно прекра-щение подачи тепло-войэнергии,Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020год | нет | нет | нет |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |
| ТепловыесетиОАО«СКЭК» |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | 4 | 1час53 мин. | 4,049Гкал 12,284м3 |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| 2016-2019г.г. | нет | нет | нет |
| 2020год | нет | нет | нет |
| 2021год | нет | нет | нет |
| 2022год | нет | нет | нет |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и пла-нирование капитальных (текущих) ремонтов. Описание периодич-ностиисоответствиятребованиямтехническихрегламентовииным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с па-раметрамииметодамииспытаний(гидравлических,температур-ных,натепловыепотери)тепловыхсетей

Диагностика состояния тепловых сетей, работающих по температурнымграфикам 95/70 оС на территории Полысаевского городского округа, осуществ-ляется в соответствие с Правилами технической эксплуатации тепловых энерго-установок, по температурному графику 150/70, 130/70 оС осуществляется в соот-ветствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственныхобъектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточнымдавлением.

На тепловых сетях, находящиеся в эксплуатации предприятий, проводятследующиеиспытания:

гидравлические(опрессовки)сцельюпроверкипрочностииплотноститрубопроводов,ихэлементовиарматуры-ежегодно;

намаксимальнуютемпературутеплоносителядлявыявлениядефектовтрубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием,проверкикомпенсирующейспособноститепловойсети–1 разв5лет;

на тепловые потери, для определения фактических тепловых потерь теп-лопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструк-ций,срока службы,состояния иусловий эксплуатации–1разв5лет;

на гидравлические потери для получения гидравлических характеристиктрубопроводов– 1разв5лет;

на потенциалы блуждающих токов, электрическим измерениям для опре-деления коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуж-дающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей – в соответст-вии с инструкцией по защите тепловых сетей от электрохимической корро-зии.

Проводится независимыми экспертными организациями: техническое ос-видетельствование тепловых сетей один раз в 3 года, а экспертиза промышлен-нойбезопасностиодин раз впятьлет.

По результатам диагностики формируются планы капитальных текущихремонтовтепловыхсетей.

Планируемая продолжительность работы тепловых сетей в 2023 году: 242днявотопительномзимнемпериоде;в летнийпериоднагорячееводоснабжение

109сут.Планируемаяпродолжительностьремонтногопериода–14дней.

Описаниенормативовтехнологическихпотерь(вценовыхзонахтеплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии сметодическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения)припередачетепловойэнергии(мощности)итеплоносителя,включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) итеплоносителя

Расчетиобоснованиенормативовтехнологическихпотерьтеплоносителяи тепловой энергии в тепловых сетях Полысаевского городского округа произ-водится в соответствии с «Порядком по организации в Минэнерго России рабо-ты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передачетепловойэнергии»,утвержденной   приказомМинистерства   энергетики   РФот 30 декабря 2008 г. № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Рос-сийской Федерации работы по утверждению нормативов технологических по-терьприпередаче тепловой энергии».

Нормативы технологических потерь утверждаются Региональной энерге-тическойкомиссиейКемеровской области.

Анализнормативныхифактическихпотерьтепловойэнергии,те-плоносителя

Нормативныеифактическиепотеритепловойэнергии,теплоносителяпо-казаны втаблице3.18.и 3.19.

Таблица3.18.Динамикаизмененийнормативныхифактическихпотерьтепло-вой энергии взонахЕТО

| Год актуализа-ции(разработки) | Магист-ральные те-пловыесети | Распредели-тельные теп-ловыесети | Всего | Фактическиепотери тепло-войэнергии | Всего в % ототпущенной тепловой энер-гии в тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 12 |
| 2020 | - | - | 13,70 | 21,93 | 14 |
| 2021 |  |  | 15,50 | 15,50 | 10 |
| 2022 |  |  | 13,70 | 10,50 | 7 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 2,35 | 6 |
| 2021 |  |  | 1,67 | 1,67 | 4 |
| 2022 |  |  | 1,67 | 1,67 | 4 |

Таблица3.19.Динамикаизмененияфактическихпоказателейфункционированиятепловых сетейвзонедеятельноститеплоснабжающихорганизаций,т.тонн

| Год актуализации(разработки) | Удельный рас-ход сетевой во-дынапередачутепловой энер-гии,т/Гкал | Удельныйрасход элек-троэнергии напередачутеп- ловой энер-гии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесен-ное к материальнойхарактеристике ко-личество прекраще-ния теплоснабженияв отопительный пе-риод, | Количествоотказов в пери-од испытанийтепловых се-тей,1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2019 | 0,0006 | - | - |  |
| 2020 | 0,0026 | - | 0,001 | 6 |
| 2021 | 0,0026 | - | 0 | 0 |
| 2022 | 0,0025 | - | 0 | 0 |

| Год актуализации(разработки) | Удельный рас-ход сетевой во-дынапередачутепловой энер-гии,т/Гкал | Удельныйрасход элек-троэнергии напередачутеп- ловой энер-гии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесен-ное к материальнойхарактеристике ко-личество прекраще-ния теплоснабженияв отопительный пе-риод, | Количествоотказов в пери-од испытанийтепловых се-тей,1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0,0025 | - | 0 | 0 |
| 2024 | 0,0025 | - | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2019 | 0,00023 | - | - | 0 |
| 2020 | 0,00023 | - | - | 0 |
| 2021 | 0,00023 | - | - | 0 |
| 2022 | 0,00036 | - | - | 0 |
| 2023 | 0,00036 | - | - | 0 |
| 2024 | 0,00036 | - | - | 0 |

Динамику изменения нормативных показателей функционирования тепло-вых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организации определить не-возможноввидуотсутствияучетаэлектрическойэнергииотдельнонапередачуи производство тепловой энергии.За 2021 год не зафиксированоаварий , тех-нологических отказонатепловыхсетях,отказана котельных .

Показателирасходасетевойводыпринятыкакнормативные.

Таблица 3.20. Динамика изменений нормативных и фактических потерь тепло-вой энергии поисточникам

| Годактуализации(разработки) | Магист-ральныетепловыесети | Распре-дели- тельныетепловыесети | Всего, тГкал | Фактическиепотери тепло-войэнергии,тГкал | Всегов%ототпущеннойтепловойэнергиив тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ(ППШ1иППШ2) |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 15,74 | 15,74 | 11 |
| 2020 | - | - | 19,41 | 19,41 | 15 |
| 2021 | - | - | 11,95 | 11,95 | 9 |
| 2022 | - | - | 8,08 | 8,08 | 6 |
| Котельная№29 |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |

| Годактуализации(разработки) | Магист-ральныетепловыесети | Распре-дели- тельныетепловыесети | Всего, тГкал | Фактическиепотери тепло-войэнергии,тГкал | Всегов%ототпущеннойтепловойэнергиив тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 1,20 | 1,20 | 9 |
| 2020 | - | - | 0,70 | 0,70 | 7 |
| 2021 | - | - | 1,90 | 1,90 | 17 |
| 2022 | - | - | 1,28 | 1,28 | 12 |
| Котельная№28 |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 2,18 | 2,18 | 18 |
| 2020 |  |  | 1,83 | 1,83 | 17 |
| 2021 |  |  | 1,49 | 1,49 | 13 |
| 2022 |  |  | 1,01 | 1,01 | 9 |
| Котельная№32 |
| 2016 | - | - | нд | нд | нд |
| 2017 | - | - | нд | нд | нд |
| 2018 | - | - | нд | нд | нд |
| 2019 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |  |  | 0,19 | 0,19 | 12 |
| 2022 |  |  | 0,13 | 0,13 | 8 |
| ВсегоОАО«СКЭК» |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | 19,12 | 19,12 | 12 |
| 2020 |  |  | 21,9 | 21,9 | 14 |
| 2021 |  |  | 15,5 | 15,5 | 10 |
| 2022 |  |  | 10,5 | 10,5 | 7 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Котельная ш.Полысаевская |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | нд | нд | нд |
| 2017 |  |  | нд | нд | нд |
| 2018 |  |  | нд | нд | нд |
| 2019 |  |  | нд | нд | нд |
| 2020 |  |  | 2,35 | 2,35 | 6 |
| 2021 |  |  | 1,67 | 1,67 | 4 |
| 2022 |  |  | 1,67 | 1,67 | 4 |

Нормативныйудельныйрасходсетевойводы(теплоносителя)

Динамикаудельногорасходасетевойводы(теплоносителя)приведенавтаблице 3.21.

Таблица3.21.Динамикаудельногорасходасетевойводы(теплоносителя)

| Год актуализации (разра-ботки) | Удельный расход сетевойводы на передачу тепло-войэнергии,т/Гкал | Удельный расходэлектроэнергии напередачу тепловойэнергии,кВт- ч/Гкал | Удельное (отнесенное кматериальной характе-ристике количествопрекращениятепло- снабжения в отопи-тельныйпериод, |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2020 | 0,0026 | - | 0,001 |
| 2021 | 0,0026 | - |  |
| 2022 | 0,0025 | - |  |
| 2023 | 0,0025 | - |  |
| 2024 | 0,0025 | - |  |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| 2020 | 0,00023 | - | - |
| 2021 | 0,00023 | - | - |
| 2022 | 0,00036 | - | - |
| 2023 | 0,00036 | - | - |
| 2024 | 0,00036 | - | - |

Таблица3.22.Динамикаизмененияфактическихпоказателейфункционированиятепловыхсетейвзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации

| Годактуализации(разработки) | Удельный расходсетевой воды напередачу тепловойэнергии,т/Гкал | Удельный расходэлектроэнергии напередачу тепловойэнергии,кВт- ч/Гкал | Удельное (отнесенное кматериальной характе-ристике количествопрекращениятепло- снабжения в отопи-тельныйпериод, |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАОСКЭК |
| 2019 | 0,0006 | - | - |
| 2020 | 0,0026 | - | 0,001 |
| 2021 | 0,0026 | - |  |
| 2022 | 0,0025 | - |  |
| 2023 | 0,0025 | - |  |
| 2024 | 0,0025 | - |  |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2019 | 0,00023 | - | - |
| 2020 | 0,00023 | - | - |

| Годактуализации(разработки) | Удельный расходсетевой воды напередачу тепловойэнергии,т/Гкал | Удельный расходэлектроэнергии напередачу тепловойэнергии,кВт- ч/Гкал | Удельное (отнесенное кматериальной характе-ристике количествопрекращениятепло- снабжения в отопи-тельныйпериод, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00023 | - | - |
| 2022 | 0,00036 | - | - |
| 2023 | 0,00036 | - | - |
| 2024 | 0,00036 | - | - |

Динамику изменения нормативных показателей функционирования тепло-вых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организации определить не-возможноввидуотсутствияучетаэлектрическойэнергииотдельнонапередачуипроизводствотепловой энергии.

Показателирасхода сетевойводы принятынауровненормативных. За2022 год не зафиксировано отказов на тепловых сетях Полысаевского городско-го округа от котельных.

Таблица 3.23. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных те-пловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииза2022 год

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесенное кпротяженности тепло-вых сетей) количествоотказоввтепловых сетях в период испыта-ний,1/км/год | Средний недоот-пусктепловой энергии,Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | 4/34460,52 = =0,00011607 | 1час53 мин. | нет |  |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесенное кпротяженности тепло-вых сетей) количествоотказоввтепловых сетях в период испыта-ний,1/км/год | Средний недоот-пусктепловой энергии,Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 3.24. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных те-пловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииза2022год

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесен-ное к протяженноститепловых сетей) ко-личество отказов втепловых сетях впериод испытаний,1/км/год | Средний недоот-пуск тепловойэнергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | 4/34460,52 = =0,00011607 | 1час53 мин. | нет |  |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 3.25. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределитель-ных тепловых сетях зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятель-ностиединойтеплоснабжающей организацииза2022год

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесен-ное к протяженноститепловых сетей) ко-личество отказов втепловых сетях впериод испытаний,1/км/год | Средний недоот-пуск тепловойэнергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 3.26. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределитель-ных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииза2021 год

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесен-ное к протяженноститепловых сетей) ко-личество отказов втепловых сетях впериод испытаний,1/км/год | Средний недоот-пуск тепловойэнергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Удельное (отнесен-ное к протяженноститепловых сетей) ко-личество отказов втепловых сетях впериод испытаний,1/км/год | Средний недоот-пуск тепловойэнергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 3.27. Динамика изменения плановых показателей потерь тепловой энер-гии в тепловых сетях системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теп-лоснабжающейорганизации за2022год,тыс. Гкал

| Годактуализации(разработки) | Магист-ральные те-пловыесети | Распредели-тельные те-пловыесети | Всего | Фактическиепотери тепло-войэнергии | Всего в % ототпущеннойтепловойэнергиив тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ (ППШ1и ППШ2) |  |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | 11,510 | 15,74 | 8 |
| 2020 |  |  | 11,510 | 19,41 | 9 |
| 2021 |  |  | 11,510 | 11,952 | 9 |
| 2022 |  |  | 11,51 | 8,08 | 9 |
| 2023 |  |  | 11,51 | 11,51 | 8 |
| Котельная№29 |  |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | 1,11 | 1,2 | 8 |
| 2020 |  |  | 1,11 | 0,7 | 9 |
| 2021 |  |  | 1,110 | 1,90 | 9 |
| 2022 |  |  | 1,110 | 1,28 | 9 |
| 2023 |  |  | 1,110 | 1,11 | 9 |
| Котельная№28 |  |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | 0,972 | 2,18 | 9 |
| 2020 |  |  | 0,972 | 1,83 | 9 |
| 2021 |  |  | 0,972 | 1,49 | 9 |
| 2022 |  |  | 0,972 | 1,01 | 9 |
| 2023 |  |  | 0,972 | 0,97 | 9 |
| Котельная№32 |  |  |  |  |  |

| Годактуализации(разработки) | Магист-ральные те-пловыесети | Распредели-тельные те-пловыесети | Всего | Фактическиепотери тепло-войэнергии | Всего в % ототпущеннойтепловойэнергиив тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | 0,106 | 0 | 7 |
| 2020 |  |  | 0,106 | 0 | 7 |
| 2021 |  |  | 0,106 | 0,19 | 7 |
| 2022 |  |  | 0,106 | 0,13 | 7 |
| 2023 |  |  | 0,106 | 10,50 | 7 |
| ВсегоОАО«СКЭК» |
| 2019 | - | - | 13,70 | 19,12 | 8 |
| 2020 |  |  | 13,70 | 21,9 | 9 |
| 2021 |  |  | 13,70 | 15,5 | 9 |
| 2022 |  |  | 13,70 | 10,5 | 9 |
| 2023 |  |  | 13,70 | 24,1 | 9 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2019 | - | - | нд | нд | нд |
| 2020 | - | - | 2,35 | 1,67 | 6 |
| 2021 |  |  | 2,35 | 1,67 | 6 |
| 2022 |  |  | 2,29 | 2,29 | 6 |
| 2023 |  |  | 2,29 | 2,29 | 6 |

В связи с отсутствием приборного учета выполнить анализ нормативных ифактических потерь тепловой энергии, теплоносителя за последние 5 лет нетвозможностивсвязи снепредставлениемданных.

Таблица 3.28. Динамика изменения плановых показателей потерь теплоносителяв тепловых сетях системы теплоснабжениядеятельноститеплоснабжающих ор-ганизаций,тыс.тонн

| Годактуализации(разработки) | Магистральные те-пловыесети | Распределительныетепловыесети | Всего | Всего в % от отпу-щенной тепловойэнергии в тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 2019 | - | - | 13 | 3,3 |
| 2020 | - | - | 35 | 8,6 |
| 2021 | - | - | 38 | 9,1 |
| 2022 | - | - | 38 | 9,9 |
| 2023 | - | - | 38 | 9,4 |
| 2024 | - | - | 38 | 9 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 2019 | - | - | 1,175 | 56 |
| 2020 | - | - | 1,175 | 56 |

| Годактуализации(разработки) | Магистральные те-пловыесети | Распределительныетепловыесети | Всего | Всего в % от отпу-щенной тепловойэнергии в тепловыесети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | 1,500 | 71 |
| 2022 | - | - | 3,100 | 8 |
| 2023 | - | - | 3,100 | 8 |
| 2024 | - | - | 3,100 | 8 |

Таблица 3.29. Динамика изменения показателей надежности теплоснабжения всистеме теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих органи-заций Полысаевского городского округа за 2022 год при актуализации схемы те-плоснабженияна2024 год,тыс. Гкал

| Год актуали-зации (разра-ботки) | Количество отказов в теп-ловых сетях в отопитель-ныйпериод,1/км/год | Среднее времявосстановлениятеплоснабжения,час | Количество отказовв тепловых сетях впериод испытаний,1/км/год | Средний недоот-пуск тепловойэнергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК» |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | 4/34460,52 = =0,00011607 | 1час53 мин. | нет | 4,049Гкали 12,284м3 |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| 2016 | нет | нет | нет | нет |
| 2017 | нет | нет | нет | нет |
| 2018 | нет | нет | нет | нет |
| 2019 | нет | нет | нет | нет |
| 2020 | нет | нет | нет | нет |
| 2021 | нет | нет | нет | нет |
| 2022 | нет | нет | нет | нет |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя припередаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям запоследние3года

Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при пере-даче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года спривязкой по теплоисточникам выполнить нет возможности в связи отсутствиемприборногоучетаиотсутствиемданныхпообъемампотерьтеплоносителя.

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в теп-ловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопро-водов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенса-цию этих потерь рассчитаны согласно данным экспертизы нормативов техноло-гических потерьприпередачетепловойэнергииза2021г.ОАО«СКЭК».

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-плуатацииучастковтепловойсетиирезультатыих исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тпловойсетиотсутствуют.

Описаниенаиболеераспространенных типов присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, опре-деляющих выбор и обоснование графика регулирования отпускатепловойэнергиипотребителям

Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих уста-новок к тепловым сетям - зависимое отопление и открытая схема горячеговодоснабжения.

Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выпол-нено 100 %позависимой схеме.

Сведенияоналичиикоммерческогоприборногоучетатепловойэнергии,отпущеннойизтепловыхсетейпотребителям,ианализпланов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоно-сителя

В настоящее время коммерческий учет отпущенной тепловой энергии по-требителямуресурсоснабжающихорганизацийотсутствует.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосе-тевых) организаций и используемых средств автоматизации, теле-механизацииисвязи

Диспетчеризация осуществляется посредством управления через единуюдиспетчерскуюслужбу(ЕДДС).

Основные задачи и функции диспетчерских служб Полысаевского город-ского округа:

непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое (диспетчерское)управление работой ресурсоснабжающих предприятийдля обеспечения ка-чественнымтеплоснабжениемигорячимводоснабжением потребителей;

обеспечение органов местного самоуправления своевременной и достовер-ной информацией о текущей обстановке в зонах ответственности ресурсо-снабжающихпредприятий;

оперативный контроль за соблюдением заданныхрежимов работы системтеплоснабженияисрокамипроведенияплановыхиаварийно-восстановительных работвзонах ответственности предприятий.

Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловыхпунктов,насосныхстанций

Автоматизацияцентральныхтепловыхпунктов-отсутствует.

Обслуживание осуществляется персоналом теплоснабжающих предприятийпо поддержанию работоспособности оборудования и операционного контроляпараметровработы.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения дав-ления

На всех тепловых источниках предусмотрена защита от аварийного по-вышениядавления всети.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснованиевыбораорганизации,уполномоченнойнаих эксплуатацию

Согласно данным Администрации Полысаевского городского округа и те-плоснабжающих организаций бесхозяйные тепловые сети на территории город-ского округа отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их на-личии)

В связи с тем, что присоединенная нагрузка потребителей по котельнымменее50 Гкал/чразработкаэнергетических характеристик нетребуется.

Зоныдействияисточниковтепловойэнергии

В соответствии с пунктом 33 «Методических рекомендаций по разработкесхемы теплоснабжения» в описание зон действия источников тепловой энергиивключенаследующая информация:

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой накартегородскогоокруга

Размещение источников тепловой энергии на карте Полысаевского город-скогоокруга,показанынарисунке3,пункта3.2.исадреснойпривязкойтаблица4.1.

Таблица 4.1. Источники тепловой энергии с адресами размещения на территорииПолысаевского городскогоокруга

| № | НаименованиеТЭУ | Адрес | Площадьзоны действия,га |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 220,89 |
| 1 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ул.Читинская, 90 | 186,7 |
| 2 | Котельная№ 29 | ул.Покрышкина,4а | 18,47 |
| 3 | Котельная№ 28 | ул.Покрышкина,12а | 13,94 |
| 4 | Котельная№ 32 | ул.Карбышева,14а | 1,69 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ | 23,9 |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | ул.Токарева,1 | 23,9 |

Зоны действия источников тепловой энергии, выделенные на картегородского округа контурами, в которых расположены все объек-ты,потребляющие тепловуюэнергию,теплоноситель

Зоныдействияисточниковтепловойэнергии,выделенныенакартеПолысаевского городского округа контурами, внутри которых расположены всеобъектыпотребления тепловойэнергии,показаны нарисунке1.

Актуализированныена 01.01.2023 г. данные по зонам действияисточни-ков тепловой энергии в административных границах Полысаевского городскогоокругаприведены втаблице1.1 ÷1.2.

Соотношение зон действия источников тепловой энергии основной тепло-снабжающей организации ОАО «СКЭК» показано на диаграмме соотношениязондействия тепловыхисточников,рисунок 3.

Границы зон действия источников тепловой энергии должны уста-навливаться по конечным потребителям, подключенным к тепло-вымсетям источникатепловойэнергии

На схемах зон действия источников тепловой энергии прописаны конечныепотребители,подключенныектепловымсетямисточниковтеплоснабжениясмотреть «Схемы объектов и сетей теплоснабжения в зонах действия источниковтепловойэнергииПолысаевскогогородскогоокругаспо-адреснойпривязкой».

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потре-бителейтепловойэнергиидлякаждойсистемытеплоснабжения,пропорциональноразделениютепловыхнагрузокзапоследние5лет вцелом по системе теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, пропорционально раз-делению тепловых нагрузок за последние 5 лет в целом по системе теплоснаб-женияприведены втаблице 4.2.

Таблица4.2.Тепловыенагрузкиза5лет,Гкал/ч

| Наименованиекотельной | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК» | нд | нд | 56,86 | 56,86 | 56,98 |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ | нд | нд | 28,43 | 28,43 | 28,62 |
| ВСЕГО | нд | нд | 85,28 | 85,28 | 85,60 |

Расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период на основе анализапотребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутст-вия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения по-требителей

Втаблице4.3.приведеныдоговорныенагрузкипообъектамтеплоснабже-

ния.

Таблица4.3.Договорныенагрузкипообъектамтеплоснабжения

| № | Источниктелорвойэнергии | Договорнаянагрузка,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 46,41 |
| 2 | Котельная№29 | 5,13 |
| 3 | Котельная№28 | 4,83 |
| 4 | Котельная№32 | 0,60 |
|  | ИтогоОАО «СКЭК» | 56,97 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 28,6 |

Анализ тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии приведе-на    за   2   последних   года,   предшествующих    году   актуализации   приведенвтаблице 4.4.

Таблица4.4.Анализтепловойнагрузки

| №п/п | Наименованиетепловогоисточника | Нагрузка,Гкал/час | 2022/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 46,30 | 46,412 | 0,11 |
| 2 | Котельная№29 | 5,13 | 5,127 | 0,00 |
| 3 | Котельная№28 | 4,83 | 4,833 | 0,00 |
| 4 | Котельная№32 | 0,60 | 0,600 | 0,00 |
| ИтогоОАО «СКЭК» | 56,9 | 56,971 | 0,11 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 28,43 | 28,619 | 0,19 |

Нагрузка за 2022 год по котельнойППШ изменилась ввидусноса объектаул.Севастопальская,69 и подключения объектов по ул. Кремлевская, 11 и ул. Ба-кинская,22,пообъектамкотельнойш.Полысаевскаяснособъектовул.Панферова19,14, Токарева,12 старого детского садаи подключение новогодетского сада.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется в соответст-виисприложением№ 14Методическихуказаний,приведенавтаблице4.5.

Таблица4.5.Средневзвешеннаяплотностьтепловойнагрузки

| № | НаименованиеТЭУ | Площадьзоныдействия, га | Присоедененнаянагрузка | Средняяплотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 220,89 | 56,97 | 0,258 |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 186,79 | 46,41 | 0,248 |
| 2 | Котельная№29 | 18,47 | 5,13 | 0,278 |
| 3 | Котельная№28 | 13,94 | 4,83 | 0,347 |
| 4 | Котельная№32 | 1,69 | 0,60 | 0,355 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» | 23,9 | 28,62 | 1,197 |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 23,9 | 28,62 | 1,197 |

Анализ тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии приведенвтаблице 4.6.

Таблица4.6.Анализтепловойнагрузкимеждуисточникамитепловойэнергии

| №п/п | Наименованиетепловогоисточника | Установленнаямощность,Гкал/ч | Расчётнаянагрузка,Гкал/ч | Договорная на-грузка,Гкал/час | Принятаяопти-мальная нагруз-ка,Гкал/час | Тепловаямощность ко-тельнойнетто | Дифицитмощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 79,5 | 46,30 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 56,43 | 10,02 |
| 2 | Котельная №29 | 6,6 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 4,25 | -0,88 |
| 3 | Котельная №28 | 6,4 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 3,88 | -0,95 |
| 4 | Котельная №32 | 0,84 | 0,600 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,10 |
| ИтогоОАО «СКЭК» | 93,380 | 56,857 | 56,97 | 57,0 | 57,0 | 65,3 | 8,29 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 49,30 | 28,43 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 38,18 | 9,56 |

Договорнаянагрузкапринятаравнойрасчетномузначению,таккакданныеподоговорампредоставленынебыли.

Таблица4.7.ТепловаянагрузкавПолысаевскомгородскомокругев2022,Гкал/ч

| N зоны | НаименованиеЕТО | Расчетныетепловыенагрузки,Гкал/ч | Всего суммарная на-грузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | отопление и вен-тиляция | горячее водо-снабжение | суммарная на-грузка | отопление и вен-тиляция | горячее водо-снабжение | суммарная на-грузка |  |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 37,95 | 4,16 | 42,10 | 14,07 | 0,80 | 14,87 | 56,97 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 1,40 | 0,15 | 1,55 | 27,03 | 0,04 | 27,07 | 28,62 |
| Всего по Полысаевскому го-родскомуокругу | 39,455 | 39,35 | 4,31 | 43,65 | 41,10 | 0,84 | 41,94 |

Таблица4.8.ТепловаянагрузкавПолысаевскомгородскомокругев2022г.

| N зо-ны | НаименованиеЕТО | Потреблениетепловойэнергии,тыс.Гкал | Всего суммарная на-грузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | отопление и вен-тиляция | горячее водоснаб-жение | суммарная на-грузка | отопление и вен-тиляция | горячее водоснаб-жение | суммарная на-грузка |  |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 94,496 | 10,358 | 104,9 | 35,034 | 1,992 | 37,03 | 141,93 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 1,89 | 0,20 | 2,09 | 36,48 | 0,06 | 36,5 | 38,6 |
| ИТОГО | 96,39 | 10,56 | 106,99 | 71,51 | 2,05 | 73,53 | 180,53 |

Изменениятепловыхнагрузокпотребителейтепловой энергии,втомчисле подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабже-ния, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения

Нагрузказа2022 год измениласьвсвязи:

покотельной	ППШснособъектаул.Севастопальская,69иподключениеобъектовпоул.Бакинская,22,

пообъектамкотельнойш.Полысаевскаяснособъектовул.Панферова19,14,Токарева,12,старого детского садаиподключениенового детского сада.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатациюза период,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения

На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых на-грузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собствен-ных нуждах источников тепловой энергии составлены актуализированные теп-ловые     балансы      по      объектам      теплоснабжения,      представленныевтаблицах6.1.÷6.5.

Таблица6.1.Тепловойбаланссистемытеплоснабжениянабазекотельной№28взонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииОАО«СКЭК»за2024 годактуализациисхемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность,втом числе: | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Располагаемая тепловая мощностьстанции | 4,11 | 4,11 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Затраты тепла на собственные нуж-дыстанциивгорячейводе | 0,061 | 0,064 | 0,069 | 0,810 | 0,81 | 0,81 |
| Потеривтепловыхсетяхвгорячейводе | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетная нагрузка на хозяйствен-ныенужды |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепло-ваянагрузкавгорячейводе | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Присоединеннаярасчетнаятепловаянагрузкавгорячейводе(наколлек- торахстанции),втомчисле: | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячееводоснабжение | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности(подоговорнойнагрузке) | -0,63 | -0,72 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности(пофактическойнагрузке) | -0,63 | -0,72 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Располагаемая тепловая мощностьнетто(сучетомзатратнасобствен- ные нужды станции) при аварийномвыводесамого мощногокотла | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,47 | 3,47 |
| Максимально допустимое значениетепловой нагрузки на коллекторахстанции при аварийном выводе са-могомощного пикового кот- ла/турбоагрегата | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,47 | 3,47 |
| Зона действия источника тепловоймощности,га | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,94 | 13,94 |
| Плотностьтепловойнагрузки,Гкал/ч/га | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,35 | 0,35 |

В 2021году на котельной заменено 2 котла КВ– 1,86-95, располагаемаямощностьувеличиласьна 0,58ГКал/час.

Таблица6.2.Тепловойбаланссистемытеплоснабжениянабазекотельной№29взонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииОАО«СКЭК»за2024 годактуализациисхемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощ-ность,втом числе: | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| Располагаемая тепловая мощ-ностьстанции | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 5,05 | 5,05 | 5,33 |
| Затраты тепла на собственныенуждыстанциивгорячейводе | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,80 | 0,8 |
| Потери в тепловых сетях в го-рячейводе | 0,21 | 0,12 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Расчетная нагрузка на хозяйст-венныенужды |  |  |  |  |  |  |
| Присоединеннаядоговорная тепловая нагрузка в горячей во-де | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Присоединенная расчетная теп-ловая нагрузка в горячей воде(наколлекторах станции),втом числе: | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячееводоснабжение | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощ-ности(подоговорнойнагрузке) | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,08 | -0,08 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощ-ности(пофактическойнагруз- ке) | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,08 | -0,08 | 0,21 |
| Располагаемая тепловая мощ-ностьнетто(сучетомзатратнасобственные нужды станции)приаварийномвыводесамого мощногокотла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимально допустимое зна-чение тепловой нагрузки наколлекторах станцииприава- рийном выводе самого мощногопиковогокотла/турбоагрегата | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Зона действия источника тепло-воймощности, га | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 |
| Плотностьтепловойнагрузки,Гкал/ч/га | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

Таблица6.3.Тепловойбаланссистемытеплоснабжениянабазекотельной№32взонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииОАО«СКЭК»за2024 годактуализациисхемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность,втом числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая тепловая мощностьстанции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Затраты тепла на собственные нуж-дыстанциивгорячейводе | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Потеривтепловыхсетяхвгорячейводе | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйствен-ныенужды |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепло-ваянагрузкавгорячейводе | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Присоединеннаярасчетнаятепловаянагрузкавгорячейводе(наколлек- торахстанции),втомчисле: | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| отопление | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячееводоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности(подоговорной нагрузке) | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности(пофактическойнагрузке) | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощностьнетто (с учетом затрат на собствен-ныенуждыстанции)приаварийном выводесамогомощногокотла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимально допустимое значениетепловой нагрузки на коллекторахстанцииприаварийномвыводеса- мого мощного пикового кот-ла/турбоагрегата | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зона действия источника тепловоймощности,га | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Плотностьтепловойнагрузки,Гкал/ч/га | 0,35 | 0,35 | 0,355 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Таблица 6.4. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной ППШ(ППШ-1, ППШ-2) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииОАО«СКЭК»за2024годактуализациисхемы теплоснабжения,Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаятепловаямощность, втомчисле: | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Располагаемаятепловаямощность станции | 56,75 | 56,75 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 |
| Затратытепланасобственныенуж- дыстанциивгорячейводе | 0,753 | 0,75 | 0,44 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Потеривтепловыхсетях вгорячей воде | 1,87 | 2,29 | 1,42 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Расчетнаянагрузканахозяйствен- ныенужды |  |  |  |  |  |  |
| Присоединеннаядоговорнаятепло- ваянагрузкавгорячейводе | 45,54 | 46,32 | 46,30 | 46,42 | 46,42 | 46,42 |
| Присоединеннаярасчетнаятепловаянагрузкавгорячейводе(наколлек- торахстанции),втомчисле: | 45,54 | 46,32 | 46,31 | 46,42 | 46,42 | 46,42 |
| отопление | 41,26 | 41,97 | 41,96 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячееводоснабжение | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Резерв/дефициттепловоймощности (подоговорнойнагрузке) | 11,21 | 10,43 | 12,11 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| Резерв/дефициттепловоймощности (пофактическойнагрузке) | 11,21 | 10,43 | 12,10 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощностьнетто (с учетом затрат на собствен-ныенуждыстанции)при аварийном выводесамогомощногокотла | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 42,21 | 42,21 |
| Максимально допустимое значениетепловой нагрузки на коллекторахстанции при аварийном выводе са-могомощного пикового кот- ла/турбоагрегата | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 42,21 | 42,21 |
| Зонадействияисточникатепловой мощности,га | 186,788 | 186,788 | 186,788 | 186,7 88 | 186,7 9 | 186,79 |
| Плотностьтепловойнагрузки, Гкал/ч/га | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |

Таблица6.5.Тепловойбаланссистемытеплоснабжениянабазекотельнойшахты

«Полысаевская»взонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения,Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаятепловаямощность, втомчисле: | 49,3 | 49,3 | 49,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |
| Располагаемаятепловаямощность станции | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 38,18 | 38,18 | 38,18 |
| Затратытепланасобственныенуж- дыстанциивгорячейводе | 0,177 | 0,177 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потеривтепловыхсетях вгорячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расчетнаянагрузканахозяйствен- ныенужды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Присоединеннаядоговорнаятепло- ваянагрузкавгорячейводе | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| Присоединеннаярасчетнаятепловаянагрузкавгорячейводе(наколлек- торахстанции),втомчисле: | 10,87 | 28,43 | 28,43 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| отопление | 10,65 | 28,20 | 28,20 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| вентиляция |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| горячееводоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв/дефициттепловоймощности (подоговорнойнагрузке) | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Резерв/дефициттепловоймощности (пофактическойнагрузке) | 31,99 | 14,44 | 14,44 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Располагаемая тепловая мощностьнетто(сучетомзатратнасобствен- ные нужды станции) при аварийномвыводесамого мощногокотла | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 26,9 | 26,92 | 26,92 |
| Максимально допустимое значениетепловой нагрузки на коллекторахстанцииприаварийномвыводеса- могомощногопиковогокот- | 10,9 | 28,4 | 28,4 | 28,6 | 28,62 | 28,62 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |
| Зонадействияисточникатепловой мощности,га | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Плотностьтепловойнагрузки, Гкал/ч/га | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Таблица6.6.Расходтеплоносителяисточниковтепловойэнергии	взонедея-тельностиединой теплоснабжающейорганизации,тыс.м3

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ(ППШ1 иППШ2) |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 356,36 | 379,99 | 389,2 | 354,00 | 373,10 |
| нормативные утечки теплоносителявсетях | 3,11 | 33,60 | 35,4 | 33,6 | 35,4 |
| сверхнормативныйрасходводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РасходводынаГВС | 353,25 | 346,39 | 353,8 | 320,4 | 337,7 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 19,3 | 14,2 | 14,2 | 13,20 | 14,40 |
| нормативные утечки теплоносителявсетях | 5,95 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| сверхнормативныйрасходводы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| РасходводынаГВС | 13,37 | 12,5 | 13,0 | 12,1 | 13,2 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 16,49 | 12,39 | 15,16 | 14,97 | 15,28 |
| нормативные утечки теплоносителявсетях | 3,70 | 0,00 | 1,42 | 1,39 | 1,42 |
| сверхнормативныйрасходводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РасходводынаГВС | 12,79 | 12,39 | 13,74 | 13,58 | 13,86 |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителявсетях | 0,020 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативныйрасходводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РасходводынаГВС | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,11 |
| ВсегоОАОСКЭК |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 392 | 407 | 419 | 382 | 403 |
| нормативные утечки теплоносителявсетях | 13 | 35 | 38 | 36 | 38 |

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сверхнормативныйрасходводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РасходводынаГВС | 380 | 372 | 381 | 346 | 365 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |
| Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 14,5 | 27,2 |
| нормативные утечки теплоноси-теля | 1,175 | 1,175 | 1,5 | 3,1 | 3,1 |
| сверхнормативные утечки тепло-носителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепло-вых сетей на цели горячего водо-снабжения(дляоткрытыхсистем теплоснабжения) | 0,627 | 0,627 | 0,6 | 11,4 | 24,1 |

Расходы воды за 2022 и 2023 годы по ш. Полысаевская принят по пред-ставленным данным «сведения котельная-расход холодной воды», количестивоГВС принято даннымОАО «СКЭК», нормативные утечки по экспернтному за-ключению.

Изменениявбалансахводоподготовительныхустановокдлякаждойсистемытеплоснабжения,втомчислесучетомреализацииплановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииэтихустановок,введенныхвэксплуатациювпериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения

Баланс водоподготовительных установок изменился в связи с актуализаци-ей данных по ВПУи изменениями в производственных показателях. Измененияприведенывтаблице7.1.

Таблица7.1.Изменениявбалансахводоподготовительныхустановок

| Параметр | Единицыизмерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК»ППШ (ППШ1иППШ2) |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,1 |
| Срокслужбы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количествобаков- аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккуму- ляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетныйчасовойрасходдля | т/ч | 618 | 617 | 618 | 620 | 623 |

| Параметр | Единицыизмерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпиткисистемытеплоснаб- жения |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети, втомчисле: | т/ч | 42 | 45 | 46 | 42,0 | 44,3 |
| нормативныеутечкитеплоно- сителя | т/ч | 0 | 4 | 4 | 4,0 | 4,2 |
| сверхнормативныеутечкитеп- лоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпусктеплоносителяизтеп- ловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 42 | 41 | 42 | 38,0 | 40,1 |
| Объем аварийной подпитки(химическинеобработаннойи недеаэрированнойводой) | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12,4 | 12,5 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 39 | 36 | 35 | 39 | 37 |
| Долярезерва | % | 48 | 44 | 43 | 48 | 46 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 |
| Количествобаков- аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккуму- ляторов | м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Расчетный часовой расход дляподпиткисистемытеплоснаб- жения | т/ч | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 |
| Всегоподпиткатепловойсети, втомчисле: | т/ч | 3 | 2 | 4 | 2,53 | 2,60 |
| нормативныеутечкитеплоно- сителя | т/ч | 1 | 0 | 1 | 0,19 | 0,21 |
| сверхнормативныеутечкитеп- лоносителя | т/ч | 0 | 0 |  |  |  |
| Отпусктеплоносителяизтеп- ловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2,34 | 2,39 |
| Объем аварийной подпитки(химическинеобработаннойи недеаэрированнойводой) | т/ч | 1 | 1 | 1 | 0,620 | 0,620 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 97 | 98 | 96 | 7,5 | 7,4 |
| Долярезерва | % | 97 | 98 | 96 | 75 | 74 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количествобаков- аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Параметр | Единицыизмерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общаяемкостьбаков-аккуму- ляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход дляподпиткисистемытеплоснаб- жения | т/ч | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Всегоподпиткатепловойсети, втомчисле: | т/ч | 2 | 1 | 2 | 2,58 | 2,63 |
| нормативныеутечкитеплоно- сителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 |
| сверхнормативныеутечкитеп- лоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпусктеплоносителяизтеп- ловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 2 | 1 | 2 | 2,34 | 2,39 |
| Объем аварийной подпитки(химическинеобработаннойи недеаэрированнойводой) | т/ч | 1 | 1 | 1 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 |
| Долярезерва | % | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количествобаков- аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккуму- ляторов | м3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход дляподпиткисистемытеплоснаб- жения | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всегоподпиткатепловойсети, втомчисле: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| нормативныеутечкитеплоно- сителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативныеутечкитеп- лоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителяизтеп- ловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Объемаварийнойподпитки (химически не обработанной инедеаэрированнойводой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Долярезерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

| Параметр | Единицыизмерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срокслужбы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количествобаков- аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккуму- ляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход дляподпиткисистемытеплоснаб- жения | т/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Всегоподпиткатепловойсети, втомчисле: | т/ч | 0,278 | 0,278 | 0,248 | 1,718 | 3,228 |
| нормативныеутечкитеплоно- сителя | т/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,368 | 0,368 |
| сверхнормативныеутечкитеп- лоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпусктеплоносителяизтеп- ловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 1,35 | 2,86 |
| Объем аварийной подпитки(химическинеобработаннойи недеаэрированнойводой) | т/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 63,72 | 63,72 | 63,75 | 62,28 | 60,77 |
| Долярезерва | % | 99,56 | 99,56 | 99,61 | 97,31 | 94,95 |

Характеристикаводоподготовкииподпиточныхустройствприведенавтаблице 7.2.

Таблица7.2.Характеристикаводоподготовкииподпиточныхустройств

| Наименованиекотельной | Тип водоподготовительной уста-новки | Кол-во | Производительность,т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ(ППШ1и ППШ2) | Натрий-катионитовыйфильтр ФИПаI-2,6-0,6д.2600мм | 4 | 81,1 |
| Котельная№29 | Автоматизированная системаочисткиводыдляудаленияиз водысолейжескости,модельLM7FM DX | 1 | 10,0 |
| Котельная№28 | Электронныйпреобразовательсолейжесткостиводы«Тер- мит-М120» | 1 | 100,0 |
| Котельная№32 | Электронныйпреобразователь солей жесткости воды «Тер-мит-М120» | 1 | 100,0 |
| ВсегоОАО«СКЭК» | 291 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Котельная ш.Полысаевская, | ФильрН-катианиовыйICT- 2,6-0,6 | 1 | 64 |

| Наименованиекотельной | Тип водоподготовительной уста-новки | Кол-во | Производительность,т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Полысаево, ул.Токарева,1 |  |  |  |
| ВсегоАО«СУЭК-Кузбасс» | 64 |
| ВсегопоПолысаевскомугородскомуокругу | 355,1 |

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для ка-ждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации плановстроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию кото-рых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теп-лоснабжения

Топливныйбаланссистемытеплоснабжения,образованнойнабазеОАО«СКЭК»показанвтаблице8.1.

Таблица8.1.ТопливныйбаланскотельныхОАО«СКЭК»

| Баланс топливаза год | Остатоктоплива наначало года,т. нату- ральноготоплива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива,т. нату- ральноготоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. на-туральноготоплива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| 2023 |
| ППШ(ППШ1 и ППШ2) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -Кузнецкий Д+Г | 3 960 | 33 183 | 37 143 | 27 077 | 0 | 5 103 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, втомчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3 960 | 33 183 | 37 143 | 27 077 | 0 | 5 103 |
| Котельная№ 29 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |

| Баланс топливаза год | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива,т. нату-ральноготоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. на-туральноготоплива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| -Кузнецкий Д+Г | 11 | 4 573 | 4 584 | 3 342 | 0 | 5 103 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, втомчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 11 | 4 573 | 4 584 | 3 342 | 0 | 5 103 |
| Котельная№ 28 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -Кузнецкий Д+Г | 64 | 4 794 | 4 858 | 3 542 | 0 | 5 103 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, втомчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 64 | 4 794 | 4 858 | 3 542 | 0 | 5 103 |
| Котельная№ 32 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| -Хакасский (Черногорский)Д |  |  |  |  |  |  |
| -Кузнецкий Д+Г | 9 | 700 | 709 | 517 | 0 | 5 103 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, втомчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9 | 700 | 709 | 517 | 0 | 5 103 |

| Баланстопливазагод | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива, | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива, | Израсходовано топ-лива за календар-ный год, т. условно-го топлива на ко-тельных на отпусктепловойэнергии | Остатоктоплива,т. нату-ральноготоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |
| Уголь,втомчисле |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Хакасский(Черно- горский)Д |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 4 044 | 43 250 | 34 478 | 0 | 5 103 |
| Газприродный |  |  |  |  |  |
| Сжиженныйуглево- дородныйгаз |  |  |  |  |  |
| Сжиженныйприрод- ныйгаз |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,втом числе |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |
| -дизельноетопливо |  |  |  |  |  |
| Электрическаяэнер- гия,тыс.кВт.ч |  |  | 10 725 |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы,втом числе |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |
| щепа,пеллетты |  |  |  |  |  |
| Возобновляемыеэнергоресурсы,втом числе: |  |  |  |  |  |

| Баланс топлива загод | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива, т.натураль-ного топ-лива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.натураль-ного топ-лива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| 2022 |
| ППШ(ППШ1и ППШ2) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |

| Баланс топлива загод | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива, т.натураль-ного топ-лива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.натураль-ного топ-лива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 5 207 | 39 108 | 40 356 | 25 399 | 3 960 | 4 406 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5 207 | 39 108 | 40 356 | 25 399 | 3 960 | 4 406 |
| Котельная№29 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| -Хакасский (Черногорский)Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 46 | 3 313 | 3 347 | 2 332 | 11 | 4 877 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 46 | 3 313 | 3 347 | 2 332 | 11 | 4 877 |
| Котельная№28 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 113 | 3 091 | 3 140 | 2 212 | 64 | 4 931 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 113 | 3 091 | 3 140 | 2 212 | 64 | 4 931 |

| Баланс топлива загод | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива, т.натураль-ного топ-лива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.натураль-ного топ-лива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| Котельная№32 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 9 | 440 | 439 | 313 | 9 | 4 988 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 440 | 439 | 313 | 9 | 4 988,00 |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива, | Приход топли-ва за год, т.натуральноготоплива, | Израсходованотоплива за ка-лендарный год,т. условного то-пливана ко- тельных на от-пуск тепловойэнергии | Остаток то-плива, т.натурально-готоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 5 375 | 45 951 | 30 256 | 4 044 | 4 988 |
| Газприродный |  |  |  |  |  |
| Сжиженныйуг-леводородный газ |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природныйгаз |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива, | Приход топли-ва за год, т.натуральноготоплива, | Израсходованотоплива за ка-лендарный год,т. условного то-пливана ко- тельных на от-пуск тепловойэнергии | Остаток то-плива, т.натурально-готоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -дизельноетоп- ливо |  |  |  |  |  |
| Электрическаяэнергия, тыс.кВт.ч |  |  | 8 920 |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы,в томчисле |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |
| щепа,пеллетты |  |  |  |  |  |
| Возобновляемыеэнергоресурсы,в томчисле: |  |  |  |  |  |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котель-ной шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ПЕ ТСХ показан втаблице 8.2.

Таблица 8.2. Топливный баланс котельной шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива,т. нату-ральноготоплива | Низшая теп-лота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.нату-ральноготоплива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| 2023 |
| Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  | 0 |  |  |
| -Хакасский (Черногорский)Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 0 | 12306 | 12306 | 9530 | 0 | 5421 |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива | Приходтоплива загод, т. на-туральноготоплива | Израсходованотоплива | Остатоктоплива,т. нату-ральноготоплива | Низшая теп-лота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.нату-ральноготоплива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 12306 | 12306 | 9530 | 0 | 5421 |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива, | Приход топли-ва за год, т.натуральноготоплива, | Израсходованотоплива за кален-дарный год, т. ус-ловного топливана котельных наотпуск тепловойэнергии | Остаток то-плива, т.натурально-готоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Хакасский(Черногорский) Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -КузнецкийД+Г | 0 | 12306 | 9530 | 0 | 5130 |
| Газприродный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сжиженныйуг-леводородный газ |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природныйгаз |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |
| -мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -дизельноетоп- ливо |  |  |  |  |  |
| Электрическаяэнергия, тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы,в томчисле |  |  |  |  |  |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива, | Приход топли-ва за год, т.натуральноготоплива, | Израсходованотоплива за кален-дарный год, т. ус-ловного топливана котельных наотпуск тепловойэнергии | Остаток то-плива, т.натурально-готоплива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| торф |  |  |  |  |  |
| щепа,пеллетты |  |  |  |  |  |
| Возобновляемыеэнергоресурсы,в томчисле: |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 12306 | 9530 | 0 | 5130 |

| Баланс топлива загод | Остатоктоплива наначало года,т. нату-ральноготоплива | Приход топ-лива за год,т. натураль-ного топли-ва | Израсходованотоплива | Остатоктоплива, т.натураль-ного топ-лива | Низшаятеплота сгорания,ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т.натураль-ного топ-лива | Всего, в т.условноготоплива |  |  |
| 2022 |
| Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС |  |  |  | 0 |  |  |
| - Хакасский(Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийД+Г | 0 | 11033 | 11033 | 9565,61 | 0 | 6069 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |  |
| -мазут |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 11033 | 11033 | 9566 | 0 | 6069 |

| Баланс топлива загод | Остаток топ-лива на началогода, т. нату-рального топ-лива, | Приход топли-ва за год, т.натуральноготоплива, | Израсходованотоплива за ка-лендарный год,т. условного то-пливана ко- тельных на от-пуск тепловойэнергии | Остаток то-плива, т.натурально-готоплива | Низшая теп-лота сгора-ния,ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |
| Уголь, втом числе |  |  |  |  |  |
| -КузнецкийСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Хакасский(Черногорский) Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -КузнецкийД+Г | 0 | 11033 | 9566 | 0 | 6069 |
| Газприродный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сжиженныйуг-леводородный газ |  |  |  |  |  |
| Сжиженный природныйгаз |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо,в томчисле |  |  |  |  |  |
| -мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -дизельноетоп- ливо |  |  |  |  |  |
| Электрическаяэнергия, тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |
| Местные |  |  |  |  |  |
| энергоресурсы,в томчисле |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |
| щепа,пеллетты |  |  |  |  |  |
| Возобновляемыеэнергоресурсы,в томчисле: |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 11033 | 9565,61 | 0 | 6069 |

Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы тепло-снабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, ре-конструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ис-точников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию ко-торых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы те-плоснабжения

В соответствии с основными положениями постановления ПравительстваРФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительст-ва Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 17.10.2015 №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и опризнании утратившими силу отдельных положений Правил расследования при-чин аварий в электроэнергетике», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а такжеГОСТ27.002-2015«Надежностьвтехнике (ССНТ)».

В целях обеспечения надежности теплоснабжения в 2021 году по Полыса-евскомугородскомуокругувыполненыработы:

Капитальныйремонткотловнакотельныхгорода:

КотельнаяППШ:

Выполненремонт конвективнойчастииобмуровкикотлаКВТС20-150№1, 2–2шт.;

Заменаколосников накотлахКВТС20-150№1,2,3 -3шт.

Котельная28:

Замена котлов КВР 1,86-95 № 1, 2.Капитальныйремонтоборудования:

Капитальныйремонтоборудованиятопливоподачи:заменалентыконвейерной

-100 м;

КапитальныйремонтэлектрическихдвигателейнакотельнойППШ-2шт.;

Капитальныйремонтоборудованияшлакозолоудаления(привод2СР70-07накотельнойППШ -цепьссборесоскребками90м);

Капитальный ремонт ЧП на котельных № 28, 29, ППШ.Капитальныйремонттепловыхсетей:

Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Космонавтов, 47 – ул. Кремлевская,12(Трубаизопрофлекс-115А/1,6110/160Р1.6-82м;Трубаизопрофлекс-

115А/1,675/125 Р1.6 –134м; трубасталь108*4 -6 м; трубасталь76*4-24 м);

тельная№28 ул.Космонавтов,41УТ-2,УТ-86 (Труба57*3.5 -25 м);

м);

шаровыйLD-К.Ш.ФДу200мм-2шт.);

стальная89*4 -24м);

участок 45 (труба ст. 108*4 - 72 м).Капитальныйзданийисооружений:

-Дымовые трубынакотельных№28,29,32,ППШ;

Зданиякотельной№28.

Изменения технико - экономических показателей теплоснабжающих итеплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в томчисле с учетом реализации планов строительства, реконструкции, тех-нического перевооружения и (или) модернизации источников тепловойэнергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен впериод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых ор-ганизацийдлякаждой системытеплоснабжения–отсутствуют.

Технико-экономическиепоказателивзонедеятельностиединыхтепло-снабжающихорганизаций(с НДС)приведены втаблице10.1.

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единыхтеплоснабжающих организаций(с НДС)

| N | Наименованиепоказателя | Един.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии,поставляемой с коллек-торовисточниковтепло- войэнергии,всего | тыс.Гкал | 164,54 | 157,58 | 166,89 | 152,43 | 172,61 |
| 2 | в том числе источниковкомбинированнойвыра-ботки с установленнойэлектрическоймощно- стью25МВти более | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |

| N | Наименованиепоказателя | Един.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Покупнаятепловаяэнер- гия | тыс. Гкал | - | - | 7,56 | 6,45 | 9,23 |
| 4 | Расходтепловойэнергии нахозяйственныенужды | тыс. Гкал | 7,27 | 7,24 | 3,08 | 26,89 | 2,64 |
| 5 | Отпусктепловойэнергии изтепловых сетей | тыс. Гкал | 145,48 | 135,65 | 159,33 | 152,43 | 172,60 |
| 6 | Потеритепловойэнергии всети(нормативные) | тыс. Гкал | 13,70 | 13,70 | 15,53 | 10,50 | 13,70 |
|  | то жев% | % | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 6,9 | 7,9 |
| 7 | Отпуск тепловой энергииизтепловойсети(полез- ныйотпуск) | тыс.Гкал | 145,48 | 135,65 | 143,8 | 141,93 | 158,9 |
| 8 | Операционные(подкон- трольные)расходы | тыс. руб. | нд | нд | нд | 140122,05 | 156047,58 |
| 9 | Неподконтрольныерас- ходы | тыс. руб. | нд | нд | нд | 16 337,76 | 21 652,00 |
| 10 | Расходынаприобретение(производство) энергети-ческих ресурсов, холод-нойводыитеплоносите- ля | тыс.руб. | нд | нд | нд | 126316,91 | 142670,00 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | нд | нд | нд | 19 079,38 | 20 519,38 |
| 12 | ИТОГОнеобходимаява- ловаявыручка | тыс. руб. | нд | нд | нд | 301856,11 | 366258,00 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии,поставляемой с коллек-торовисточниковтепло- войэнергии,всего | тыс.Гкал | 53,695 | 53,694 | 45,900 | 40,270 | 48,179 |
| 2 | в том числе источниковкомбинированнойвыра-ботки с установленнойэлектрическоймощно- стью25МВти более | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Покупнаятепловаяэнер- гия | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 4 | Расходтепловойэнергии нахозяйственныенужды | тыс. Гкал | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 0,00 | 1,39 |
| 5 | Отпусктепловойэнергии изтепловыхсетей | тыс. Гкал | 52,24 | 52,24 | 44,41 | 38,60 | 45,89 |
| 6 | Потеритепловойэнергии всети(нормативные) | тыс. Гкал | 2,35 | 2,35 | 1,67 | 1,67 | 2,29 |
|  | то жев% | % |  | 4,50 | 3,91 | 4,33 | 4,99 |
| 7 | Отпуск тепловой энергииизтепловойсети(полез- ныйотпуск) | тыс.Гкал | 52,2 | 52,24 | 42,74 | 38,60 | 45,89 |
| 8 | Операционные(подкон- трольные)расходы | тыс. руб. | 23 997 | 24 470 | нд | 25 097 | 25 097 |

| N | Наименованиепоказателя | Един.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Неподконтрольныерас- ходы | тыс. руб. | 9 467 | 9 578 | нд | 6 521 | 6 521 |
| 10 | Расходынаприобретение(производство) энергети-ческих ресурсов, холод-нойводыитеплоносите- ля | тыс.руб. | 32 504 | 22 783 | нд | 22 536 | 22 536 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | нд |  |  |
| 12 | ИТОГОнеобходимаява- ловаявыручка | тыс. руб. | 80 201 | 71 510 | нд | 70 124 | 70 124 |

Данныепоэкономическойдеятельностипредприятийдо2021отсутству-ют.ОАО «СКЭК»работаетс1января2021года.

ДанныепоэкономическойдеятельностиООО«КузбасскаяЭнергокомпа-ния»не представлены.

ДанныепоэкономическойдеятельностиАО«СУЭККузбасс»принятыспрошлых периодов

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органа-ми исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксиро-ванных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-ния

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельностиединых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приведены в таб-лице11.1.

Таблица11.1.Средниетарифынаотпущеннуютепловуюэнергию

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 1306 | 1487,07 | 1929 | 2009 | 2305 |
| 2 | АО«СУЭК- Кузбасс» | 1113 | 1416 | 1538 | 1555 | 1651 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единыхтеплоснабжающих организаций,тыс. Гкалприведеновтаблице11.2.

Таблица11.2.Количествоотпущеннойтепловойэнергии

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 145,48 | 135,65 | 143,80 | 141,93 | 158,90 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 52,20 | 52,24 | 42,74 | 38,60 | 45,89 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах дея-тельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал приве-ден втаблице 11.3.

Таблица11.3.Средневзвешенныйтарифнаотпущеннуютепловуюэнергию

| Наименованиегородскогоокруга | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевскийгородскойокруг | 1255,04 | 1467,31 | 1839,41 | 1911,93 | 2158,45 |

По ОАО «СУЭК-Кузбасс» данные приняты за 2019-2020гг в соответствииспредставленнымипоООО«Кузбасская Энергокомпания»

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонахдеятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приве-денывтаблице 11.4.

Таблица11.4.Тарифынатеплоносительввидегорячейводыдляпотребителей

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 147,6 | 152,2 | 166,9 | 157,8 | 184,8 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 97,51 | 127,18 | 138,94 | 143,64 | 160,13 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителяв зонахдеятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал при-веденывтаблице 11.5.

Таблица11.5.Тарифынауслугипопередачетепловойэнергии,теплоносителя

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах тепло-снабжения (горячего водоснабжения)в зонах деятельности единых теплоснаб-жающихорганизаций(сНДС),руб./м3 приведенывтаблице11.6.

Таблица 11.6. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системахтеплоснабжения(горячеговодоснабжения)

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 177,1 | 182,6 | 200,3 | 189,4 | 221,8 |
| 2 | АО «СУЭК-Кузбасс» | 117,0 | 152,6 | 166,7 | 172,4 | 192,2 |

Тарифынаподключениепотребителейстепловоймощностьюот0,1до1,5Гкал/чв   зонах   деятельности   единых   теплоснабжающих   организаций(сНДС), руб./Гкал/чприведены втаблице 11.7.

Таблица 11.7. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от0,1до1,5Гкал/ч

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в томчисле для социально-значимых потребителей(с НДС), руб./Гкал/чприведена втаблице11.8.

Таблица11.8.Платазауслугипоподдержаниюрезервнойтепловоймощности,втом числедля социально-значимых потребителей

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в томчиследля социально-значимых потребителей–не устанавливалась.

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утвержден-ный в ценовых зонах теплоснабжения поселения, городского округа, города фе-дерального значения, руб./Гкал(безНДС)приведенвтаблице 11.9.

Таблица11.9.Предельныйуровеньценынатепловуюэнергию(мощность)

| Наименованиеценовойзоны | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Фактическая цена на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабженияприведенавтаблице 11.10.

Таблица11.10.Фактическаяценанатепловуюэнергию

| NЕТО | НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» | нд | нд | нд | 2 127 | 2 305 |
| 2 | АО«СУЭК-Кузбасс» | 1 536 | 1 369 | нд | 1 817 | 1 528 |

Средневзвешенная цена на тепловую энергию, отпущенную потребителямиз систем теплоснабжения актуализации схемы теплоснабжения в ценовых зо-нах теплоснабженияприведена втаблице11.11.

Таблица 11.11. Средневзвешенная цена на тепловую энергию, отпущенную по-требителямизсистем теплоснабжения

| НаименованиеЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полысаевскийгородской округ | 1 536 | 1 369 | нд | 1 972 | 1 917 |

С 2019-2020 год данные по ОАО «СКЭК» приведены на основе показате-лей деятельностипоООО«КузбасскаяЭнергокомпания».

За2022гданныеофактическойстоимостинепредоставлены.

Изменения технических и технологических проблем в системах тепло-снабжениягородскогоокруга,произошедшихвпериод,предшествую-щийактуализациисхемытеплоснабжения

Описание существующих технических и технологических проблем в систе-мах теплоснабжения городскогоокругасодержит:

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснаб-жения(переченьпричин,приводящих кснижению качестватеплоснабжения,включаяпроблемывработетеплопотребляющихустановокпотребителей);

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабже-ния городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежноститеплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок по-требителей);

в)описаниесуществующихпроблемразвитиясистемтеплоснабжения;

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжениятопливомдействующихсистем теплоснабжения;

д)анализпредписанийнадзорныхоргановобустранениинарушений,влияющих набезопасностьи надежностьсистемы теплоснабжения.

В ходе анализа системы теплоснабжения Полысаевского городского окру-гавыявленыследующиеосновныетехническиеитехнологическиепроблемы–

В зоне действия котельных № 28 и 29 существует дефицит тепловой мощ-ности (Таблица 12.1), что не позволяет оценивать степень надежности системытеплоснабжения Полысаевского городского округакак «высокая».

Таблица 12.1. Анализ тепловой нагрузки между источниками тепловой энергиина01.01.2023 г.

| №п/п | Наименованиетепловогоисточника | Установленнаямощность,Гкал/ч | Принятаяопти-мальная нагруз-ка,Гкал/час | Тепловаямощность ко-тельнойнетто | Дефицит мощ-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 79,5 | 46,41 | 56,43 | 10,02 |
| 2 | Котельная №29 | 6,6 | 5,13 | 4,25 | -0,88 |
| 3 | Котельная №28 | 6,4 | 4,83 | 3,88 | -0,95 |
| 4 | Котельная №32 | 0,84 | 0,60 | 0,70 | 0,10 |
| ИтогоОАО «СКЭК» | 93,380 | 57,0 | 65,3 | 8,29 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| 5 | Котельнаяш. По- лысаевская | 49,30 | 28,62 | 38,18 | 9,56 |

Износ котельного оборудования и систем водоподготовки составляетболее49 %.

В зоне действия котельных присутствует открытая система теплоснаб-жения.

Тепловым сетям выработавшим свой ресурс требуется техническое ос-видетельствование специализированной организацией. Доля сетей в ППУ изоля-циисоставляетоколо18 %.

Ежегодное количество произведенных замен трубопроводов на новые (ме-нее 1 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответст-вующемсостоянииисниженияилистабилизацииуровняизносаоборудования.

УчитываятребованиеФедеральногозаконаот07.12.2011г.№417-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-нии», согласно которому открытые системы теплоснабжения, должны быть за-крытывсрокдо2022года,атакжедляобеспечениячастипотребителейуслуга-

ми отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляетсяцелесообразным реализовать мероприятия организации независимой схемы под-ключениясистемотопленияигорячеговодоснабжениямногоквартирныхдомовк системе централизованного теплоснабжения Полысаевского городского округапосредствомустановкииндивидуальных тепловых пунктов.

Финансированиеданныхрасходовдолжноосуществляться:

в части многоквартирных домов – собственниками помещений на основаниирешенийихобщихсобранийзасчет   взносов   на   капитальный   ремонт(либо платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-тирномдоме);

в части общественных, торговых, административных и промышленных объек-товкапитального строительства–собственникамиуказанныхобъектов.

Глава II. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии нацелитеплоснабжения

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно ука-занноговутвержденнойсхеметеплоснабженияпрогнозаперспективнойза-стройкипоказан втаблицах1 ÷3.

Таблица 1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищногофондана периодразработкисхемытеплоснабжения

| Наименованиепоказателей | Площадь,м2 |
| --- | --- |
|  | прирост2023÷2024г.г. | прирост2025÷2030г.г. | прирост2023÷2030г.г. |
| Приростжилищногофонда,втом числе: | 0 | 7 021 | 7 021 |
| накопительнымитогом: | 0 | 7 021 | 7 021 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0 | 6 771 | 6 771 |
| Средне-ималоэтажныйжилищный фонд | 0 | 250 | 250 |
| Всегопопоселению,втом числе: | 0 |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд, втомчисле,покадастровымкварта- лам: | 0 | 6 771 | 6 771 |
| Микрорайон№1 | 0 |  | 0 |
| Микрорайон№2 | 0 | 1 071 | 1 071 |
| Микрорайон№4 | 0 | 5 700 | 5 700 |

Деление города определено согласно генеральному плану Полысаевскогогородского округа.

Таблица 2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площа-дьюфонданапериодразработкиилиактуализациисхемытеплоснабжения,тыс. м2

| Наименованиепоказателей | Площадь,м2 |
| --- | --- |
|  | Прирост2023÷2024г.г. | прирост2025÷2030г.г. | Прирост2023÷2030г.г. |
| Приростобщественно- деловогофонда,втомчисле: | 0 | 6 396 | 6 396 |
| Накопительнымитогом | 0 | 6 396 | 6 396 |
| Всегопопоселению,втом числе: | 0 | 6 396 | 6 396 |
| Микрорайон№1 | 0 | 3884 | 3 884 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |

| Наименованиепоказателей | Площадь,м2 |
| --- | --- |
|  | Прирост2023÷2024г.г. | прирост2025÷2030г.г. | Прирост2023÷2030г.г. |
| Микрорайон№4 | 0 | 1 688 | 1 688 |
| Микрорайон№6 | 0 | 824 | 824 |

Таблица3.Снос(выводизэксплуатации)жилыхзданийсобщейплощадьюфонданапериодразработки или актуализациисхемытеплоснабжения

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сносжилищногофонда, в томчисле: |  | 5 444 | 5 444 |
| накопительнымитогом |  | 5 444 | 5 444 |
| Всегопопоселению,втом числе: |  |  |  |
| Малоэтажныйжилищный фонд,втомчисле: |  |  |  |
| Микрорайон№1 |  | 1 605 | 1 605 |
| Микрорайон№2 |  | 254 | 254 |
| Микрорайон№3 |  | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 |  | 1 382 | 1 382 |
| Микрорайон№5 |  | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 |  | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 |  | 2 202,6 | 2 203 |

Расчетнаятепловаянагрузканаколлекторахисточниковтепловойэнергиипоказана втаблице4.

Таблица4.Удельноетеплопотреблениеиудельнаятепловаянагрузкадлявновьстроящихся зданийвграницах городскогоокруга

| Годпостройки | Тип за-стройки | Удельноетеплопотребление,Гкал/м2/год | Удельная тепловая нагрузка,ккал/(ч·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ото-пление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Ото-пление | Венти-ляция | ГВС | Сумма |
| 2016 | Жилаямного- этажная | 0,084 | 0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 | 0 | 8,2 | 49 |
| 2020 | Жилаясредне-и малоэтаж-ная | 0,11 | 0 | 0,069 | 0,179 | 51 | 0 | 8,2 | 59,1 |
|  | Жилая ин-дивидуаль- ная | 0,131 | 0 | 0,069 | 0,2 | 59,1 | 0 | 8,2 | 67,2 |

| Годпостройки | Тип за-стройки | Удельноетеплопотребление,Гкал/м2/год | Удельная тепловая нагрузка,ккал/(ч·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ото-пление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Ото-пление | Венти-ляция | ГВС | Сумма |
|  | Общест-венно-деловаяи промыш-ленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,17 | 43,8 | 46,5 | 4,9 | 95,3 |
| 2021 | Жилаямного- этажная | 0,072 | 0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0 | 7,4 | 43,6 |
| 2032 | Жилаясредне- ималоэтаж- ная | 0,086 | 0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая ин- дивидуаль-ная | 0,113 | 0 | 0,067 | 0,18 | 51,8 | 0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общест-венно-деловаяи промыш-ленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

Фактическиерасходытеплоносителявотопительныйилетнийпериодыпо-казаны втаблицах5÷18.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица5.Приросттепловойнагрузкинаотоплениеивентиляциювпроектируемыхжилыхзданияхнапериодактуализациисхемытеплоснабжения,Гкал/ч

| Наименованиепоказателей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, втом числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, втом числе | Тепловаянагрузка,Гкал/ч,втом числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| Приросттепловойнагрузкиотопленияивентиляциижилищного фонда, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,26 | 2,18 | 0,00 | 2,175 |
| тоженакопительнымитогом,втомчисле: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,26 | 2,18 | 0,000 | 2,256 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,18 | 2,09 | 0,00 | 2,09 |
| Средне-ималоэтажныйжилищныйфонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,000 | 0,081 |
| Всегопопоселению,втомчисле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажныйжилищныйфонд,втомчислепокадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон №1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Микрорайон №2 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страница 135 из285

Таблица 6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируе-мых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснаб-жения, Гкал/ч

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приросттепловойнагрузкигорячего водоснабжения | 0 | 0,533 | 0,533 |
| тоженакопительнымитогом,втом числе: | 0 | 0,533 | 0,533 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0 | 0,477 | 0,477 |
| Средне-ималоэтажныйжилищный фонд | 0 | 0,056 | 0,056 |
| Всегопопоселению,втомчисле: |  |  |  |
| Многоэтажныйжилищныйфонд,втом числепокадастровымкварталам: |  |  |  |
| Микрорайон№1 | 0 | 0,121 | 0,121 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0,412 | 0,412 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимыхжилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения,Гкал/ч

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижениетепловойнагрузкиотопленияивентиляциижи- лищногофонда | 0 | 0 | 0 |
| тоженакопительнымитогом,в томчисле: |  |  |  |
| Многоэтажныйжилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жи- лищныйфонд |  |  |  |
| Всегопопоселению,втомчис- ле: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищныйфонд,втомчислепокадастро- вымкварталам: |  |  |  |
| Микрорайон№1 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Всносимыхзданияхотоплениеотсутствует.

Таблица 8. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимыхжилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения,Гкал/ч

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузкигорячеговодоснабжениявсно- симыхзданиях | 0 | 0 | 0 |
| тоженакопительнымитогом,в томчисле: |  |  |  |
| Многоэтажныйжилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жи- лищныйфонд |  |  |  |
| Всегопопоселению,втомчис- ле: |  |  |  |
| Многоэтажный жилищныйфонд,втомчислепокадастро- вымкварталам: |  |  |  |
| Микрорайон№1 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

ВсносимыхзданияхГВСотсутствует.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица9.Приросттепловойнагрузкинаотоплениеивентиляциювпроектируемыхзданияхобщественно-деловогофонданапериодразработкиилиактуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименованиепоказателей | Тепловаянагрузка,Гкал/ч,втомчисле | Тепловаянагрузка,Гкал/ч,втомчисле | Тепловаянагрузка,Гкал/ч,втомчисле |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма | Отопление | Вентиляция | Сумма |
|  | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| Приросттепловойнагрузкиотопленияивен- тиляции | 0 | 0 | 0 | 2,447 | 0,981 | 3,428 | 2,447 | 0,981 | 3,428 |
| тоженакопительнымитогом,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 2,447 | 0,981 | 3,428 | 2,447 | 0,981 | 3,428 |
| Всегопопоселению,втомчислепокадаст- ровымкварталам: | 0 | 0 | 0 | 2,447 | 0,981 | 3,428 | 2,447 | 0,981 | 3,428 |
| Микрорайон№1 | 0 | 0 | 0 | 1,382 | 0,874 | 2,256 | 1,382 | 0,874 | 2,256 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 0,107 | 1,131 | 1,024 | 0,107 | 1,131 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проек-тируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки илиактуализациисхемытеплоснабжения, Гкал/час

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приросттепловойнагрузкигорячеговодоснабжения фонда,Гкал/ч | 0 | 0,196 | 0,196 |
| то же накопительным ито-гом,втомчислепокадаст- ровымкварталам: | 0 | 0,196 | 0,196 |
| Микрорайон№1 | 0 | 0,166 | 0,166 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0,030 | 0,030 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0,000 | 0 | 0 |

Таблица 11. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию игорячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемытеплоснабжения,Гкал/час

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приросттепловойнагрузкиотопле- ния,вентиляцииигорячеговодо-снабженияГкал/ч | 0,000 | 6,33 | 6,33 |
| тоженакопительнымитогом,втом числе: | 0,000 | 6,33 | 6,33 |
| отопление | 0,000 | 4,62 | 4,62 |
| вентиляция | 0,000 | 0,98 | 0,98 |
| горячееводоснабжение | 0,000 | 0,73 | 0,73 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0,000 | 2,708 | 2,708 |
| Средне-ималоэтажныйжилищный фонд | 0,000 | 0,137 | 0,137 |
| Всегопопоселению,втомчисле: | 0,000 | 2,845 | 2,845 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд,в томчислепокадастровымкварта- |  |  |  |

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| лам: |  |  |  |
| Микрорайон№1 | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
| Микрорайон№2 | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
| Микрорайон№3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№4 | 0,000 | 0,540 | 0,540 |
| Микрорайон№5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 12. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиля-цию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации)схемытеплоснабжения, тыс.Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приростпотреблениятепловой энергиинаотоплениеивентиляцию | 0 | 6,24 | 6,24 |
| тоженакопительнымитогом,втом числе: | 0 | 6,24 | 6,24 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0 | 6,02 | 6,02 |
| Средне-ималоэтажныйжилищный фонд | 0 | 0,22 | 0,22 |
| Всегопопоселению,втомчисле: | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, втомчислепокадастровымкварта- лам: | 0 | 6,02 | 6,02 |
| Микрорайон№1 | 0 | 0,40 | 0,40 |
| Микрорайон№2 | 0 | 4,12 | 4,12 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 1,49 | 1,49 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабже-ние в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации)схемытеплоснабжения, тыс.Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приростпотреблениятепловой энергиинагорячееводоснабжение | 0 | 4,49 | 4,49 |
| тоженакопительнымитогом,в томчисле: | 0 | 4,49 | 4,49 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0 | 4,49 | 4,49 |
| Средне-и малоэтажныйжилищ- ныйфонд | 0 | 0 | 0 |
| Всегопопоселению,втомчисле: | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, втомчислепокадастровымкварта- лам: | 0 | 4,49 | 4,49 |
| Микрорайон№1 | 0 | 1,02 | 1,02 |
| Микрорайон№2 | 0 | 3,47 | 3,47 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14. Снижение потребления тепловой энергии на отопление и венти-ляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схе-мытеплоснабжения,тыс. Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепло-войэнергиинаотоплениеи вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| тоженакопительнымитогом, втомчисле: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажныйжилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне-и малоэтажный жи- лищныйфонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всегопопоселению,втом числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажныйжилищный фонд,втомчислепокадаст- | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ровымкварталам: |  |  |  |
| Микрорайон№1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон№7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 15. Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснаб-жение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схе-мытеплоснабжения,тыс. Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой энергиинагорячееводоснабжениев сносимыхзданиях | 0 | 0 | 0 |
| тоженакопительнымитогом, втомчисле: | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажныйжилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жи- лищныйфонд | 0 | 0 | 0 |
| Всегопопоселению,втом числе: | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищныйфонд,втомчислепокадаст- ровымкварталам: | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№1 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 16. Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиля-цию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период раз-работки (актуализации) схемытеплоснабжения, тыс.Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления теп-ловойэнергиинаотопление ивентиляцию | 0 | 9,49 | 9,49 |
| то же накопительным ито-гом,втомчисле:покадаст- ровымкварталам | 0 | 9,49 | 9,49 |
| Микрорайон№1 | 0 | 6,24 | 6,24 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 3,13 | 3,13 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 17. Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабже-ние в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разра-ботки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс.Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приросттепловойэнергии нагорячееводоснабжение | 0 | 1,65 | 1,65 |
| то же накопительным ито-гом,втомчислепокадаст- ровымкварталам | 0 | 1,65 | 1,65 |
| Микрорайон№1 | 0 | 1,40 | 1,40 |
| Микрорайон№2 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№3 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№4 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Микрорайон№5 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№6 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон№7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 18. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление,вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых иобщественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализа-ции)схемы теплоснабжения, тыс.Гкал

| Наименованиепоказателей | 2023÷2024г.г. | 2025÷2030г.г. | 2023÷2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энер-гиинаотопление,вентиляциюиго- рячееводоснабжение | 0,00 | 19,29 | 19,29 |
| тоженакопительнымитогом,втом числе: | 0,00 | 19,29 | 19,29 |
| отопление | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| горячееводоснабжение | 0,00 | 5,20 | 5,20 |
| Многоэтажныйжилищныйфонд | 0,00 | 10,29 | 10,29 |
| Средне-ималоэтажныйжилищный фонд | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| Всегопопоселению,втомчисле: |  |  |  |
| Многоэтажныйжилищныйфонд,в томчислепокадастровымкварталам: | 0,00 | 10,51 | 10,51 |
| Микрорайон№1 | 0,00 | 1,42 | 1,42 |
| Микрорайон№2 | 0,00 | 7,59 | 7,59 |
| Микрорайон№3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон№4 | 0,00 | 1,49 | 1,49 |
| Микрорайон№5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон№6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон№7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава III. Электронная модель системы теплоснабжения Полысаевскогогородского округа

ВсоответствиисПостановлениемПравительстваРФот22.02.2012 г.

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки иутверждения» (с изменениями и дополнениями) при разработке и актуализа-ции схем теплоснабжения с численностью населения городского округа до100 тыс.человекразработка электронноймодели –не требуется.

Глава IV. Существующие и перспективные балансы тепловой мощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей

Изменениясуществующихиперспективныхбалансовтепловоймощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-требителей для каждой системы теплоснабжения за период, пред-шествующийактуализациисхемытеплоснабжения

Изменений в существующих и перспективныхбалансах установленнойтепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за пе-риод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения –отсутствуют.

Баланс тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснаб-жения Полысаевского городского округа, в зоне деятельности единых тепло-снабжающихорганизаций,приведенывтаблице19.

Таблица19.Баланстепловоймощностикотельнойвсистеметеплоснабжения,взонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций,Гкал/ч

| № | Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленнаятепловаямощность,в томчисле | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| 1.2 | Располагаемаятепловаямощностьстан- ции | 56,75 | 56,75 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 |
| 1.3 | Затратытепланасобственныенужды | 0,75 | 0,75 | 0,44 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 1.4 | Потеривтепловыхсетях | 1,87 | 2,29 | 1,42 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,22 |
| 1.5 | Расчетнаянагрузканахозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Присоединеннаядоговорнаятепловая нагрузкавгорячейводе,втомчисле | 45,54 | 46,32 | 46,31 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 50,95 |
| 1.7 | отоплениеивентиляция | 41,26 | 41,97 | 41,96 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 46,00 |
| 1.8 | горячееводоснабжение | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,94 |
| 1.9 | Резерв/дефициттепловоймощности | 11,21 | 10,43 | 12,10 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 7,46 |
| 1.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто(с учетом затрат на собственные нужды)приаварийномвыводесамогомощного котла | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,01 |
| 1.11 | Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах источни-катепловойэнергииприаварийномвы- водесамогомощногокотла | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,01 |

| № | Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная№29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленнаятепловаямощность,в томчисле | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12 |
| 2.2 | Располагаемаятепловаямощностьстан- ции | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 9,96 |
| 2.3 | Затратытепланасобственныенужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.4 | Потеривтепловыхсетях | 0,21 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.5 | Расчетнаянагрузканахозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Присоединеннаядоговорнаятепловая нагрузкавгорячей воде,втомчисле | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2.7 | отоплениеивентиляция | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 2.8 | горячееводоснабжение | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.9 | Резерв/дефициттепловоймощности | -0,71 | -0,79 | -0,79 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,35 | -0,35 | 4,56 |
| 2.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто(с учетом затрат на собственные нужды)приаварийномвыводесамогомощного котла | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 6,64 |
| 2.11 | Минимально допустимое значение теп-ловойнагрузкинаколлекторах источни- ка тепловой энергии при аварийном вы-водесамого мощного котла | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 5,40 |
| 3 | Котельная№28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленнаятепловаямощность,в томчисле | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

| № | Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Располагаемаятепловаямощностьстан- ции | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,69 |
| 3.3 | Затратытепланасобственныенужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 | Потеривтепловыхсетях | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.5 | Расчетнаянагрузканахозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Присоединеннаядоговорнаятепловая нагрузкавгорячейводе,втомчисле | 4,74 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5,11 |
| 3.7 | отоплениеивентиляция | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,82 |
| 3.8 | горячееводоснабжение | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.9 | Резерв/дефициттепловоймощности | -0,63 | -0,72 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,42 |
| 3.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто(с учетом затрат на собственные нужды)приаварийномвыводесамогомощного котла | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 1,37 |
| 3.11 | Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах источни-катепловойэнергииприаварийномвы- водесамогомощногокотла | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 4 | Котельная№32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленнаятепловаямощность,в томчисле | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,03 |
| 4.2 | Располагаемаятепловаямощностьстан- ции | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,92 |
| 4.3 | Затратытепланасобственныенужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| № | Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Потеривтепловыхсетях | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.5 | Расчетнаянагрузканахозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Присоединеннаядоговорнаятепловая нагрузкавгорячейводе,втомчисле | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,64 |
| 4.7 | отоплениеивентиляция | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 |
| 4.8 | горячееводоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.9 | Резерв/дефициттепловоймощности | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
| 4.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто(с учетом затрат на собственные нужды)приаварийномвыводесамогомощного котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.11 | Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах источни-катепловойэнергииприаварийномвы- водесамогомощногокотла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленнаятепловая мощность,в томчисле | 49 | 49 | 49 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 5.2 | Располагаемаятепловаямощностьстан- ции | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 5.3 | Затратытепланасобственныенужды | 0,177 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 |

| № | Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Потеривтепловыхсетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.5 | Расчетнаянагрузканахозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 5.6 | Присоединеннаядоговорнаятепловая нагрузкавгорячейводе,втомчисле | 10,9 | 28,6 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,6 |
| 5.7 | отоплениеивентиляция | 10,65 | 28,43 | 28,20 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,4 | 29,36 |
| 5.8 | горячееводоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| 5.9 | Резерв/дефициттепловоймощности | 31,99 | 14,22 | 14,44 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,6 | 8,61 |
| 5.10 | Располагаемая тепловая мощность нетто(с учетом затрат на собственные нужды)приаварийномвыводесамогомощного котла | 41,82 | 41,82 | 41,99 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,9 | 26,92 |
| 5.11 | Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах источни-катепловойэнергии приаварийномвы- водесамогомощногокотла | 10,87 | 28,65 | 28,43 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,6 | 28,62 |

Глава V. Мастер-план развития систем теплоснабжения Полысаевскогогородского округа

Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения по-селения, городского округа, города федерального значения за пе-риод,предшествующийактуализациисхемытеплоснабжения

Мастер-план в основной схеме теплоснабжения предполагает два ва-рианта   развития   системы  теплоснабжения.  В   данной    актуализации(на 2023 год) рассматриваетсянаиболее приоритетный сценарий развитиясистемытеплоснабженияПолысаевского городскогоокруга.

Обоснованиевыбораприоритетногосценарияразвитиятепло-снабжениягородскогоокруга

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловойэнергии и тепловых сетей позволят обеспечить надежное и бесперебойноетеплоснабжение потребителей и сократить издержки на производство теп-ловой энергии, что в свою очередь позволит сдержать рост тарифов на теп-ловуюэнергию.

Глава VI. Существующие и перспективные балансы производительно-стиводоподготовительныхустановокимаксимальногопотребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в томчислеваварийныхрежимах

Существующиеиперспективныебалансыпроизводительностиводо-подготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийныхрежимах рассмотрены втаблицах20 ÷22.

Таблица 20. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, в зонедействияисточникатепловойэнергиисистемытеплоснабжениявзонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций,тыс. м3

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО"СКЭК" |  |
| ППШ(ППШ1иППШ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, втомчисле: | т.м3 | 356,4 | 379,99 | 389,20 | 354,00 | 373,10 | 373,3 | 373,26358 | 373,3 | 374,39 |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 3,110 | 33,6 | 35,40 | 33,60 | 35,40 | 35,56 | 35,56 | 35,6 | 36,3 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 353,25 | 346,39 | 353,80 | 320,40 | 337,70 | 337,70 | 337,70 | 337,70 | 338,1 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, втомчисле: | т.м3 | 19,32 | 14,20 | 14,20 | 13,20 | 14,40 | 14,41 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 5,95 | 1,70 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 13,37 | 12,50 | 13,00 | 12,10 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, втомчисле: | т.м3 | 16,49 | 12,39 | 15,16 | 14,97 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 3,70 | 0,00 | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 12,79 | 12,39 | 13,74 | 13,58 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, втомчисле: | т.м3 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,150 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВсегоОАО«СКЭК» |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, втомчисле: | т.м3 | 396 | 407 | 432 | 427 | 427 | 427 | 428 | 428 | 443 |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 13 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 383 | 372 | 394 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 404 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоплановаяподпиткатепловойсети, | т.м3 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 14,50 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,48 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| втомчисле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участковтепловыхсетей | т.м3 | 1,18 | 1,18 | 1,50 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,37 |
| сооруженийнатепловыхсетях | т.м3 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 11,40 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,11 |
| Приинцидентахиаварийныхсобытиях натепловых сетях | т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица21.Перспективныйрасходводынакомпенсациюпотерьизатраттеплоносителяприпередачетепловойэнергиивзонедействиякотельнойвзонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций,тыс.м3

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |
| ППШ(ППШ1иППШ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 379,99 | 389,20 | 354,00 | 373,10 | 373,26 | 373,26 | 373,26 | 374,39 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 33,60 | 35,40 | 33,60 | 35,40 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 36,31 |  |
| сверхнормативные утечки теплоно-сителяи отпусктеплоносителяиз тепловыхсетейнацелиГВС | т.м3 | 346,39 | 353,80 | 320,40 | 337,70 | 337,70 | 337,70 | 337,70 | 338,08 |  |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 14,20 | 14,21 | 13,20 | 14,40 | 14,41 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 1,70 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |
| сверхнормативныеутечкитеплоно- | т.м3 | 12,50 | 13,00 | 12,10 | 13,20 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сителяиотпусктеплоносителяиз тепловыхсетейнацелиГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 12,39 | 15,2 | 15,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 0,00 | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |  |
| сверхнормативные утечки теплоно-сителяи отпусктеплоносителяиз тепловыхсетей нацелиГВС | т.м3 | 12,39 | 13,74 | 13,58 | 13,86 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 0,24 | 13,74 | 0,140 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,156 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |
| сверхнормативные утечки теплоно-сителяи отпусктеплоносителяиз тепловыхсетейнацелиГВС | т.м3 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| ВсегоОАО«СКЭК» |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 406,8 | 432,3 | 382,3 | 402,9 | 403,1 | 403,1 | 403,1 | 404,3 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 35,3 | 38,0 | 36,1 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 39,0 |  |
| сверхнормативныеутечкитеплоно- сителя и отпуск теплоносителя изтепловых сетейнацелиГВС | т.м3 | 371,5 | 394,3 | 346,2 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 365,3 |  |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т.м3 | 1,802 | 2,100 | 14,500 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,481 |  |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т.м3 | 1,175 | 1,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,367 |  |
| сверхнормативныеутечкитеплоно- сителя и отпуск теплоносителя изтепловых сетейнацелиГВС | т.м3 | 0,627 | 0,600 | 11,400 | 24,100 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,11 |  |

Таблица22.ПерспективныебалансыпроизводительностиВПУиподпиткитепловойсетикотельнойвзонедеятельностиединых теплоснабжающихорганизаций

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ(ППШ1иППШ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Срокслужбы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы теплоснабжения | т/ч | 618 | 617 | 618 | 620 | 623 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,05 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 42,00 | 45,00 | 46,20 | 42,20 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,34 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 38,00 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,14 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 12,36 | 12,34 | 12,36 | 12,40 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 39,00 | 36,00 | 34,80 | 38,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,76 |
| Долярезерва | % | 48,15 | 44,44 | 42,96 | 47,90 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,33 |
| Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы теплоснабжения | т/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,53 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 97 | 98,00 | 96,00 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| Долярезерва | % | 97 | 98,00 | 96,00 | 75,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы теплоснабжения | т/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,34 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,58 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98 |
| Долярезерва | % | 98,00 | 98,00 | 98,000 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98 |
| Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срокслужбы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы теплоснабжения | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| Долярезерва | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| ВсегоОАО«СКЭК» |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 381 | 381 | 381 | 291 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 241,1 |
| Срокслужбы | лет | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 336 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы | т/ч | 676 | 675 | 676 | 678 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681,05 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 47 | 49 | 52,2 | 46,76 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,97 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 1,00 | 4,00 | 5,37 | 4,57 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 46,00 | 44,00 | 46,00 | 42,70 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,94 |
| Объемаварийнойподпитки (химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 334,0 | 332,0 | 328,8 | 244,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 192,1 |
| Долярезерва | % | 87,7 | 87,1 | 86,3 | 83,9 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 79,7 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| Котельнаяш.Полысаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срокслужбы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Количествобаков-аккумуляторовтеплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общаяемкостьбаков-аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 48,00 | 49,00 | 53,37 | 47,13 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,36 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,805 |

| Параметр | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацели ГВС | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобра- ботаннойинедеаэрированнойводой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | 16,0 | 15,0 | 10,6 | 16,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
| Долярезерва | % | 25,00 | 23,44 | 16,56 | 26,41 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,81 |

Сведения об организации коммерческого учета у потребителей, в томчисле в части горячего водоснабжения за последний отчетный период 2022года–отсутствуют.

Расчеты гидравлических режимов и наладочных мероприятий цирку-ляции теплоносителя по тепловым сетям выполнены после определения пер-спективных расходов сетевой воды, циркулирующей в тепловых сетях, в за-висимостиотпланируемыхтепловыхнагрузок,принятыхтемпературныхграфиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепло-вых сетейиподкачивающихнасосныхстанций (ЦТП).

Предложенияпореконструкцииилимодернизацииводоподготови-тельных установок разработаны на основании перспективных балансов про-изводительностиводоподготовительныхустановокипотерьтеплоносителя.

Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок и потерь теплоносителя в Полысаевском городском округе, опре-делялся на основании расчета, с учетом перспективных планов развития сис-тем теплоснабжения городского округа и затрат теплоносителя на собствен-ныенужды источниковтепловой энергии.

Глава VII. Предложения по строительству, реконструкции, техническо-муперевооружениюи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии

Разработка предложений по строительству, реконструкции и техниче-скомуперевооружениюи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергиив Полысаевском городском округе осуществляется с учетом оценки финан-совых потребностей (капитальных затрат), необходимых для реализации со-ответствующего предложения.

Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуальноготеплоснабжения,атакжепоквартирногоотопления:

Основное правило построения системы централизованного теплоснаб-жения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где вы-сока плотность тепловой нагрузки. Если принять во внимание, что сама ма-териальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловаянагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характе-ристика,темрезультативнейпроцессцентрализованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной ма-териальной характеристики будет различным как во времени, так и локально(учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит дляопределения расстояния от источника до потребителя, при котором будетэкономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение,необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной систе-мы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффек-тивным(оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а эконо-мическая категория, которая может быть использована при рассмотрении за-дач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия,какинвестиционныхпроектов.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определитьусловия, при которых подключение (технологическое присоедине-ние) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения не-целесообразно

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние оттеплопотребляющейустановкидоближайшегоисточникатепловойэнергиивсистеметеплоснабжения,припревышениикоторогоподключениетеплопо-

требляющейустановкикданнойсистеметеплоснабжениянецелесообразнопопричинеувеличениясовокупныхрасходоввсистеметеплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки сувеличением ра-диуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затратна производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличе-нию доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективно-го теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличе-ние доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих ис-точников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицуотпущеннойпотребителямтепловойэнергии)являютсяминимальными.

Методикарасчетаэффективногорадиусатеплоснабжения

Расчетэффективногорадиусатеплоснабженияпроизводитсянабаземетодики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении теп-ловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловымсетям.Этотпоказательбылназван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрениятранспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характери-зуется двумя величинами: расчетной тепловой нагрузкой Qiр; расстоянием отисточника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловойсети(повекторурасстояния отточкидоточки) li.

Произведение этих величин Zi=Qiр*li (Гкал*км/ч) названо моментомтепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше ве-личина этого момента, тем, очевидно, больше должна быть и материальнаяхарактеристикатеплопровода,соединяющегоисточниктеплоснабжениясточкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристикарастет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соот-ветствии со степенным законом Zi→Q0,38. Для тепловых сетей с количест-вом абонентов больше единицы характерной является величина суммы мо-ментовтепловыхнагрузокZT(Гкал*м/ч):

𝑍t=∑𝑛

𝑍i=∑𝑛

(𝑄𝑝·𝑙i)

(1)

Этавеличинаназванатеоретическимоборотомтепладлязаданногорасположенияабонентовотносительно источникатеплоснабжения.

Таккакприрасчетеэтогооборотазначенияliизмеряютсяповектору,соединяющемуисточниктепласточкойприсоединенияi-гоабонента,тове-

личина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигу-рации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла,которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относи-тельно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициен-тамивыражались,какправило,следующимисоотношениями:

̅𝑅̅c̅p̅=Zt=∑𝑛

(𝑄𝑝·𝑙i)/∑𝑛

𝑄𝑝

(2)

pcymm

i=1	i

i=1   i

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагруз-ке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентовот источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центратяжеститепловыхнагрузоквсехабонентовсетей(среднийрадиустепло-снабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют систему теплоснабже-ния без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только по-зицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или дейст-вующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловойсети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соеди-няющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояниепо трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот теплапо конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла Zт.Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется ко-эффициентомконфигурации тепловыхсетейχ:

3=Z𝐶=∑𝑛(𝑄𝑝·𝑙i𝐶)/∑𝑛

(𝑄𝑝·𝑙i𝑇)

(3)

Zt	i=1	i

𝑛=1	i

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величинахарактеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбо-ром трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сетиχ, тем, больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению стеоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент,характеризуетправильностьвыборатрассыдлярадиальнойтепловойсетибез ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (сучетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическимтребованиям)выбралтрассу.

Значенияпоказателяконфигурациитепловойсети:

1,15÷1,25-транзиттеплаиматериальныехарактеристикиоптимальны;

1,26 ÷ 1,39 - транзит тепла и материальные характеристики близки к опти-мальным;

≥1,4-излишнийтранзиттепла,материальныехарактеристикизавышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитыва-ются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы по-требителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которыхменьше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей вы-бирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояниеявляется эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значе-ние сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы по-требителей) показатель конфигурации которых больше чем итоговый по всейсети. Потребители векторное расстояние, до которых превосходит эффектив-ное выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей)необходимопересмотретьспособихтеплоснабжения.

Результатырасчетаэффективногорадиусатеплоснабжения

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источ-никовтепловой энергиипредставленывтаблице23.

Реконструкция котельных Полысаевского городского округа не преду-сматриваетувеличение зоны ихдействия.

В таблице 24 показаны программные мероприятия развития источни-ков теплоснабжения городского округа до 2030 года с проиндексированнымикапитальнымизатратамиуказанными вценахсоответствующихлет.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица23.Значениярадиусовэффективноготеплоснабжениякотельных

| Параметр | Обозначение | Ед.изм. | №29 | №28 | ППШ 1 иПШП2 | №32 | Котельная пос.шахты ПолысаевскаяАО«СУЭК-Кузбасс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочныйкоэффициент«фи» | <р | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадьзоныдействияисточника | - | км2 | 0,1847 | 0,1394 | 1,86 | 0,0169 | 0,239 |
| Количествоабонентоввзонедействияисточника | - | шт. | 65 | 60 | 368 | 4 | 14 |
| Суммарнаяприсоединеннаянагрузкавсехпотребителей | - | Гкал/ч | 5,13 | 4,83 | 46,41 | 0,60 | 28,62 |
| Расстояниеотисточникатепладонаиболееудаленного потребителявдольглавноймагистрали | - | м | 708 | 734 | 1690 | 451 | 930 |
| Удельнаястоимостьматериальнойхарактеристикитеп- ловойсети | S | руб./м2 | 60 532 | 48 682 | 58 312 | 65 643 | 51 760 |
| Потеридавлениявтепловойсети | н | м.вод.ст. | 15,65 | 12,1 | 65 | 12 | 43,2 |
| Среднеечислоабонентов наединицуплощадизоны дей- ствияисточникатеплоснабжения | в | шт./км2 | 352 | 430 | 198 | 237 | 59 |
| Теплоплотностьрайона | п | Гкал/ч/км2 | 27,8 | 34,7 | 25,0 | 35,5 | 119,7 |
| Расчетнаятемпературавподающемтрубопроводе | - | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетнаятемпературавобратномтрубопроводе | - | °с | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетныйперепадтемпературтеплоносителявтепло- войсети | Ат | °с | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективныйрадиус | R | КМ | 0,850 | 0,746 | 0,826 | 0,952 | 0,361 |

Таблица24.Программаразвитияисточниковтеплоснабжениягородскогоокругадо2030годаспроиндексированнымикапитальнымизатратамиуказанными вценахсоответствующихлет,втыс.руб.с НДС

|  | Наименование котель-ной,ЦТП,мероприятия | Планируемыедействия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО«СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Котельная №29 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14527,00 | 41528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56055,00 |
| 1.1.1 | Реконструкция котлоаг-регатов с увеличениемустановленной мощно-стидо 12 Гкал/ч | Повышениенадежности иэффективностиосновного обо-рудования | Модерниза-ция сущест-вующего ко-тельного обо-рудования |  |  | 14 527 | 41 528 |  |  |  |  | 56 055 |
|  | 1.2. Котельная№ 32 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31430,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31430,00 |
| 1.2.1 | Установка котельной"Терморобот" вместокотельной№ 32 | Модернизациянеэффектив-ных источни-ков | Установкаблочных ко-тельных"Термомро-бот" |  | 0 | 0 | 0 | 31 430 | 0 |  |  | 31430,00 |
|  | 1.3. Котельная№ 28 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10566,0 | 0,00 | 10566,00 |
| 1.3.1 | Установка оборудова-ния ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³2 шт. | УстановкаХВП | УстановкаХВП - FS 50-08М-1 шт. или анало-гичного обо-рудования. |  |  |  |  |  |  | 10 566 |  | 10 566 |

|  | Наименование котель-ной,ЦТП,мероприятия | Планируемыедействия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.ППШ |  |  | 15461,99 | 29774,82 | 23392,21 | 5445,37 | 19697,53 | 58301,61 | 55295,0 | 60202,00 | 267570,53 |
| 1.4.1 | Реконструкция котлоаг-регатовКВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой натопки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 изаменой конвейера ШЗУ50м, проект автоматики | Заменакотловна автоматиче-ские | Автоматиза-ция котель-ной |  | 20 376 | 12566,00 | 0,00 | 0,00 | 53168,0 | 55295,0 | 60202,00 | 201607,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция системыгазоочистки котловКВТС-20№1,2,3 | Повышениеэкологическойбезопасности | Реконструк-ция сущест-вующего га-зоочистногооборудованиясповышениемэффективно-сти. | 14461,99 | 8398,82 |  |  |  |  |  |  | 22860,81 |
| 1.4.3 | Реконструкция дымовойтрубыикровлигазохода | Повышениеэкологическойбезопасности | Реконструк-ция дымовойтрубы икровли газо- хода |  |  | 9826,21 |  |  |  |  |  | 9826,21 |
| 1.4.4 | Установка системы АСУТП и частотных преоб-разователей | Повышениенадежности иэффективностиосновного обо-рудования | Автоматиза-ция котель-ной |  |  |  | 4445,37 | 16380,1 | 5133,61 |  |  | 25959,08 |

|  | Наименование котель-ной,ЦТП,мероприятия | Планируемыедействия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.5 | Мероприятия, направ-ленные на обеспечениетребований промыш-ленной безопасностиприэксплуатации опас-ных производственныхобъектов - котель-ных(устройство ограж-дений, систем видео-наблюдения) | Строительствоограждениякотельных исистем видео-наблюдения | Строительст-во огражде-ний по пери-метру ко-тельной сустройствомсистемы ви-деонаблюде-ния | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3317,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7317,43 |
|  | ИТОГОПОВСЕМКОТЕЛЬНЫМ: | 15461,99 | 29774,82 | 37919,21 | 46973,37 | 51127,53 | 58301,61 | 65861,0 | 60202,00 | 365621,53 |

В таблице 25 показана динамика капитальных вложений в реализациюмероприятий по реконструкции котельныхзоне деятельности единых тепло-снабжающихорганизаций.

Таблица 25. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконст-рукции котельных зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций,тыс. руб.

| Стоимостьпроектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1.1. Котельная №29 |  |  |  |  |  |
| ПИРиПСД | 0 | 0 | 11 450 | 32 730 | 0 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажныеи пуско-наладочныеработы | 0 | 0 | 477 | 1 364 | 0 |
| Всегокапитальныезатраты | 0 | 0 | 11 927 | 34 094 | 0 |
| Непредвиденныерасходы | 0 | 0 | 179 | 513 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 2 421 | 6 921 | 0 |
| Всегостоимостьпроекта | 0 | 0 | 14 527 | 41 528 | 0 |
| 1.2. Котельная №32 |  |  |  |  |  |
| ПИРиПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 806 |
| Строительно-монтажныеи пуско-наладочныеработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 966 |
| Всегокапитальныезатраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 804 |
| Непредвиденныерасходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 238 |
| Всегостоимостьпроекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 430 |
| 1.3. Котельная№28 |  |  |  |  |  |
| ПИРиПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 297 |
| Строительно-монтажныеи пуско-наладочныеработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 031 |
| Всегокапитальныезатраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 675 |
| Непредвиденныерасходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |

| Стоимостьпроектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 761 |
| Всегостоимостьпроекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 566 |
| 1.4. ППШ |  |  |  |  |  |
| ПИРиПСД | 508 | 978 | 768 | 179 | 6 354 |
| Оборудование | 4 824 | 9 289 | 7 298 | 1 699 | 60 366 |
| Строительно-монтажныеи пуско-наладочныеработы | 7 362 | 14 177 | 11 138 | 2 592 | 92 138 |
| Всегокапитальныезатраты | 12 694 | 24 444 | 19 204 | 4 470 | 158 858 |
| Непредвиденныерасходы | 191 | 368 | 289 | 67 | 2 389 |
| НДС | 2 577 | 4 963 | 3 899 | 908 | 32 249 |
| Всегостоимостьпроекта | 15 462 | 29 775 | 23 392 | 5 445 | 193 496 |
| ИтогопоОАО«СКЭК» |
| ПИРиПСД | 508 | 978 | 1 245 | 1 543 | 7 733 |
| Оборудование | 4 824 | 9 289 | 11 830 | 14 654 | 73 468 |
| Строительно-монтажныеи пуско-наладочныеработы | 7 362 | 14 177 | 18 056 | 22 367 | 112 135 |
| Всегокапитальныезатраты | 12 694 | 24 444 | 31 131 | 38 564 | 193 336 |
| Непредвиденныерасходы | 191 | 368 | 468 | 580 | 2 907 |
| НДС | 2 577 | 4 963 | 6 320 | 7 829 | 39 249 |
| Всегостоимостьпроекта | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 235 492 |

Обеспеченность жилого фонда централизованным теплоснабжением посостоянию на 01.01.2023г. – 16,3 тыс.м2, при общей площади жилых помеще-ний75,9 тыс.м2.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печ-ное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов –59,6 тыс.м2.

Поквартирноеотоплениевмногоквартирныхмногоэтажныхжилыхзданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения неприменяетсяина перспективуне планируется.

Глава VIII. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модер-низациитепловыхсетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительствутепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки иззон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощностипоказаны втаблице 26.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения пер-спективных приростовтепловойнагрузки показанывтаблице 27.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих ус-ловия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-хранениинадежности теплоснабжения – отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизациинасосных станций –отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нор-мативной надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчер-панием эксплуатационного ресурса, а так же предложения по реконструкциии (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-дов для обеспечения перспективных приростовтепловой нагрузки показанывтаблице 30.

Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой те-плоснабжающей организации для повышения эффективности функциониро-ваниясистемы теплоснабжения–отсутствуют.

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне дея-тельностиединойтеплоснабжающейорганизации-отсутствуют.

Таблица26.Предложенияпореконструкциии(или)модернизации,строительствутепловыхсетей

| № | Источник | Наименова-ние началаучастка | Наименова-ние концаучастка | Длинаучастка,м | Год строитель-ства/ реконст-рукции | Сущест-вующийусловныйдиаметр,мм | Перспектив-ный условныйдиаметр,мм | Вид про-кладки теп-ловойсети | Теплоизоляцион-ныйматериал | ЗатратысНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ-1иППШ-2) | ТК 11 | ТК 12 | 83 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 5 437 |
| 2 | ППШ (ППШ-1иППШ-2) | ТК 12 | ТК 13 | 67 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 4 389 |
| 3 | ППШ (ППШ-1иППШ-2) | ТК 13 | ТК 14 | 115 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 7 533 |
| 4 | ППШ (ППШ-1иППШ-2) | ТК 14 | ТК 15 | 133 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 8 713 |
| 5 | ППШ (ППШ-1иППШ-2) | ТК 15 | ТК 16 | 23 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 1 507 |
|  | ВсегопоПолысаевскомугородскомуокругу | 27 579 |

Таблица27.Объемыреконструкциитепловыхсетейорганизацийдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузки

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строи-тельст- ва/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО«СКЭК» |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 369 | 1 | 567 | 2024-2028 | 150 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 2 649,60 |

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строи-тельст- ва/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 370 | 1 | 32 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 149,54 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 371 | 1 | 117 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 683,43 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 372 | 1 | 91 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 863,78 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 373 | 1 | 672 | 2024-2028 | 150 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 6 378,67 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 374 | 1 | 85 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 1 529,68 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 375 | 1 | 65 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 616,98 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 376 | 1 | 91 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 531,56 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 377 | 1 | 100 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 949,21 |

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строи-тельст- ва/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 378 | 1 | 301 | 2024-2028 | 100 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 1 758,22 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 379 | 0 | 0 | 2024-2028 | 0 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 0,00 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 380 | 1 | 162 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 946,29 |
| 0 | ТСкотельной | потребитель | 381 | 0 | 298 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 3 481,40 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 382 | 1 | 83 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 484,83 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 383 | 1 | 168 | 2024-2028 | 80 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 1 962,67 |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 66 | 2 | 184 | 2024-2028 | 32 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 859,84 |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 67 | 2 | 86 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 816,32 |

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строи-тельст- ва/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 68 | 2 | 60 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 569,52 |
| Котельная №32 | ТСкотельной | потребитель | 5 | 4 | 30 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 284,76 |
| Котельная №32 | ТСкотельной | потребитель | 6 | 4 | 10 | 2024-2028 | 32 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 46,73 |
| Котельная ш.Полысаевская | ТСкотельной | потребитель | 15 | 5 | 224 | 2024-2029 | 80 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 2 616,89 |
| Котельная ш.Полысаевская | ТСкотельной | потребитель | 16 | 5 | 257 | 2024-2030 | 100 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 3 062,46 |
| Итого | 31 242,38 |

Таблица28.Предложенияпостроительствутепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения

| Наименованиепоказателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группапроектов1-2.«Тепловыесетиисооружениянаних» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 2 508 | 18 420 |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 277 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 509 | 3 740 |
| Всего стоимость груп-пыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 3 055 | 22 437 |
| Всего стоимость груп-пыпроектовнакоплен- нымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 5 141 | 27 578 |
| Подгруппапроектов1-2.1«Реконструкциятепловыхсетейдляобеспечениянадежноститеплоснабженияпотребителей,втомчислевсвязисисчерпаниемэксплуатационного ресурса» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 2 508 | 18 420 |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 277 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 509 | 3 740 |
| Всего стоимость под-группыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 086 | 3 055 | 22 437 |
| Всего стоимость под-группыпроектовнако- пленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 5 141 | 27 578 |

| Наименованиепоказателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппапроектов1-2.2«Новоестроительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективнойтепловойнагрузки» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость под-группыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всегостоимостьпод- группы проектов нако-пленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава IX. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячеговодоснабжения)взакрытыесистемыгорячеговодоснабжения

Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой систе-мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую системугорячего водоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих ор-ганизаций

Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы те-плоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водо-снабжениявзонедеятельноститеплоснабжающих организаций приведена втаблице 29.

Таблица 29. Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой сис-темы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячеговодоснабжениявзонедеятельноститеплоснабжающих организаций

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КотельнаяППШ-1, ППШ-2 | 0,35 | 0,022 | 0,046 | 627 |  |
| 8 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,35 | 0,023 | 0,048 | 616 |  |
| 15 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,33 | 0,024 | 0,051 | 583 |  |
| 18 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,34 | 0,023 | 0,047 | 604 |  |
| 20 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,33 | 0,021 | 0,045 | 581 |  |
| 21 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,52 | 0,031 | 0,065 | 917 |  |
| 22 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,30 | 0,016 | 0,035 | 528 |  |
| 29 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,35 | 0,024 | 0,052 | 615 |  |
| 32 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,36 | 0,022 | 0,045 | 629 |  |
| 34 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,004 | 0,009 | 225 |  |
| 39 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,12 | 0,005 | 0,010 | 220 |  |
| 45 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,44 | 0,029 | 0,061 | 779 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,003 | 0,006 | 228 |  |
| 50 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,34 | 0,023 | 0,048 | 598 |  |
| 55 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,23 | 0,007 | 0,015 | 399 |  |
| 56 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,18 | 0,005 | 0,010 | 327 |  |
| 60 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,41 | 0,022 | 0,046 | 728 |  |
| 65 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,18 | 0,004 | 0,009 | 319 |  |
| 67 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,008 | 0,018 | 488 |  |
| 68 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,18 | 0,005 | 0,011 | 323 |  |
| 69 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,20 | 0,004 | 0,009 | 361 |  |
| 71 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,18 | 0,006 | 0,012 | 322 |  |
| 75 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,018 | 0,037 | 493 |  |
| 76 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,23 | 0,012 | 0,026 | 415 |  |
| 77 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,29 | 0,011 | 0,024 | 519 |  |
| 81 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,31 | 0,014 | 0,029 | 544 |  |
| 83 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,019 | 0,039 | 493 |  |
| 85 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,34 | 0,015 | 0,033 | 606 |  |
| 89 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,48 | 0,023 | 0,049 | 853 |  |
| 94 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,39 | 0,014 | 0,030 | 692 |  |
| 97 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,90 | 0,047 | 0,099 | 1 591 |  |
| 102 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,75 | 0,045 | 0,095 | 1 320 |  |
| 104 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,31 | 0,018 | 0,037 | 545 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,31 | 0,018 | 0,037 | 545 |  |
| 106 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,31 | 0,016 | 0,034 | 545 |  |
| 107 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,68 | 0,036 | 0,076 | 1 201 |  |
| 112 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,22 | 0,007 | 0,015 | 381 |  |
| 114 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,002 | 0,005 | 229 |  |
| 120 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,002 | 0,005 | 223 |  |
| 129 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,16 | 0,007 | 0,016 | 289 |  |
| 130 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,002 | 0,003 | 230 |  |
| 136 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,88 | 0,049 | 0,103 | 1 551 |  |
| 147 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,25 | 0,014 | 0,030 | 444 |  |
| 148 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,88 | 0,049 | 0,103 | 1 551 |  |
| 151 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,52 | 0,033 | 0,069 | 924 |  |
| 152 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,64 | 0,053 | 0,111 | 1 128 |  |
| 156 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,16 | 0,009 | 0,018 | 278 |  |
| 157 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,69 | 0,037 | 0,077 | 1 223 |  |
| 159 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,33 | 0,020 | 0,043 | 584 |  |
| 160 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,17 | 0,004 | 0,009 | 293 |  |
| 161 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,16 | 0,008 | 0,017 | 286 |  |
| 162 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,18 | 0,005 | 0,011 | 325 |  |
| 163 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,16 | 0,006 | 0,013 | 289 |  |
| 164 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,015 | 0,033 | 501 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,018 | 0,038 | 502 |  |
| 167 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,017 | 0,035 | 490 |  |
| 168 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,017 | 0,036 | 502 |  |
| 169 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,22 | 0,016 | 0,034 | 393 |  |
| 170 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,33 | 0,023 | 0,048 | 584 |  |
| 171 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,48 | 0,023 | 0,049 | 849 |  |
| 175 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,55 | 0,030 | 0,063 | 964 |  |
| 176 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,22 | 0,009 | 0,018 | 391 |  |
| 177 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,15 | 0,005 | 0,011 | 262 |  |
| 178 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,20 | 0,015 | 0,032 | 351 |  |
| 179 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,018 | 0,038 | 486 |  |
| 180 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,26 | 0,012 | 0,026 | 453 |  |
| 181 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,45 | 0,022 | 0,047 | 787 |  |
| 182 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,22 | 0,014 | 0,030 | 392 |  |
| 183 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,26 | 0,016 | 0,033 | 462 |  |
| 185 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,34 | 0,023 | 0,048 | 604 |  |
| 188 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,26 | 0,014 | 0,029 | 462 |  |
| 190 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,35 | 0,020 | 0,042 | 612 |  |
| 194 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,45 | 0,020 | 0,041 | 787 |  |
| 198 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,10 | 0,005 | 0,010 | 181 |  |
| 199 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,08 | 0,002 | 0,004 | 142 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,002 | 0,005 | 223 |  |
| 204 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,004 | 0,009 | 223 |  |
| 207 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,002 | 0,005 | 230 |  |
| 210 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,12 | 0,002 | 0,005 | 220 |  |
| 213 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,20 | 0,015 | 0,031 | 350 |  |
| 289 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,27 | 0,018 | 0,037 | 478 |  |
| 290 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,27 | 0,018 | 0,039 | 477 |  |
| 291 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,99 | 0,073 | 0,154 | 1 754 |  |
| 292 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,40 | 0,020 | 0,043 | 703 |  |
| 295 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,19 | 0,014 | 0,029 | 339 |  |
| 296 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,23 | 0,013 | 0,027 | 406 |  |
| 297 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,25 | 0,012 | 0,025 | 445 |  |
| 298 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,22 | 0,013 | 0,028 | 386 |  |
| 299 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,26 | 0,018 | 0,038 | 458 |  |
| 300 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,21 | 0,019 | 0,039 | 375 |  |
| 301 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,32 | 0,017 | 0,035 | 565 |  |
| 302 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,24 | 0,012 | 0,025 | 425 |  |
| 303 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,44 | 0,021 | 0,044 | 773 |  |
| 304 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,28 | 0,013 | 0,027 | 488 |  |
| 305 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,40 | 0,019 | 0,040 | 713 |  |
| 306 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,13 | 0,024 | 0,050 | 235 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,23 | 0,010 | 0,021 | 401 |  |
| 309 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 41 |  |
| 310 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 46 |  |
| 311 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 46 |  |
| 312 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 44 |  |
| 313 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,000 | 39 |  |
| 315 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 45 |  |
| 316 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 41 |  |
| 317 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 39 |  |
| 318 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 40 |  |
| 319 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 40 |  |
| 321 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 41 |  |
| 322 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 41 |  |
| 323 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 46 |  |
| 324 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 46 |  |
| 325 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 48 |  |
| 326 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 54 |  |
| 327 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 38 |  |
| 328 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 38 |  |
| 329 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 46 |  |
| 330 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 46 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 52 |  |
| 332 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 52 |  |
| 333 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 60 |  |
| 334 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 46 |  |
| 336 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 45 |  |
| 337 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 46 |  |
| 338 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 46 |  |
| 339 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 56 |  |
| 340 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 10 |  |
| 341 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 54 |  |
| 342 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,27 | 0,017 | 0,035 | 477 |  |
| 343 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,27 | 0,017 | 0,035 | 478 |  |
| 347 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,07 | 0,007 | 0,014 | 132 |  |
| 348 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,07 | 0,005 | 0,010 | 132 |  |
| 349 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,08 | 0,005 | 0,010 | 133 |  |
| 350 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,08 | 0,005 | 0,010 | 133 |  |
| 351 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,08 | 0,005 | 0,011 | 145 |  |
| 352 | 1 | КотельнаяППШ-1,ППШ- 2 | 0,08 | 0,006 | 0,012 | 145 |  |
| 1 | 2 | Котельная№29 | 0,22 | 0,008 | 0,017 | 391 |  |
| 2 | 2 | Котельная№29 | 0,10 | 0,004 | 0,008 | 172 |  |
| 3 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,003 | 50 |  |
| 4 | 2 | Котельная№29 | 0,09 | 0,003 | 0,007 | 165 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 59 |  |
| 6 | 2 | Котельная№29 | 0,16 | 0,005 | 0,011 | 288 |  |
| 7 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 58 |  |
| 8 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,000 | 0,000 | 31 |  |
| 9 | 2 | Котельная№29 | 0,06 | 0,001 | 0,001 | 101 |  |
| 12 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 51 |  |
| 13 | 2 | Котельная№29 | 0,06 | 0,000 | 0,000 | 102 |  |
| 14 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,001 | 0,003 | 37 |  |
| 15 | 2 | Котельная№29 | 0,06 | 0,000 | 0,001 | 100 |  |
| 18 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,000 | 0,000 | 37 |  |
| 19 | 2 | Котельная№29 | 0,21 | 0,007 | 0,014 | 371 |  |
| 20 | 2 | Котельная№29 | 0,21 | 0,008 | 0,017 | 376 |  |
| 21 | 2 | Котельная№29 | 0,17 | 0,005 | 0,010 | 292 |  |
| 22 | 2 | Котельная№29 | 0,12 | 0,004 | 0,008 | 209 |  |
| 23 | 2 | Котельная№29 | 0,06 | 0,003 | 0,006 | 105 |  |
| 24 | 2 | Котельная№29 | 0,11 | 0,005 | 0,011 | 200 |  |
| 25 | 2 | Котельная№29 | 0,21 | 0,006 | 0,013 | 372 |  |
| 26 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 48 |  |
| 27 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,001 | 0,003 | 35 |  |
| 28 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | 35 |  |
| 29 | 2 | Котельная№29 | 0,02 | 0,000 | 0,001 | 33 |  |
| 30 | 2 | Котельная№29 | 0,05 | 0,000 | 0,001 | 93 |  |
| 31 | 2 | Котельная№29 | 0,05 | 0,000 | 0,001 | 92 |  |
| 32 | 2 | Котельная№29 | 0,14 | 0,007 | 0,015 | 245 |  |
| 33 | 2 | Котельная№29 | 0,11 | 0,005 | 0,010 | 198 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 49 |  |
| 35 | 2 | Котельная№29 | 0,11 | 0,004 | 0,009 | 197 |  |
| 36 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 50 |  |
| 37 | 2 | Котельная№29 | 0,17 | 0,006 | 0,013 | 294 |  |
| 38 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 49 |  |
| 39 | 2 | Котельная№29 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 53 |  |
| 40 | 2 | Котельная№29 | 0,21 | 0,009 | 0,018 | 376 |  |
| 41 | 2 | Котельная№29 | 0,09 | 0,004 | 0,008 | 161 |  |
| 42 | 2 | Котельная№29 | 0,09 | 0,003 | 0,006 | 166 |  |
| 43 | 2 | Котельная№29 | 0,17 | 0,006 | 0,012 | 298 |  |
| 44 | 2 | Котельная№29 | 0,16 | 0,003 | 0,007 | 280 |  |
| 45 | 2 | Котельная№29 | 0,11 | 0,009 | 0,018 | 202 |  |
| 46 | 2 | Котельная№29 | 0,11 | 0,003 | 0,007 | 203 |  |
| 47 | 2 | Котельная№29 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 23 |  |
| 48 | 2 | Котельная№29 | 0,01 | 0,000 | 0,001 | 15 |  |
| 49 | 2 | Котельная№29 | 0,01 | 0,000 | 0,001 | 18 |  |
| 1 | 3 | Котельная№28 | 0,171 | 0,006 | 0,013 | 302 |  |
| 2 | 3 | Котельная№28 | 0,077 | 0,003 | 0,007 | 137 |  |
| 3 | 3 | Котельная№28 | 0,116 | 0,006 | 0,013 | 205 |  |
| 4 | 3 | Котельная№28 | 0,227 | 0,007 | 0,014 | 400 |  |
| 5 | 3 | Котельная№28 | 0,136 | 0,008 | 0,017 | 240 |  |
| 6 | 3 | Котельная№28 | 0,112 | 0,005 | 0,011 | 198 |  |
| 7 | 3 | Котельная№28 | 0,061 | 0,002 | 0,004 | 108 |  |
| 8 | 3 | Котельная№28 | 0,084 | 0,005 | 0,010 | 149 |  |
| 9 | 3 | Котельная№28 | 0,113 | 0,005 | 0,010 | 199 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | Котельная№28 | 0,085 | 0,004 | 0,009 | 150 |  |
| 11 | 3 | Котельная№28 | 0,120 | 0,005 | 0,010 | 212 |  |
| 12 | 3 | Котельная№28 | 0,124 | 0,004 | 0,009 | 219 |  |
| 13 | 3 | Котельная№28 | 0,173 | 0,006 | 0,013 | 306 |  |
| 14 | 3 | Котельная№28 | 0,086 | 0,003 | 0,007 | 153 |  |
| 15 | 3 | Котельная№28 | 0,116 | 0,008 | 0,017 | 205 |  |
| 16 | 3 | Котельная№28 | 0,173 | 0,005 | 0,011 | 306 |  |
| 17 | 3 | Котельная№28 | 0,057 | 0,002 | 0,005 | 101 |  |
| 18 | 3 | Котельная№28 | 0,057 | 0,003 | 0,007 | 101 |  |
| 19 | 3 | Котельная№28 | 0,057 | 0,003 | 0,007 | 101 |  |
| 20 | 3 | Котельная№28 | 0,162 | 0,006 | 0,014 | 286 |  |
| 21 | 3 | Котельная№28 | 0,121 | 0,005 | 0,010 | 214 |  |
| 22 | 3 | Котельная№28 | 0,076 | 0,003 | 0,007 | 134 |  |
| 23 | 3 | Котельная№28 | 0,113 | 0,004 | 0,008 | 200 |  |
| 51 | 3 | Котельная№28 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 14 |  |
| 1 | 4 | Котельная№32 | 0,083 | 0,001 | 0,003 | 147 |  |
| 2 | 4 | Котельная№32 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 259 |  |
|  | ВсегоОАО«СКЭК» |  |  |  | 68 364 |  |
| 1 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,255 | 0,012 | 0,025 | 451 |  |
| 2 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,245 | 0,013 | 0,027 | 433 |  |
| 3 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,340 | 0,019 | 0,040 | 600 |  |
| 4 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,259 | 0,017 | 0,035 | 458 |  |
| 5 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,151 | 0,004 | 0,009 | 266 |  |
| 6 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,152 | 0,006 | 0,013 | 268 |  |

| Реестро-вый но-мер зда-ния | Источниктепловойэнергии | Тепло-вая на-грузкаотопле-ния,Гкал/ч | Среднечасо-вая тепловаянагрузка го-рячего водо-снабжения,Гкал/ч | Макси-мально-часоваятепловаянагрузкагорячеговодоснаб-жения,Гкал/ч | Капи-тальныезатратыв строи-тельствоИТП, тыс.руб. | Годреа-лиза-циимеро-при-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 187 |  |
| 8 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,087 | 0,009 | 0,018 | 153 |  |
| 9 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,107 | 0,003 | 0,006 | 188 |  |
| 10 | 5 | Котельная шахтыПолысаевская | 0,158 | 0,008 | 0,016 | 279 |  |
| КотельнаяшахтыПолысаевская | 2 815 |  |
| Итогопо г.Полысаево | 71 179 |  |

Таблица30.Показателикачествагорячеговодоснабжениявзонедеятельностиединых теплоснабжающихорганизаций

| Показатели качестваГВС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Числочасовработы вгод | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работыв год с температу-ройпревышающей 65 °C | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
| Число часов работывгодстемперату- рой ниже45 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проб снеудовлетвори-тельными показа-телями"мутностьи цветность" | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество жалобнакачествогоряче- говодоснабжения | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительное ко-личество жалоб накачество горячеговодоснабжения(определяется какколичествожалобкколичествуобслу- живаемыхжителей) | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатели качестваГВС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ |
| Числочасовработы вгод | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работывгодстемперату- ройпревышающей65 °C | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
| Число часов работывгодстемперату- рой ниже45 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проб снеудовлетвори-тельнымипоказа- телями"мутностьицветность" | - | - | - | - | - | - | - |
| Количествожалоб накачествогоряче-говодоснабжения | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительное ко-личество жалоб накачество горячеговодоснабжения(определяется какколичествожалобк количеству обслу-живаемыхжителей) | - | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности перехода от открытой систе-мы отоплениякзакрытой

Анализ основных направлений при переходе открытойсистемы тепло-снабжения на закрытую схему показывает, что перевод систем теплоснабженияна закрытую схему – дорогостоящее мероприятие, требующее значительныхкапиталовложений, а экономический эффект не покрывает затрат на переобо-рудованиетепловыхпунктовобъектовтеплоснабжения.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 417-ФЗ, подключениеобъектов капитального строительства к централизованным открытым системамтеплоснабжениясотборомтеплоносителянануждыгорячеговодоснабженияне допускается. С 1 января 2022 года не допускается использование централи-зованныхоткрытыхсистем теплоснабжения.

В качестве обоснования закона указываются экономические показатели игигиенические требования к качеству горячей воды систем горячего водоснаб-жения.Винженернойпрактикепринятооцениватьосновныерешенияпоэко-

номическим условиям: оптимальному варианту должны соответствовать мини-мальныезатраты финансовыхсредств.

Дляоценкиэкономическихпоказателейбыливыявленыосновныена-правления возможного снижения затрат при переходе систем теплоснабженияназакрытуюсхему:

уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети- непринято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работатьнатеплоносительипотребуется электроэнергиядляработы ИТП;

уменьшение затрат на химводоочистку (ХВО) на котельных -не при-нято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работать натеплоноситель.

В то же время потребуются дополнительные средства для переоборудо-ваниятепловыхпунктов.

Выполнена оценка экономической эффективности перехода от открытойсистемы отопления к закрытой по укрупненному расчету стоимости ИТП по-объектно иприведенавтаблице31.

Таблица 31. Оценка экономической эффективности перехода от открытой сис-темыотопления к закрытой

| Источниктепловойэнергии | Среднечасовая тепло-вая нагрузка горячеговодоснабжения,Гкал/ч | Максимально-часовая тепло-вая нагрузкагорячего водо-снабжения,Гкал/ч | Капитальные за-траты в строитель-ствоИТП,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| КотельнаяППШ-1,ППШ-2 | 1,73 | 3,65 | 56 536 |
| Затраты натопливанапроиз- водствоТЭдляГВС,тнт |  |  | 4 560 |
| Стоимостьугля,руб./тн. |  |  | 1 302 |
| Доставка,руб/тн |  |  | 411 |
| Экономияисточникатепловой энергии,тыс.руб |  |  | 7 812 |
| Срококупаемости,лет |  |  | 7 |
| Котельная №29 | 0,13 | 0,27 | 6 778 |
| Затраты натоплива напроиз- водствоТЭдляГВС,тнт |  |  | 352 |
| Стоимостьугля,руб./тн. |  |  | 1 302 |
| Доставка,руб/тн |  |  | 411 |
| Экономияисточникатепловой энергии,тыс.руб |  |  | 603 |

| Источниктепловойэнергии | Среднечасовая тепло-вая нагрузка горячеговодоснабжения,Гкал/ч | Максимально-часовая тепло-вая нагрузкагорячего водо-снабжения,Гкал/ч | Капитальные за-траты в строитель-ствоИТП,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Срококупаемости,лет |  |  | 11 |
| Котельная №28 | 0,11 | 0,23 | 4 643 |
| Затраты натопливанапроиз- водствоТЭдляГВС,тнт |  |  | 260 |
| Стоимостьугля,руб./тн. |  |  | 1 302 |
| Доставка,руб/тн |  |  | 411 |
| Экономияисточникатепловой энергии,тыс.руб |  |  | 446 |
| Срококупаемости,лет |  |  | 10 |
| Котельная №32 | 0,00 | 0,00 | 406 |
| Затраты натопливанапроиз- водствоТЭдляГВС,тнт |  |  | 3 |
| Стоимостьугля,руб./тн. |  |  | 1 302 |
| Доставка,руб/тн |  |  | 411 |
| Экономияисточникатепловой энергии,тыс.руб |  |  | 5 |
| Срококупаемости,лет |  |  | 78 |
| Котельная шахтыПолысаевская | 0,079 | 0,167 | 2 815 |
| Затраты натопливанапроиз- водствоТЭдляГВС,тнт |  |  | 183 |
| Стоимостьугля,руб./тн. |  |  | 1 302 |
| Экономияисточникатепловой энергии,тыс.руб |  |  | 4 182 |
| Срококупаемости,лет |  |  | 1 |

В оценке не учтены затраты на расход электроэнергии для передачи горя-чей воды, так как расход электроэнергии будет производитсяв здании на цир-куляциюи обслуживаниеИТП.

Вывод: Учитывая, что дляИТП гарантированный срок эксплуатации беззначительных расходов на обслуживание 5 лет,то установить ИТП эффектив-но толькона котельной ш.Полысаевская.

Для более детального рассмотрения данного вопроса необходим углуб-ленный анализ всех факторов, влияющих на выполнение расчетов и оценкастоимости ИТП по проектным решениям, выполненным на основании дейст-вующих техническихусловий.

ГлаваX.Перспективныетопливныебалансы

Перспективныетопливныебалансыприведенывтаблицахс32по43.

Таблица32.Прогнозныезначениявыработкитепловойэнергииисточникамитепловойэнергии(котельными)взонедеятельностиединых теплоснабжающихорганизаций,Гкал

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Прогнозныезначениявыработкитепловойэнергииисточникамитепловойэнергии,Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 145 945 | 133 760 | 128 245 | 128 245 | 128 245 | 140 740 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 15 079 | 13 820 | 13 250 | 13 963 | 13 963 | 13 963 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 15 939 | 14 609 | 14 006 | 14 006 | 14 006 | 14 806 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 2 363 | 2 166 | 2 077 | 2 077 | 2 077 | 2 219 |
| ОАОСКЭК |  | 179 326 | 164 354 | 157 577 | 158 291 | 158 291 | 171 727 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская, г.Полысаево,ул.Токарева,1 | уголь | 40 270 | 49 571 | 49 571 | 49 571 | 49 571 | 51 215 |
| Итого по Полысаевскому городскомуокругу | уголь | 219 596 | 213 925 | 207 148 | 207 862 | 207 862 | 222 942 |

Таблица33.Удельныйрасходусловноготопливанавыработкутепловойэнергииисточникамитепловойэнергии(котельными)взонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций,кг условноготоплива/Гкал

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Удельныйрасходусловноготопливанавыработкутепловойэнергииисточникамитепловойэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 174,0 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 154,7 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 221,6 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 138,8 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 132,4 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская, г.Полысаево,ул.Токарева,1 | 0 | 237,5 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 |

Таблица34.Прогнозныезначениярасходовусловноготопливанавыработкутепловойэнергииисточникамитепловойэнергии(котельными)взонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций,тоннусловноготоплива

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовусловноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО«СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 27 077 | 23 793 | 23 793 | 23 793 | 26 111 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 3 342 | 2 937 | 3 095 | 3 095 | 3 095 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 3 542 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 290 |

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовусловноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 517 | 454 | 454 | 454 | 485 |
| ОАО «СКЭК» | 34 478 | 30 296 | 30 454 | 30 454 | 32 981 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 846 |
| ИтогопоПолысаевскомугородскомуокругу | уголь | 44 007 | 39 826 | 39 984 | 39 984 | 42 827 |

Таблица35.Прогнозныезначениярасходов натурального топливанавыработку тепловойэнергии источникамитепловойэнергии(котельными)взонедеятельности единых теплоснабжающихорганизаций,тыс.м3/тонннатуральноготоплива

| NЕТО | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | Уголь,втомчисле: | 47,295 | 41,559 | 41,800 | 41,800 | 45,268 |
|  | каменный | 47,295 | 41,559 | 41,800 | 41,800 | 45,268 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
|  | Уголь,втомчисле: | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,714 |
|  | каменный | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,714 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |

| NЕТО | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| Всего впоселении | Уголь,втомчисле: | 59,601 | 53,865 | 54,106 | 54,106 | 57,983 |
|  | каменный | 59,601 | 53,865 | 54,106 | 54,106 | 57,983 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |

Таблица36.Максимальныйчасовойрасходнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергиинаисточникахтепловойэнергиивзонедеятельностиединых теплоснабжающихорганизаций(зимнийпериод),тыс.тнатуральноготоплива

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Максимальныйчасовойрасходнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 0,0076 | 0,0076 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 0,00010 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,00935 | 0,00938 | 0,01019 | 0,01019 | 0,01176 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| ИтогопоПолысаевскомугородскомуокругу | уголь | 0,0118 | 0,0118 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0142 |

Таблица37.Максимальныйчасовойрасходнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергиинаисточникахтепловойэнергиивзонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций(летний период),тыс.м3/тонн натурального топлива

| №котельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Максимальныйчасовойрасходнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 0,00042 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,00042 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| ИтогопоПолысаевскомугородскомуокругу | уголь | 0,00066 | 0,00070 | 0,00070 | 0,00070 | 0,00070 |

Таблица38.Максимальныйчасовойрасходнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергиинаисточникахтепловойэнергиивзонедеятельности единойтеплоснабжающей организации2022 (зимнийпериод),тыс.тнатурального топлива

| Nкотельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Максимальныйчасовойрасходнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 0,010 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 0,0007 |
| 2 | Котельная№28 | уголь | 0,0008 |

| Nкотельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Максимальныйчасовойрасходнатуральноготоплива |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 0,0001 |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | 0,006 |

Таблица39.Нормативныезапасытопливанакотельныхвзонедеятельностиединыхтеплоснабжающихорганизаций

| Видтоплива | год |
| --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| НЭЗТуголь,тонннатуральноготоплива | 10,51 | 9,24 | 9,29 | 9,29 | 10,06 |
| ОНЗТ уголь,тонннатуральноготоплива | 12,17 | 10,69 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| ННЗТ уголь,тонннатуральноготоплива. | 1,66 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,54 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| НЭЗТуголь,тонннатуральноготоплива | 3,134 | 3,134 | 3,134 | 3,134 | 3,238 |
| ОНЗТ уголь,тонннатуральноготоплива | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,833 |
| ННЗТ уголь,тонннатуральноготоплива. | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,595 |

Таблица40.ПрогнозныезначениярасходовнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергиивПолысаевскомгородском округе,тыс.м3/тонн натуральноготоплива

| Nкотельной | Наименованиекотельной | Видтоплива | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | уголь | 37,14 | 32,64 | 32,66 | 32,66 | 35,84 |
| 2 | Котельная№29 | уголь | 4,58 | 4,03 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 3 | Котельная№28 | уголь | 4,86 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,52 |
| 4 | Котельная№32 | уголь | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,67 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево, ул.Токарева,1 | уголь | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,71 |
| ИтогопоПолысаевскомугородскомуокругу | уголь | 59,60 | 53,86 | 54,11 | 54,11 | 57,98 |

Таблица41.ПрогнозныезначениярасходовусловноготопливанаотпусктепловойэнергиивПолысаевскомгородскомокруге,тыс.м3/тонн

| NЕТО | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовусловноготопливанаотпусктепловойэнергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | Уголь,втомчисле: | 34,478 | 30,296 | 30,454 | 30,454 | 32,981 |
|  | каменный | 34,478 | 30,296 | 30,454 | 30,454 | 32,981 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
|  | Уголь,втомчисле: | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,846 |
|  | каменный | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,846 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
| Всего вПолысаевскомгородскомокруге | Уголь,втомчисле: | 44,007 | 39,826 | 39,984 | 39,984 | 42,827 |
|  | каменный | 44,007 | 39,826 | 39,984 | 39,984 | 42,827 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |

Таблица42.Нормативныезапасырезервноготопливанаисточникетепловойэнергии,взонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации2022 г.,тыс. тонн натуральноготоплива

| №п/п | Наименованиетепловогоисточника | 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общийнормативныйзапастоплива(ОНЗТ),тыс.т | Нормативный несжимае-мыйзапастоплива (ННЗТ),тыс.т | Нормативный эксплуата-ционный запас топлива(НЭЗТ),тыс.т |
|  |  | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | мазут |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 9,941 |  | 1,373 |  | 8,568 |  |
| 2 | Котельная№29 | 1,081 |  | 0,15 |  | 0,931 |  |
| 3 | Котельная№28 | 1,039 |  | 0,144 |  | 0,895 |  |
| 4 | Котельная№32 | 0,136 |  | 0,019 |  | 0,117 |  |
| ИтогоОАО«СКЭК»: | 12,197 |  | 1,69 |  | 10,511 |  |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская,г.Полысаево,ул.Токарева,1 | 3,71 |  | 0,576 |  | 3,134 |  |
|  | ИтогопоПолысаевскомугородскомуокругу | 15,907 |  | 2,262 |  | 13,645 |  |

Таблица43.ПрогнозныезначениярасходовнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергиивПолысаевскомгородскомокруге,тыс.м3/тонн натуральноготоплива

| NЕТО | Видтоплива | Прогнозныезначениярасходовнатуральноготопливанавыработкутепловойэнергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | Уголь,втомчисле: | 47,295 | 41,559 | 41,800 | 41,800 | 45,268 |
|  | каменный | 47,295 | 41,559 | 41,800 | 41,800 | 45,268 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
|  | Уголь,втомчисле: | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,714 |
|  | каменный | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,714 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
| Всего вПолысаевскомгородскомокруге | Уголь,втомчисле: | 59,601 | 53,865 | 54,106 | 54,106 | 57,983 |
|  | каменный | 59,601 | 53,865 | 54,106 | 54,106 | 57,983 |
|  | Нефтетопливо,втомчисле: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |

ГлаваXI.Оценканадежноститеплоснабжения

Надежность теплоснабжения - это способность действующих и проекти-руемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, па-раметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водо-снабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горя-чей воде). Надежность следует определять по трем показателям (критериям):вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести[Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производитьсядлякаждого потребителя идля каждогооучасткатепловой сети.

Минимальнодопустимыепоказателивероятностибезотказнойработыследует приниматьдля:

источникатеплоты	-0,97;

тепловых сетей	-0,9;

потребителятеплоты	-0,99;

системытеплоснабжениявцелом	- 0,9x0,97x0,99 = 0,86.МинимальнодопустимыйпоказательготовностиСЦТкисправной работе

Кгпринимается0,97.

НормативноезначениепоказателяготовностиСЦТопределяет:

готовностьСЦТкотопительномусезону;

достаточность установленной тепловой мощности источника тепло-ты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных по-холоданиях;

способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирова-ниеСЦТпринерасчетных похолоданиях;

организационныеитехническиемероприятия,необходимыедляобеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовно-сти;

нормативноечислочасовготовностидляисточникатеплоты;

Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения де-лятсяна три категории.

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подачерасчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещенияхнижепредусмотренныхГОСТ30494(больницы,родильныедома,детскиедо-

школьныеучрежденияскруглосуточнымпребываниемдетей,картинныегале-реи,химические и специальныепроизводства,шахты ит.п.).

Втораякатегория-потребители,допускающиеснижениетемпературывотапливаемыхпомещенияхнапериод ликвидацииаварии,нонеболее54 ч:

жилыхиобщественныхзданийдо+12°С;

промышленных зданий до +8 °С.Третьякатегория-остальныепотребители.

Показателиповреждаемостисистемытеплоснабжениявзонедеятельно-стиединой теплоснабжающейорганизации.показанывтаблице44.

Таблица44.Показателиповреждаемостисистемытеплоснабжения

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |
| Повреждения в магистраль-ныхтепловыхсетях,1/км/годвтом числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| вотопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плот-ностьипрочность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распредели-тельных тепловых сетях сис-тем отопления, 1/км/год, втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вотопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плот-ностьипрочность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждениявсетяхгоряче-го водоснабжения (в случаеихналичия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепло-выхсетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |  |
| Повреждения в магистраль-ныхтепловыхсетях,1/км/годвтом числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| вотопительныйпериод,1/км/оп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в период испытаний на плот-ностьипрочность,1/км/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Повреждения в распредели-тельных тепловых сетях сис-тем отопления, 1/км/год, втомчисле: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| вотопительныйпериод,1/км/оп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| в период испытаний на плот-ностьипрочность,1/км/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Повреждениявсетяхгоряче-го водоснабжения (в случаеихналичия),1/км/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Всего повреждения в тепло-выхсетях, 1/км/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Таблицаа11.2.Показателиповреждаемостисистемтеплоснабжениявзонедея-тельностиединойтеплоснабжающей организации(ЕТО)

| Наименованиепоказателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Повреждения вмагистральных те-пловых сетях,1/км/год в том чис-ле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испыта-ний на плотность ипрочность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения враспределительныхтепловых сетяхсистем отопления,1/км/год, в томчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испыта-ний на плотность ипрочность, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименованиепоказателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/км/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения всетях горячего во-доснабжения (вслучае их нали-чия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждениявтепловыхсетях,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| Повреждения вмагистральных те-пловых сетях,1/км/год в том чис-ле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испыта-ний на плотность ипрочность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения враспределительныхтепловых сетяхсистем отопления,1/км/год, в томчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительныйпериод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испыта-ний на плотность ипрочность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения всетях горячего во-доснабжения (вслучае их нали-чия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждениявтепловыхсетях,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица11.3.Показателивосстановлениявсистеметеплоснабжениявзонедеятельностиединой теплоснабжающейорганизации (ЕТО)

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Среднеевремявосстанов-лениятеплоснабженияпо-сле повреждения в магист-ральныхтепловыхсетяхвотопительныйпериод,час | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Среднеевремявосстанов-ления отопления после по-вреждениявраспредели-тельныхтепловыхсетяхсистемотопления,час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднеевремявосстанов-лениягорячеговодоснаб-жения после повреждения всетях горячего водоснабже-ния (в случае их наличия),час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всегосреднеевремявос-становленияотопленияпо-сле повреждения в магист-ральных ираспределитель-ныхтепловых сетях, час | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| Среднеевремявосстанов-лениятеплоснабженияпо-сле повреждения в магист-ральныхтепловыхсетяхвотопительныйпериод,час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднеевремявосстанов-ления отопления после по-вреждениявраспредели-тельныхтепловыхсетяхсистемотопления,час: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднеевремявосстанов-лениягорячеговодоснаб-жения после повреждения всетях горячего водоснабже-ния (в случае их наличия),час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всегосреднеевремявос-становленияотопленияпо-слеповреждениявмагист- | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ральныхираспределитель-ныхтепловых сетях, час |  |  |  |  |  |

Таблица 11.4. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системетеплоснабжения

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениевсистеметеплоснабжения |
| ППШ(ППШ1и ППШ2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» ПЕТСХ |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениевсистеметеплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 11.5. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребите-лей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающейорганизации

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Средний недоотпуск тепловой энергии наотоплениевсистемахтеплоснабженияЕТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХКотельнаяш.Полысаевская |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениевсистеметеплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

За 2022 год по Полысаевскому городскому округу не было зафиксированоаварийных ситуаций.

Каждая ЕТО имеет для ликвидации аварийных ситуаций утвержденныерасчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснаб-жения в системах отопления жилых домов и графики ограничения (прекраще-ния) подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) ава-рийных ситуаций в системе теплоснабжения, которые разрабатываются еже-годно наотопительный период.

Таблица11.6.Фактическиепоказателичастотыповреждаемостисистемытеп-лоснабжениявзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации

| Наименование показа-теля | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| КотельнаяППШ1,ППШ2 |
| Повреждения в маги-стральных тепловыхсетях, 1/км/год в томчисле: | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в рас-пределительныхтеп-ловых сетяхсистемотопления, 1/км/год, втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетяхгорячеговодоснабже-ния (в случае их на-личия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения втепловых сетях,1/км/год | 0 | 0 | 0,00011607 | 0 | 0 |
| Котельная №29 |

| Наименование показа-теля | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в маги-стральных тепловыхсетях, 1/км/год в томчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в рас-пределительныхтеп-ловых сетяхсистемотопления, 1/км/год, втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетяхгорячеговодоснабже-ния (в случае их на-личия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения втепловых сетях,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 |
| Повреждения в маги-стральных тепловыхсетях, 1/км/год в томчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вотопительныйпе- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показа-теля | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| риод,1/км/оп |  |  |  |  |  |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в рас-пределительныхтеп-ловых сетяхсистемотопления, 1/км/год, втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетяхгорячеговодоснабже-ния (в случае их на-личия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения втепловых сетях,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 |
| Повреждения в маги-стральных тепловыхсетях, 1/км/год в томчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показа-теля | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в рас-пределительныхтеп-ловых сетяхсистемотопления, 1/км/год, втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетяхгорячеговодоснабже-ния (в случае их на-личия),1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения втепловых сетях,1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХКотельнаяш.Полысаевская |
| Повреждения в маги-стральных тепловыхсетях, 1/км/год в томчисле: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в отопительный пе-риод,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Повреждения в рас-пределительныхтеп-ловых сетяхсистемотопления, 1/км/год, втомчисле: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вотопительныйпе- | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показа-теля | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| риод,1/км/оп |  |  |  |  |  |
| в период испытанийна плотность и проч-ность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Повреждения в сетяхгорячеговодоснабже-ния (в случае их на-личия),1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего повреждения втепловых сетях,1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица11.7.Фактическиепоказателивосстановлениявсистеметеплоснабже-ниявзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Среднее время восстановлениятеплоснабженияпослеповреж-дения в магистральных тепло-вых сетях в отопительный пе-риод,час | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановленияотопления после повреждения враспределительных тепловыхсетях системотопления,час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановлениягорячего водоснабжения послеповреждения в сетях горячеговодоснабжения (в случае их на-личия),час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстанов-ления отопления после повреж-дения в магистральных и рас-пределительных тепловых се-тях, час | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХКотельнаяш.Полысаевская |
| Среднее время восстановлениятеплоснабженияпослеповреж- | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дения в магистральных тепло-вых сетях в отопительный пе-риод,час |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановленияотопления после повреждения враспределительных тепловыхсетях системотопления,час: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднее время восстановлениягорячего водоснабжения послеповреждения в сетях горячеговодоснабжения (в случае их на-личия),час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего среднее время восстанов-ления отопления после повреж-дения в магистральных и рас-пределительных тепловых се-тях, час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 11.8. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребите-лей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающейорганизации

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018÷2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениевсистеметеплоснабжения |
| Котельная«Энергетик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КотельнаяЦентральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КотельнаяКСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КотельнаяПривокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО«Мастер»пос.Никитинский |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениевсистеметеплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения, обеспечивающие надежность теплоснабжения городскогоокруга,включаяприменениенаистоникахтепловойэнергиирациональныхсхем дублирования технологических связей, установка резервного оборудова-ния, организация совместной работы нескольких источников, резервированиетепловых сетей, устройство насосных станций и баков-аккумуляторов не тре-буются, т.к. тепловые камеры и нерезервированные теплопроводы с надежно-стью ниже нормативного значения на территории городского округа отсутст-вуют.

При этом на территории городского округа имеются системы теплоснаб-жения позволяющие, в случае аварийной ситуации, обеспечить работу тепло-вых источников на единую тепловую сеть, такие как котельные ППШ 1 (ППШ2)и котельная №28.

Резервированные участки тепловых сетей от котельных на территории го-родского округаотсутствуют.

Определениепоказателейнадежноститеплоснабженияпотребителя,присоединенногоктепловойсетисистемытеплоснабжения

В целях оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя рас-сматриваются два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и пони-женный(аварийный),характеризующийсяподачейпотребителямаварийнойнормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой частитепловыхсетей

Отказ функционирования тепловых сетей характеризуется переходом теп-ловых сетей от более высокого на более низкий уровень функционирования исопровождается снижением температуры воздуха внутри отапливаемых поме-щений потребителя ниже нормированного, минимально допустимого, которыйдолженсоответствоватьрасчетнойтемпературевоздухавздании(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-дерации от 10 июня 2010 г. № 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (за-регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2010г., регистрационный № 17833), с изменениями, внесенными постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 де-кабря 2010 г. № 175 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и до-полнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-вания к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (зарегистриро-вано Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2011 г., реги-страционный№ 19948)(далее-СанПиН2.1.2.2645-10).

ДопустимоевремявосстановленияучасткатепловойсетисогласноСНиП41-02-2003(вред.Изменения№1,утв.ПриказомМинстрояРоссииот20.11.2019№698/пр,Изменения№2,утв.ПриказомМинстрояРоссииот27.12.2021№1021/пр,Изменения№3,утв.ПриказомМинстрояРоссииот31.05.2022№ 434/пр):

| Диаметртрубтепловыхсетей,мм | Времявосстановлениятеплоснабжения,ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Надежность теплоснабжения должна оцениваться двумя вероятностнымииоднимдетерминированнымузловымипоказателями,определяемымизаото-

пительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потре-бителитепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения должна оцениваться ко-эффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя ипредставляющими собой вероятности того, что в произвольный момент време-ни в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчет-ного количестватепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей должнаоцениваться вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждогоузла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течениеотопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже гра-ничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях поразработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергиипотребителямприаварийныхситуацияхав.

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей должны опреде-лятьсявсоответствии сформулой:



0,1экспi1,1/км/год(1/км/ч)

(11.1)

гдеi-номер участкатепловойсети;

i-интенсивностьотказовi-тогоучасткатепловойсети,1/км/год;

нач

интенсивностьотказовтеплопровода,соответствующаяначальномупе-

риодуэксплуатации,1/км/год;

эксп

i

продолжительностьэксплуатацииучастка,лет;

i-коэффициент,учитывающийпродолжительностьэксплуатацииi-тогоуча-

сткатеплопровода.

Значениеначальнойинтенсивностиотказовтеплопровода

нач

должно

приниматься равным 5,7 x 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивностьотказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теп-лопроводапослепериода приработки.

Коэффициент,учитывающийпродолжительностьэксплуатацииi-тогоучасткатеплопроводаi,долженопределятьсяпоформуле:

0,8при0эксп3





i

эксп

i	1,0при3

17

(11.2)

	i

0,5exp(эксп/20)приэксп17

	i	i

Интенсивностьотказовзапорно-регулирующейарматуры(далее-ЗРА)

должнаприниматься

зра

=2,28x10-71/часна единицуЗРА.

Параметрпотокаотказовучасткатепловойсетидолженопределятьсяпоформуле:

iiLi,1/год

(11.3)

гдеLi-протяженностьi-тогоучасткатепловойсети,км.

ЗначениепараметрапотокаотказовЗРАследуетприниматьравным

	2,28107,1/ч.

зра	i

Среднеевремядовосстановленияi-тогоучасткатеплопровода,содержа-щегоЗРАдолжновычислятьсяпоформуле:

zвa1bcL

d1,2,ч

(11.4)

где Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;di-диаметрi-тогоучастка тепловойсети,м.

Таблица11.2.Значениякоэффициентов

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

Интенсивностьвосстановленияi-тогоучасткатеплопровода,содержаще-го ЗРАдолжна вычислятьсяпоформуле:

1/ zв,1/ч.

(11.5)

Стационарнаявероятностьрабочегосостояниятепловойсети,состоящейизNучастков,должна вычисляться поформуле:

	Ni

p01.

(11.6)

	i1	i

Вероятностьсостояниятепловойсети,соответствующаяотказуf-тогоучастка,должна вычисляться поформуле:

pip.

0	(11.7)

i

Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в концепериода восстановления f-того участка тепловой сети, должна вычисляться поформуле:

tв	tн.в

tв.рtн.рq

j,f

tв.рtр

q

tв.рtн.р,°C

j,f

zв

j,f

(11.8)

гдеtв.р

expf  

	j

-расчетнаятемпературавнутриотапливаемогоздания,°C;

tн.р-расчетнаятемпературанаружноговоздухадляпроектированиясистемото-пления,°C;

tн.в-текущаяфактическаятемпературанаружноговоздуха,°C;

в-времявосстановленияf-гоучасткатепловойсети,ч;

j-коэффициенттепловойаккумуляциизданияj-гоотапливаемогоздания,ч;

qj,f-относительныйчасовойрасходтеплотыдляотопленияj-гопотребителя

приотказеf-гоучасткатепловойсетипритемпературенаружноговоздухаtн.в.

Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го по-требителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружноговоздухаtн.вдолженопределятьсяпоформуле:

qj,f

qj,f,

qp

j,f

(11.9)

где qj,f - часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя приотказеf-гоучасткатепловойсетипритемпературенаружноговоздухаtн.в,Гкал/ч;

qp

j,f

-расчетнаячасоваянагрузкаj-гопотребителяприtн.р,Гкал/ч.

Коэффициентготовностикобеспечениюрасчетноготеплоснабженияj-го

потребителядолженопределятьсяпоформуле:

Kjp0

ffj

pf,

(11.10)

где Fj - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не наруша-етрасчетный уровеньтеплоснабженияj-гопотребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероят-ность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отап-ливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого зна-чениядолжнаопределяться поформуле:

Pexpp

рав,

j	0

		f

f    j,f   



(11.11)

гдерав

повторяемость температурынаружноговоздухаtн.внижеtрав, ч;

рав

j,f

температуранаружноговоздухаприкоторойвремявосстановленияf-го

участка

в   равновременномурезервуj-гопотребителя,т.е.времениснижения

температурывоздухавнутриотапливаемогопомещенияj-гопотребителядо

минимальнодопустимогозначения

j,min.

Спомощьюустановлениязначенийвеличин

рав

j,f

рав

j,f

выделяетсядоля

отопительного периода, в течение которого выход в аварию f-го участка тепло-вой сети влияет на величину Pj (вероятности безотказного теплоснабжения j-гопотребителя).

При

qj, f0

(j-тыйпотребительприавариинаf-томучасткетепловойсе-

тинеполучаеттепловуюэнергию)

рав

j,f

zв

следуетопределятьпоформуле:



tрав

в.р	в

j	j,min

expf  

	j.

(11.12)

j,f

zв

При

qj, f0

1expf  

	j

(j-тыйпотребительприавариинаf-томучасткетепловойсети

получаеттепловуюэнергию)

рав

j,f

должнаопределятьсяпоформуле

zв



tв.рq

(tв.рtн.р)(tв

q	(tв.рtн.р))expf

j

рав

j,f

j,f

j	j,min

j,f	j

zв

j,

(11.13)

1expf  

	j

Численныезначениякоэффициентовтепловойаккумуляциизданийраз-

личныхтиповнизаций.

j,ч,должныосновыватьсянаданныхтеплоснабжающихорга-

Численныезначениярасчетнойтемпературывоздухавнутриотапливае-

мыхпомещенийжилых,общественныхипроизводственныхзданийдолжнысоответствоватьтребованиями СанПиН2.1.2.2645-10.

tв.р,°C,

Численныезначениярасчетнойтемпературывоздухавнутриотапливае-

мыхпомещенийжилыхиобщественныхданныхтеплоснабжающихорганизаций.

в

j,min

,°C,должныосновыватьсяна

Повторяемостьтемпературынаружноговоздухарав

созначенияминиже

рав

j,f

должнаопределятьсяследующимобразом:

если

рав

j,f

оказываетсяравнойиливыше+8°C(началоотопительного

периода),этоозначает,чтоотказf-тогоучасткатепловойсетинару-шаетпониженныйуровеньтеплоснабженияj-тогопотребителяпри

любойтемпературенаружноговоздухаивеличинарав

должнапри-

ниматьсяравнойпродолжительностиотопительногопериода;

если

рав

j,f

оказываетсяравнойtн.р,отказf-тогоучасткатепловойсети

влияетнатеплоснабжениеj-тогопотребителятолькопритемперату-

рахнижерасчетныхирав должнаприниматьсяравнойtmin-повто-

ряемоститемпературынаружноговоздуханижеtн.р;

если

рав

j,f

<tmin(минимальнаятемпературанаружноговоздуха),отказ

f-тогоучасткатепловойсетиневлияетнатеплоснабжениеj-тогопо-

требителяирав

должнаприниматьсяравнойнулю;

если

tmintрав,торав

должнаопределятьсяпоформуле

j, f

рав

j,f

j,f

н.р	рав

j,f

tн.рtmin

min

(11.14)

tн.рtрав8C,то

0равот,значениерав

должноопределятьсяпоповто-

ряемоститемпературнаружноговоздуха,используемоговграфикепродолжи-тельноститепловойнагрузки.

tравхолотхолjf,	

tн.срtн.р

8tн.р

,

(11.15)

j,f

8tн.р    

где

хол

повторяемоститемпературынаружноговоздуханижерасчетнойтем-

пературынаружноговоздуха,ч;

от

продолжительностьотопительногопериода,ч;

tн.ср-средняязаотопительныйпериодтемпературанаружноговоздуха,°C;

Среднийсуммарныйнедоотпусктепловойэнергииj-томупотребителювтечениеотопительногопериодадолженопределятьсяпоформуле:

		tв.рtн.ср

Qppppj	от,Гкал

(11.16)

j	j	f   i,j

	f0	

1	2	tв.рtн.р

гдеp-расчетныйприtн.рчасовойрасходтеплоносителяуj-тогопотребителя,

т/ч;

i,j

часовойрасходтеплоносителяуj-тогопотребителяприотказеf-тогоуча-

сткатепловойсети,т/ч;

p-расчетнаятемпературатеплоносителяпритемпературенаружноговоздуха

равнойtн.рвподающемтеплопроводетепловойсети,°C;

p-расчетнаятемпературатеплоносителяпритемпературенаружноговоздуха

равнойtн.рвобратномтеплопроводетепловойсети,°C.

Основой данных расчетов надежности является математические при-ближения смоделированных ситуаций. Сценарии развития аварий всистемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимовработы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых се-тей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, свя-занных спрекращением подачитепловойэнергии

Необходимостьвведенияаварийныхограниченийможетвозникнутьвследующих случаях:

понижение температурынаружноговоздуханиже расчетныхзначенийболеечем на 10градусовна срокболее3 суток;

возникновениенедостаткатопливанаисточникахтепловойэнергии;

возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной ос-тановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудова-ния тепловой энергии (водогрейных котлов, водоподогревателей и друго-го оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопител-ныйпериод;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сетипо причине сокращения количестваподпиточной воды из-за неисправно-сти оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также пре-кращенияподачиводынаисточниктеплаизсистемыводоснабжения;

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причинеаварий-ного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на ис-точникитеплаи подкачивающих насосовна тепловойсети;

повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отклю-чения магистральных и распределительных трубопроводов, по которымотсутствуетрезервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по снижению расхода се-тевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших наисточниках тепловой энергии и тепловых сетях, к которым подключены потре-бители.

Размерограничиваемойнагрузкипотребителейустанавливаетсятеплоснаб-жающей организацией по согласованию с органом местного самоуправленияПолысаевского.

Необходимости внедрения целевой модели рынкатепловой энергии(«альтернативнойкотельной»)

В Полысаевском городском округе высокий уровень износа объектов те-плоснабжения(срок   эксплуатацииихосновногооборудованияпревышает25 лети объемветхихтепловыхсетейсоставляетболее30процентов.

В 2022 году ОАО «СКЭК» являет единой теплоснабжающей организаци-ей на территории Полысаевского городского округа, на основании концессион-ного соглашения № 4 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-снабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского го-родского округа от 21.06.2021 г. Концессионером утвержден долгосрочный та-риф на тепловую энергию и горячую воду до 2030 года в данный период пере-ход возможенпосогласованиюсторон.

Переходнановуюцелевуюмодельрынкапозволит:

Увеличитьполезныйотпусктепловойэнергии;

Снизитьобъемовсжиганиятопливаприсопоставимыхобъемахполезногоотпускатепловой энергии;

Сократитьпотеривтепловыхсетях;

Сократить аварии, снизитьудельную аварийность на объектах теплоснабже-ния;

Сократитьудельныйрасходатопливадлявыработкитепловойэнергии;

Привлечетинвестициивсферутеплоснабжения;

Устранитценовыеперекосымеждупотребителямитепловойэнергии;

Сократитобъемдебиторскойзадолженностивсферетеплоснабжения;

Повыситоткрытостьидоступностьинформации;

Увеличит доли теплоснабжения с использованием индивидуальных тепло-выхпунктов(ИТП);

Сократитколичестводнейлетнихотключенийгорячеговодоснабжения;

Повыситпроизводительностьтрудавсферетеплоснабжения.

Гидравлическиерасчетыциркуляциитеплоносителясучетомрезер-вированияучастковтеплопроводов

Перспективныегидравлическиережимыпередачитеплоносителяпотеп-ловымсетям должныопределяться припроектировании.

Участкитепловыхсетей,ограничивающиепропускнуюспособностьтепловых сетей

Схемойтеплоснабженияопределеныучасткитепловыхсетей,ограничи-вающиепропускнуюспособностьтепловых сетей:

ОткотельнойППШ:

отТК 11 доТК 12,D300мм	-83 м;

отТК 12 доТК 13,D300мм	-67 м;

отТК 13 доТК 14,D300мм	-115м;

отТК 14 доТК 15,D300мм	-133м;

отТК 15 доТК 16,D300мм	-23м.

Предложенияпореконструкциитепловыхсетейсувеличениемихдиаметра и (или) предложения по новому строительству или реконст-рукции насосных станций для каждого из выбранных графиков регу-лированияотпускатепловойэнергиивтепловые сети

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением их диа-метра и (или) предложения по новому строительству или реконструкции насос-ных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска теп-ловойэнергии втепловые сетипоказанывтаблице47.

Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с уче-том разработанных предложений пореконструкции тепловых сетейдля выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии втепловыесети

Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетомразработанных предложений по реконструкции тепловых сетей выполнены восновнойсхеме теплоснабжения.

Финансовые потребности, необходимые для реализации предложенийпо реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивогогидравлическогорежимациркуляциитеплоносителясперспектив-ными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирова-нияотпуска тепловой энергии,теплоносителявтепловыесети

Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений пореконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравличе-ского режимациркуляциитеплоносителя показанывтаблице49.

Предложенияпореконструкциитепловыхсетейсуменьшениемихдиаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по теп-ловымсетямсучетомперспективнойтепловойнагрузки,меньше0,3м/с

Реконструкция тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, ко-гда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспектив-нойтепловой нагрузки, меньше0,3м/с–не требуется.

Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначи-тельной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловойэнергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 %от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловыесети)и предложения по переключению существующей и перспективной те-пловойнагрузкинаблизлежащие тепловыесети

Предложений по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначитель-ной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при пе-редаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии,отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложений по переключе-нию существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие теп-ловыесетивпериодактуализации схемытеплоснабженияна 2024год -нет.

Предложенияпореконструкциитепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации те-пловых сетей и сооружений на них формируются в составе подгрупп проектов,реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потре-бителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранениетеплоснабжениясуществующихпотребителейприусловиисоблюдениярас-четных гидравлических режимовинадежностисистемтеплоснабжения.

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности еди-ных теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростовтепловойнагрузки(присоединенияновыхпотребителейтепловойэнергии)приведенывтаблице46.

Таблица46.Объемыновогостроительстватепловыхсетейиориентировочныезатраты

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строитель-ства/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 369 | 1 | 567 | 2024-2028 | 150 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 2 649,60 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 370 | 1 | 32 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 149,54 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 371 | 1 | 117 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 683,43 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 372 | 1 | 91 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 863,78 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 373 | 1 | 672 | 2024-2028 | 150 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 6 378,67 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 374 | 1 | 85 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 1 529,68 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 375 | 1 | 65 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводовтепло- снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 616,98 |

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строитель-ства/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 376 | 1 | 91 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 531,56 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 377 | 1 | 100 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 949,21 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 378 | 1 | 301 | 2024-2028 | 100 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 1 758,22 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 379 | 0 | 0 | 2024-2028 | 0 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 0,00 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 380 | 1 | 162 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 946,29 |
| 0 | ТСкотельной | потребитель | 381 | 0 | 298 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 3 481,40 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 382 | 1 | 83 | 2024-2028 | 40 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 484,83 |
| ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТСкотельной | потребитель | 383 | 1 | 168 | 2024-2028 | 80 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 1 962,67 |

| Источник | Наименованиеначалаучастка | Наименова-ние концаучастка | Перспектив-ный потреби-тель | Протяжен-ность участ-ка,м | Год строитель-ства/реконструкции | Условныйдиаметр,мм | Вид прокладки тепло-войсети | Теплоизо-ляционныйматериал | Затраты сНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 66 | 2 | 184 | 2024-2028 | 32 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 859,84 |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 67 | 2 | 86 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляциииз пенополиуретана | ППУ | 816,32 |
| Котельная №29 | ТСкотельной | потребитель | 68 | 2 | 60 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 569,52 |
| Котельная №32 | ТСкотельной | потребитель | 5 | 4 | 30 | 2024-2028 | 65 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 284,76 |
| Котельная №32 | ТСкотельной | потребитель | 6 | 4 | 10 | 2024-2028 | 32 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 46,73 |
| Котельная ш.Полысаевская | ТСкотельной | потребитель | 15 | 5 | 224 | 2024-2029 | 80 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 2 616,89 |
| Котельная ш.Полысаевская | ТСкотельной | потребитель | 16 | 5 | 257 | 2024-2030 | 100 | Бесканальная прокладкатрубопроводов тепло-снабжениявизоляцииизпенополиуретана | ППУ | 3 062,46 |
| Итого | 31 242,38 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Гидравлические режимы определяются на основании проектов, выпол-ненных в соответствии СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Ориентировочныеобъемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективныхприростов тепловой нагрузки определены в соответствии с требуемой пропу-скной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теп-лоносителя.

Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единых те-плоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов теп-ловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в томчислесувеличениемдиаметровтрубопроводовпоказанывтаблице47.

Таблица 47 п.1-5 Реконструкция тепловых сетей котельной ППШ с уве-личениемдиаметраотТК11доТК 16.

Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теп-лоснабжающей организациидля повышения эффективности функционирова-ниясистемы теплоснабжения-отсутствуют.

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне дея-тельностиединойтеплоснабжающейорганизации-отсутствуют.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строи-тельству, модернизации и реконструкции существующих объектов централи-зованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Полысаевско-му городскому округу, график реализации мероприятий, источники финанси-рованияна 2023÷2030годыприведенывтаблице48.

Капитальныевложениявреализациюмероприятийпоновому строи-тельству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооруженийна них в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, тыс. руб. показа-нывтаблице 49.

Сформированные мероприятия по замене наименее надежных участковтепловых сетей позволят повысить надежность работы системы теплоснабже-ния и исключить аварийные ситуации на теплотрассах, возникающие из-запрорывовтрубопроводов.

В таблице 49 представлен перечень участков с указанием диаметров,протяженностей и суммы капитальных вложений на основные расчетные пе-риоды квартальных и магистральных тепловых сетей, рекомендуемых к пере-кладке.

Таблица47.Объемыреконструкциитепловыхсетейорганизацийдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузки

| № | Источник | Наименова-ние началаучастка | Наименова-ние концаучастка | Длинаучастка,м | Год строитель-ства/ реконст-рукции | Сущест-вующийусловныйдиаметр,мм | Перспектив-ный условныйдиаметр,мм | Вид про-кладки теп-ловойсети | Теплоизоляцион-ныйматериал | ЗатратысНДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТК 11 | ТК 12 | 83 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 5 437 |
| 2 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТК 12 | ТК 13 | 67 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 4 389 |
| 3 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТК 13 | ТК 14 | 115 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 7 533 |
| 4 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТК 14 | ТК 15 | 133 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 8 713 |
| 5 | ППШ(ППШ-1иППШ-2) | ТК 15 | ТК 16 | 23 | 2028-2030 | 300 | 400 | надземный | минматы | 1 507 |
|  | Итого | 27 579 |
|  | ВсегопоПолысаевскомуго- родскомуокругу |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 579 |

Таблица 48. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектовцентрализованных системтеплоснабжения игорячего водоснабженияпоПолысаевскомугородскомуокругу

| №п/п | Наименованиемероприятия | Стои-мостьв ценах2020г. | Стоимость впрогнозныхценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источникинвести-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИндексыМЭРРоссии |  |  | 1,037 | 1,075 | 1,116 | 1,1586 | 1,2084 | 1,2592 | 1,31 | 1,363 | 1,417 | 1,474 |  |
| 1 | Реконструкциякотель- ных"ППШ" | 215913,52 | 290060,70 | 0,00 | 2228,59 | 14461,99 | 28774,54 | 22392,03 | 4 445,37 | 16380,10 | 60388,40 | 58350,36 | 82639,33 |  |
| 1.1. | Реконструкция котло-агрегатовКВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой натопки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 изаменойконвейера ШЗУ 50 м, проект ав-томатики | 146811,89 | 201607,26 |  |  |  | 20375,72 | 12565,82 |  |  | 53168,32 | 55295,05 | 60202,36 | Собствен-ные сред-ства |
| 1.2. | Реконструкциясистемы газоочистки котловКВТС-20 №1,2,3 | 20204,86 | 22860,81 |  |  | 14461,99 | 8 398,82 |  |  |  |  |  |  | Собствен- ные сред-ства |
| 1.3. | Реконструкциядымо- войтрубыикровлигазохода | 8 131,10 | 9 826,21 |  |  |  |  | 9 826,21 |  |  |  |  |  | Собствен- ные сред-ства |
| 1.4. | Установка системыАСУТПичастотных преобразователей | 19791,57 | 25959,08 |  |  |  |  |  | 4 445,37 | 16380,10 | 5 133,61 |  |  | Собствен-ныесред- ства |
| 1.5. | Установка приборовучетавыработанной тепловойэнергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствен-ныесред- ства |
| 1.6. | Реконструкциятепло- вой сети диам. 400 ммпротяженностью730м | 18901,70 | 27578,75 |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,47 | 3 055,31 | 22436,97 | Собствен- ные сред-ства |
| 2. | Реконструкция котель-ной№29 | 48280,62 | 59582,98 | 0,00 | 3 527,88 | 0,00 | 0,00 | 14527,17 | 41527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собствен- ные сред-ства |

| №п/п | Наименованиемероприятия | Стои-мостьв ценах2020г. | Стоимость впрогнозныхценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источникинвести-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Реконструкция котло-агрегатовсувеличени- ем установленноймощностидо12Гкал/ч | 45000,00 | 56055,10 |  |  |  |  | 14527,17 | 41527,93 |  |  |  |  | Собствен-ные сред-ства |
| 2.2. | Установкаоборудова- нияХВО | 1 208,23 | 1 299,30 |  | 1 299,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установкаузлаучетатепловойэнергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствен- ные сред-ства |
| 3. | Реконструкция котель-ной№32 | 23976,41 | 31429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собствен-ныесред- ства |
| 3.1. | Установка автоматиче-скойблочно-модульнойкотельной1200кВт (2х600) | 23976,41 | 31429,62 |  |  |  |  |  |  | 31429,62 |  |  |  | Собствен-ные сред-ства |
| 4. | Реконструкциякотель- ной№28 | 9 524,71 | 12794,65 | 0,00 | 2 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10566,06 | 0,00 |  |
| 4.1. | Установка оборудова-ния ХВП и бака-аккумулятораV=21,0 м³2шт. | 7 452,32 | 10566,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10566,06 |  |  |
| 4.2. | Установкаузлаучетатепловойэнергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствен-ныесред- ства |
| 5. | 5. Мероприятия, на-правленные на обеспе-чение требований про-мышленной безопасно-сти приэксплуатацииопасныхпроизводст- венных объектов - ко-тельныхППШ,№№28, | 8 911,31 | 10543,53 |  | 3 226,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 317,43 |  |  |  | Собствен-ные сред-ства |

| №п/п | Наименованиемероприятия | Стои-мостьв ценах2020г. | Стоимость впрогнозныхценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источникинвести-ций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29, 32 (устройство ог-раждений, систем ви-деонаблюдения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабже-нию: | 306606,57 | 404411,49 | 0,00 | 11211,16 | 15461,99 | 29774,54 | 37919,20 | 46973,30 | 51127,15 | 60388,40 | 68916,43 | 82639,33 |  |

Таблица49.Капитальныевложениявреализациюмероприятийпоновомустроительству,реконструкциии(или)модернизациитепловых сетейи сооруженийна них

| Наименованиепоказателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группапроектов1-2.«Тепловыесетиисооружениянаних» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 2 508 | 18 420 |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 277 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 509 | 3 740 |
| Всего стоимость груп-пыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 3 055 | 22 437 |
| Всего стоимость груп-пыпроектовнакоплен- нымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 5 141 | 27 578 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с ис-черпаниемэксплуатационного ресурса» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 2 508 | 18 420 |

| Наименованиепоказателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 277 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 509 | 3 740 |
| Всего стоимость под-группыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 086 | 3 055 | 22 437 |
| Всегостоимостьпод- группы проектов нако-пленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 5 141 | 27 578 |
| Подгруппапроектов1-2.2«Новоестроительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективнойтепловойнагрузки» |
| Всего капитальные за-траты,без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденныерас-ходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость под-группыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость под-группыпроектовнако- пленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Глава XII. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, тех-ническоеперевооружение и(или) модернизацию

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по ново-му строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) мо-дернизациивзоне   деятельности   единой   теплоснабжающей   организациитыс.руб.(с НДС) представлены втаблице 48.

Таблица 50. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в поселении, городскомокруге,городефедеральногозначения

| N системы тепло-снабжения | Наименования источ-ников тепловой энер-гии в системе тепло-снабжения | Теплоснабжающие(теплосетевые) орга-низации в границахсистемы теплоснаб-жения | Объекты систем тепло-снабжения в обслужи-вании теплоснабжаю-щей (теплосетевой)организации | Nзоныдеятельности | УтвержденнаяЕТО | Изменения в границах систе-мытеплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППШ(ППШ1иППШ2) | ОАО«СКЭК» | Жилойфонд | J | 1 | ОАО«СКЭК» | ранее утвержденная ЕТО-ОАО «СКЭК» на основа-нии Договора № 6-20-70аренды имущества, нахо-дящегося в муниципальнойсобственности Полысаев-ского городского округа, внастоящее времяОАО"СКЭК № на основанииКонцессионного соглаше-ния №4 в отношении объ-ектов теплоснабжения игорячего водоснабжения,находящихся в муници-пальной собственностиПолысаевскогогородского округаот21.06.2021г. |
|  | Котельная№29 |  |  | J | 2 |  |  |
|  | Котельная№28 |  |  | J | 3 |  |  |
|  | Котельная№32 |  |  | J | 4 |  |  |
|  | Котельнаяш.Полысаевская | АО«СУЭК- Кузбасс» | Жилойфонд | J | 5 |  |  |
|  |  |  | Общественныезда-ния |  |  |  |  |
|  |  |  | Производственныепредприятия |  |  |  |  |

Таблица51.СравнительныйанализкритериевопределенияЕТОвсистемахтеплоснабжениянатерриторииПолысаевскогогородского округа

| N системы тепло-снабжения | Наименования источниковтепловой энергии в системетеплоснабжения | Теплоснабжающие (те-плосетевые) организа-ции в границах систе-мытеплоснабжения | Объекты систем теп-лоснабженияв об- служивании тепло-снабжающей (тепло-сетевой)организации | N зоны деятель-ности | УтвержденнаяЕТО | Основание для присвоениястатуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | ОАО«СКЭК» | Жилойфонд | J | 1 | ОАО«СКЭК» | Концессионное согла-шение №4 в отношенииобъектов теплоснабже-ния и горячего водо-снабжения, находящих-ся в муниципальнойсобственности Полыса-евского городского ок-ругаот 21.06.2021г. |
|  | Котельная№29 |  |  | J | 2 |  |  |
|  | Котельная№28 |  | Общественныездания | J | 3 |  |  |
|  | Котельная№32 |  | Производственныепредприятия | J | 4 |  |  |
|  | Котельнаяш.Полысаевская | АО«СУЭК- Кузбасс» |  | J | 5 |  |  |

Таблица52.Планируемыекапитальныевложениявреализациюмероприятийпоновомустроительству,реконструкции,техниче-скомуперевооружениюи(или) модернизациивзонедеятельностиединойтеплоснабжающейорганизациитыс.руб.(сНДС)

| Стоимостьпроектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПроектыЕТО N001(ОАО «СКЭК») |
| Всегостоимостьпроектов | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 127 | 263 071 |
| Всегостоимость проектовнакопленнымитогом | 15 462 | 45 237 | 83 156 | 130 129 | 181 256 | 444 327 |
| Источникиинвестиций,втомчисле: |  |  |  |  |  |  |

| Стоимостьпроектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственныесредства,втомчисле: | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 128 | 263 071 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средстваизприбыли | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 128 | 263 071 |
| Средствазаприсоединениепотребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группапроектов002.01.00.000"Источникитеплоснабжения" |
| Всегостоимостьгруппыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всегостоимостьгруппыпроектовнакопленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источникиинвестиций,втомчисле: |  |  |  |  |  |  |
| Собственныесредства,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| Средстваизприбыли |  |  |  |  |  |  |
| Средствазаприсоединениепотребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппапроектов002.01.02.000"Реконструкцияисточниковтеплоснабжения" |
| Всегостоимостьгруппыпроектов | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 128 | 235 492 |

| Стоимостьпроектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всегостоимостьгруппыпроектовнакопленнымитогом | 15 462 | 45 237 | 83 156 | 130 129 | 181 257 | 365 622 |
| Источникиинвестиций,втомчисле: |  |  |  |  |  |  |
| Собственныесредства,втомчисле: | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 128 | 235 492 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| Средстваизприбыли | 15 462 | 29 775 | 37 919 | 46 973 | 51 128 | 235 492 |
| Средствазаприсоединениепотребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппапроектов002.02.00.000."Тепловыесетиисооружениянаних" |
| Всегостоимостьгруппыпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всегостоимостьгруппыпроектовнакопленнымитогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источникиинвестиций,втомчисле: |  |  |  |  |  |  |
| Собственныесредства,втомчисле: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 579 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| Средстваизприбыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 579 |
| Средствазаприсоединениепотребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Глава XIII. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, го-родскогоокруга,городафедерального значения

Индикаторы,характеризующиединамикуизмененияспросанатепловуюмощность

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на теп-ловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения,долженосуществлятьсясучетомперспективногоизмененияэтойзоны,засчетеерасширения (сокращения).

Изменение тепловой нагрузки в изолированной системе теплоснабжения вчасти ретроспективных периодов принимается по данным раздела 4.5., а в частиперспективных тепловыхнагрузок поданнымразделаVI.

Изменение средней тепловой нагрузки на одного жителя на отопление в жи-лищном фонде в зоне действия j-той системы теплоснабжения должно вычис-лятьсяпоследующей формуле:

Qр.о.жф

р.о.жф

j,A+1

j,A+1

жф

j,A+1

,Гкал/ч/чел,

(13.1)

где:

р.о.жф

j,A+1

-расчетнаятепловаянагрузкаотоплениявжилищномфондевj-той

системетеплоснабжениявA+1периодактуализациисхемытеплоснабжения,Гкал/ч;

жф

j,A+1

-числожителей,проживающихвжилищномфондевзонедействияj-

тойсистемытеплоснабжениявA+1период(наконецпериода)актуализациисхемытеплоснабжения, чел. и представлены втаблице5

Таблица53.СравнительныйанализкритериевопределенияЕТОвсистемахтеплоснабжениянатерриторииПолысаевскогогородского округа

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Общаяотапливаемаяплощадьжилыхзданий,втомчисле: | j | тыс.м3 | 723 | 723 | 723 | 728 | 728 | 763 |
| 2 | Общаяотапливаемаяплощадьобщественно-деловыхзданий | о j | тыс.м3 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 207,61 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в томчисле: | 𝑄рсу j | Гкал/ч | 85,6 | 85,6 | 85,60 | 85,9 | 85,9 | 91,7 |
| 3.1.1 | вжилищномфонде,втомчисле: | 𝑄р j | Гкал/ч | 43,65 | 43,7 | 43,7 | 44,0 | 44,0 | 45,7 |
| 3.1.2 | для целей отопления и вентиля-ции | 𝑄ор j | Гкал/ч | 39,4 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,4 | 41,2 |
| 3.1.3 | дляцелейгорячеговодоснабже-ния | 𝑄ргвс j | Гкал/ч | 4,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,3 | 4,65 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде втомчисле: | 𝑄ро j | Гкал/ч | 41,94 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 46,0 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиля-ции | 𝑄роо j | Гкал/ч | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,1 | 41,1 | 45 |
| 3.2.2 | дляцелейгорячеговодоснабже-ния | 𝑄ргвсо j | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего,втом числе: | 𝑄су | тыс.Гкал | 180,55 | 180,55 | 180,55 | 203,87 | 203,87 | 218,11 |
| 4.1 | вжилищномфонде | 𝑄 j | тыс.Гкал | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 119,78 | 119,78 | 125,67 |

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиля-ции | 𝑄о j | тыс.Гкал | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 108,15 | 108,15 | 113,09 |
| 4.1.2 | дляцелейгорячеговодоснабже-ния | 𝑄гвс j | тыс.Гкал | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 11,63 | 11,63 | 12,58 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде втомчисле: | 𝑄о j | тыс.Гкал | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 84,09 | 84,09 | 92,44 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиля-ции | 𝑄оо j | тыс.Гкал | 71,51 | 71,51 | 71,51 | 81,79 | 81,79 | 89,56 |
| 4.2.2 | дляцелейгорячеговодоснабже-ния | 𝑄гвсо j | тыс.Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 2,88 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка вжилищном фонде | ро j | Гкал/ч/м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Удельное потребление тепловойэнергии на отопление в жи-лищном фонде | о j | Гкал/м/год | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Градус-сутки отопительногопериода | ГСОП | °Cx сут | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 8 | Удельное приведенное потреб-ление тепловой энергии на ото-плениевжилищномфонде | qо. j | Гкал/м2(°Cx сут) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка вобщественно-деловомфонде | роо j | Гкал/ч/м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Удельное приведенное потреб-ление тепловой энергии в об-щественно-деловом фонде | оо j | Гкал/м2/(°Cx сут) | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 |
| 11 | Средняя плотность тепловойнагрузки | j | Гкал/ч/га | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 |
| 12 | Средняя плотность расхода те-пловой энергии на отопление вжилищном фонде | j | Гкал/га | 738 | 738 | 738 | 833 | 833 | 891 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка наотоплениенаодногожителя | j,А+1 | Гкал/ч/чел. | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0030 |
| 14 | Средний расход тепловой энер-гии на отопление на одного жи-теля | о j,А+1 | Гкал/чел/год | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 7,04 | 7,04 | 7,18 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ис-точниковтепловойэнергии(котельные)

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных вразрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии сПриказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утвержденииМетодических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены втаблице 54.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателейтепловых сетей

Индикаторы,характеризующиединамику измененияпоказателейтепло-вых сетей, установлены в соответствии с Приказом Министерством ЭнергетикиРФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработкесхемтеплоснабжения»и представленывтаблице55.

Таблица54.Индикаторы,характеризующиединамикуфункционированияисточниковтепловойэнергии

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Установленнаятепловаямощностькотель- ной: | 𝑄кот i,j | Гкал/ч | 93 | 93 | 93 | 93 | 99 | 99 |
| 2 | Присоединеннаятепловаянагрузканакол- лекторах | 𝑄р,кот i,j | Гкал/ч | 56,98 | 56,98 | 56,98 | 57,25 | 57,25 | 62,10 |
| 3 | Долярезерватепловоймощностикотель- ной | Ri,j | % | 9,7 | 10,8 | 12,9 | 12,9 | 12,1 | 12,1 |
| 4 | Отпусктепловойэнергиисколлекторов | 𝑄го,кот i,j | тыс.Гкал | 152,43 | 172,61 | 164,30 | 155,78 | 155,78 | 169,22 |
| 5 | Удельныйрасходусловноготопливана тепловую энергию, отпущенную с коллек-торовкотельной | кот i,j | кг/Гкал | 198 | 200 | 210 | 221 | 221 | 204 |
| 6 | Коэффициентполезногоиспользования теплотытоплива | КИТТ | % | 0,17% | 0,18% | 0,18% | 0,15% | 0,15% | 0,17% |
| 7 | Числочасовиспользования установленной тепловоймощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 928 | 1 767 | 1 694 | 1 702 | 1 599 | 1 599 |
| 8 | Удельнаяустановленнаятепловаямощ- ностькотельнойнаодногожителя | кот j | МВт/тыс. чел | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | Частотаотказовспрекращениемтепло- снабженияоткотельной | кот j | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный оста-точныйпарковыйресурскотлоагрегатов котельной | rj | час | 581 256 | 581 256 | 581 256 | 581 256 | 623 376 | 623 376 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных безобслуживающегоперсоналасУТМмень- ше/равной10Гкал/ | aj | % | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Долякотельных оборудованныхприбора- ми учета | uj | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Установленнаятепловаямощностькотель- ной: | 𝑄кот i,j | Гкал/ч | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | Присоединеннаятепловаянагрузканакол- лекторах | 𝑄р,кот i,j | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 | 29,57 |
| 3 | Долярезерватепловоймощностикотель- ной | Ri,j | % | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,9 | 16,9 |
| 4 | Отпусктепловойэнергиисколлекторов | 𝑄го,кот i,j | тыс.Гкал | 40,27 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 49,82 |
| 5 | Удельный расход условного топлива натепловуюэнергию,отпущенную сколлек- торовкотельной | кот i,j | кг/Гкал | 238 | 198 | 198 | 198 | 198 | 191 |
| 6 | Коэффициентполезногоиспользования теплотытоплива | КИТТ | % | 0,13% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| 7 | Числочасовиспользованияустановленной тепловоймощности | ЧЧИТМ | час/год | 790,2 | 972,5 | 972,5 | 972,5 | 972,5 | 1 003,9 |
| 8 | Удельнаяустановленнаятепловаямощ- ностькотельнойнаодногожителя | кот j | МВт/тыс. чел | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | Частотаотказовспрекращениемтепло- снабженияоткотельной | кот j | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный оста-точныйпарковыйресурскотлоагрегатов котельной | rj | час | 282 204 | 216 918 | 162 162 | 170 586 | 179 010 | 179 010 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных безобслуживающегоперсоналасУТМмень- ше/равной10Гкал/ | aj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Долякотельных оборудованныхприбора- ми учета | uj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Таблица55.Индикаторы,характеризующиединамикуизмененияпоказателейтепловыхсетейвзонедеятельностиединойтеплоснаб-жающейорганизации.

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Протяженностьтепловыхсетей,втом числе: | Lj | км | 57,0 | 57,0 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| 1.1 | магистральных | маг j | км | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 1.2 | распределительных | расп j | км | 56,5 | 56,5 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| 2 | Материальнаяхарактеристикатепловых сетей,втомчисле: | Mj | тыс.м2 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,30 |
| 2.1 | магистральных | Ммаг j | тыс.м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2.2 | распределительных | расп j | тыс.м2 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,11 |
| 3 | Среднийсрокэксплуатациитепловых сетей | Эj | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3.1 | магистральных | Эмаг j | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3.2 | распределительных | Эрасп j | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 4 | Удельная материальная характеристикатепловых сетейнаодногожителя,об- служиваемогоизсистемытеплоснабже- | mj | м2/чел | 0,358 | 0,358 | 0,320 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединеннаятепловаянагрузка | 𝑄р j | Гкал/ч | 56,98 | 56,98 | 56,98 | 57,25 | 57,25 | 62,10 |
| 6 | Относительнаяматериальнаяхаракте- ристика | μj | м2/Гкал/ч | 162,51 | 162,51 | 162,51 | 161,75 | 161,75 | 149,76 |
| 7 | Нормативныепотеритепловойэнергии втепловыхсетях | 𝑄н j | тыс.Гкал | 10,50 | 13,70 | 13,70 | 13,76 | 14,93 | 14,93 |
| 7.1 | магистральных | 𝑄нмаг j | тыс.Гкал | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
| 7.2 | распределительных | 𝑄нрасп j | тыс.Гкал | 10,28 | 13,42 | 13,42 | 13,48 | 14,62 | 14,62 |
| 8 | Относительныенормативныепотерив тепловыхсетях | н j | % | 21,77% | 24,63% | 24,43% | 23,53% | 23,53% | 23,53% |
| 9 | Линейнаяплотностьпередачитепловой энергиивтепловых сетях | лин j | Гкал/м | 0,184 | 0,240 | 0,225 | 0,226 | 0,245 | 0,245 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) втепловыхсетях,приводящихкпрекра- щениютеплоснабженияпотребителей | Лтс j | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельнаяповреждаемостьтепловыхсе- тей | тс j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | маг j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | расп j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей при-соединенных к тепловым сетям по схе-меснепосредственнымразборомтеп- лоносителя на цели горячего водоснаб-женияизсистемотопления(открытая | 𝑄роткр j | Гкал/ч | 56,98 | 56,98 | 56,98 | 57,25 | 57,25 | 62,10 |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доляпотребителейприсоединенныхпо открытойсхеме | роткр j | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Расчетныйрасходтеплоносителя(всо- ответствии с утвержденным графикомотпускатеплавтепловыесети) | р j | тонн/ч | 2279 | 2279 | 2279 | 2290 | 2290 | 2484 |
| 15 | Фактическийрасходтеплоносителя | ф j | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Удельныйрасходтеплоносителянапе- редачутепловойэнергиивгорячейводе | ф j | тонн/Гкал | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
| 17 | Нормативнаяподпиткатепловойсети | н j | тонн/ч | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,3 | 57,3 | 62,1 |
| 18 | Фактическаяподпиткатепловойсети | ф j | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расходэлектрическойэнергиинапере- дачутепловойэнергииитеплоносителя | ф j | млн.кВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельныйрасходэлектрическойэнер- гиинапередачутепловойэнергии | ф тн,j | кВт- ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в томчисле: | Lj | км | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 9,42 |
| 1.1 | магистральных | маг j | км | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 1.2 | распределительных | расп j | км | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,72 |
| 2 | Материальнаяхарактеристикатепловыхсетей,втом числе: | Mj | тыс.м2 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,42 | 1,470 |
| 2.1 | магистральных | Ммаг j | тыс.м2 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,23 | 0,225 |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | распределительных | расп j | тыс.м2 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,19 | 1,245 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловыхсетей | Эj | лет | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.1 | магистральных | Эмаг j | лет | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2 | распределительных | Эрасп j | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Удельная материальная характеристикатепловых сетей на одного жителя, об-служиваемого из системы теплоснабже-ния | mj | м2/чел | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 5 | Присоединеннаятепловаянагрузка | 𝑄р j | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 |
| 6 | Относительнаяматериальнаяхаракте- ристика | μj | м2/Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергиивтепловыхсетях | 𝑄н j | тыс.Гкал | 1,67 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,37 |
| 7.1 | магистральных | 𝑄нмаг j | тыс.Гкал | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 7.2 | распределительных | 𝑄нрасп j | тыс.Гкал | 1,40 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 2,01 |
| 8 | Относительные нормативные потери втепловых сетях | н j | % | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% | 12,60% |
| 9 | Линейнаяплотностьпередачитепловой энергиивтепловых сетях | лин j | Гкал/м | 0,186 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,252 |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Количество повреждений (отказов) втепловых сетях, приводящих к прекра-щениютеплоснабженияпотребителей | Лтс j | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых се-тей | тс j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | маг j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | расп j | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей при-соединенных к тепловым сетям по схе-ме с непосредственным разбором теп-лоносителянацелигорячеговодоснаб- жения из систем отопления (открытаясхема) | 𝑄роткр j | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 |
| 13 | Доляпотребителейприсоединенныхпооткрытой схеме | роткр j | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в со-ответствии с утвержденным графикомотпускатеплавтепловыесети) | р j | тонн/ч | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1183 |
| 15 | Фактическийрасходтеплоносителя | ф j | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицыизмерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на пе-редачутепловойэнергиивгорячейводе | ф j | тонн/Гкал | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 17 | Нормативнаяподпиткатепловойсети | н j | тонн/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,6 |
| 18 | Фактическаяподпиткатепловойсети | ф j | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход электрической энергии на пере-дачутепловойэнергииитеплоносителя | ф j | млн.кВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход электрической энер-гиинапередачутепловой энергии | ф тн,j | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Расчет индикаторов, характеризующих реализацию инвестици-онных планов развития системы теплоснабжения, по годам рас-четногопериода

Расчет индикаторов, характеризующих реализацию инвестиционных пла-новразвитиясистемытеплоснабжения,погодамрасчетногопериодасодержит:

плановуюпотребностьвинвестицияхвисточникитепловойэнергии;

освоениеинвестиций,втомчислевпроцентахотплана;

плановуюпотребностьвинвестицияхвтепловыесети;

освоениеинвестицийвтепловыесети;

плановуюпотребностьвинвестицияхнапереходкзакрытойсистемегоря-чего водоснабжения;

освоениеинвестицийвпереходкзакрытойсистемегорячеговодоснабже-ния;

всегоплановуюпотребностьвинвестициях;

всегоплановуюпотребностьвинвестицияхнакопленнымитогом;

источники инвестиций, в том числе собственные средства, средства за счетприсоединения потребителей к тепловым сетям, средства бюджетов бюд-жетнойсистемы Российской Федерации;

тарифнапроизводствотепловойэнергии;

тарифнапередачутепловойэнергии;

конечныйтарифнатепловуюэнергиюдляпотребителя(безНДС);

конечныйтарифнатепловуюэнергиюдляпотребителя(сНДС);

индикаторизмененияконечноготарифадляпотребителей.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов раз-вития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таб-лице56.

Конечный тариф определен путем ограничения предельным индексом поКемеровскойобластина2021г.(Постановлениеот10декабря2020года

№113-пгКемеровскойобласти -Кузбасса).

Таблица56.Индикаторы,характеризующиереализациюинвестиционныхплановразвитиясистемытеплоснабжения,погодамрасчетногопериодасхемы теплоснабжения взонедеятельности единойтеплоснабжающейорганизации

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицы из-мерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях висточникитепловоймощности | план,ист j | млн.руб. |  | 15,46 | 29,78 | 37,92 | 46,97 | 51,13 | 263,07 |
| 2 | Освоениеинвестиций | акт,ист i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Впроцентахотплана | ист i,j | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях втепловыесети | план,тс i,j | млн.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Освоениеинвестицийвтепловыесети | акт,тс i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | План инвестиций на переход к закры-тойсистеметеплоснабжения | план,пс i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всегонакопленнымитогом | план,пс i,j | млн.руб. |  | 15,5 | 45,3 | 83,2 | 130,2 | 181,3 | 444,4 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к за-крытойсхемегорячеговодоснабжения | iпс ,j | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инве-стициях | план i,j | млн.руб. |  | 15,5 | 29,8 | 37,9 | 47,0 | 51,1 | 263,1 |
| 10 | Всего плановая потребность в инве-стицияхнакопленнымитогом | план j | млн.руб. |  | 15,5 | 45,3 | 83,2 | 130,2 | 181,3 | 444,4 |
| 11 | Источникиинвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственныесредства | сс j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицы из-мерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Средства за счет присоединения по-требителей | прj | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средствабюджетов | j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тариф на производство тепловой энер-гии | Тпроизв j | руб./Гкал. | 1 577 | 2 044 | 2 195 | 2 511 | 2 901 | 2 985 | 3 235 |
| 13 | Тарифнапередачутепловой энергии | Тпер j | руб./Гкал | - | - | - | - | - |  | - |
| 14 | Конечныйтарифнатепловуюэнергиюдляпотребителя(безНДС) | Ткон j | руб./Гкал | 2 009 | 2 305 | 2 406 | 2 512 | 2 623 | 2 713 | 2 984 |
| 15 | Конечныйтарифнатепловуюэнергиюдляпотребителя(сНДС) | Тконснс j | руб./Гкал | 2 411 | 2 766 | 2 887 | 3 014 | 3 148 | 3 256 | 3 581 |
| 16 | Индикатор изменения конечного та-рифадля потребителя | ИРТ | % | 127,4 | 112,8 | 109,6 | 100,0 | 90,4 | 90,9 | 92,2 |
| АО«СУЭК-Кузбасс» |
| 1 | Плановаяпотребностьвинвестицияхв источникитепловоймощности | план,ист j | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Освоениеинвестиций | акт,ист i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Впроцентахотплана | ист i,j | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановаяпотребностьвинвестицияхв тепловыесети | план,тс i,j | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Освоениеинвестицийвтепловыесети | акт,тс i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Планинвестицийнапереходкзакры- тойсистеметеплоснабжения | план,пс i,j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всегонакопленнымитогом | план,пс i,j | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименованиепоказателя | Обозначениепоказателя | Единицы из-мерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Освоениеинвестицийвпереходкза- крытойсхемегорячеговодоснабжения | iпс ,j | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всегоплановаяпотребностьвинве- стициях | план i,j | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Всегоплановаяпотребностьвинве- стицияхнакопленнымитогом | план j | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Источникиинвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственныесредства | сс j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Средствазасчетприсоединенияпо- требителей | прj | млн.руб. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,12 |
| 11.3 | Средствабюджетов | j | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тарифнапроизводствотепловойэнер- гии | Тпроизв j | руб./Гкал. | 1 727 | 1 737 | 1 818 | 1 904 | 1 993 | 2 042 | 2 189 |
| 13 | Тарифнапередачутепловой энергии | Тпер j | руб./Гкал | 1 353 | 1 413 | 1 475 | 1 540 | 1 608 | 1 679 | 1 608 |
| 14 | Конечныйтарифнатепловуюэнергию дляпотребителя(безНДС) | Ткон j | руб./Гкал | 1 555 | 1 651 | 1 724 | 1 800 | 1 879 | 1 962 | 2 232 |
| 15 | Конечныйтарифнатепловуюэнергию дляпотребителя(сНДС) | Тконснс j | руб./Гкал | 1 866 | 1 981 | 2 069 | 2 160 | 2 255 | 2 354 | 2 678 |
| 16 | Индикаторизмененияконечногота- рифадляпотребителя | ИРТ | % | 50,5 | 52,4 | 52,4 | 52,3 | 52,2 | 52,7 | 58,8 |

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

ГлаваXIV.Ценовые(тарифные)последствия

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектовсхемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моде-лей.

Тарифно-балансоваямодельОАО«СКЭК»сучетомпредложенийпотехни-ческомуперевооружениюпоказана втаблице57.

Тарифно-балансоваямодельАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХсучетомпред-ложенийпотехническомуперевооружениюпоказана втаблице58.

Таблица57.Тарифно-балансоваямодельОАО«СКЭК»

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаятепловаямощностькотельных | Гкал/ч | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 98,9 |
| Вводмощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| Выводмощности | Гкал/ч | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| Средневзвешенныйсрокслужбыкотлоагрегатов | лет | 8,10 | 9,10 | 6,80 | 5,70 | 6,70 | 4,30 |
| Располагаемаямощностьоборудования | Гкал/ч | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 74,0 | 74,0 |
| Собственныенужды | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Потеримощностивтепловойсети | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
| Хозяйственныенужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетнаяприсоединеннаятепловаянагрузка,втомчис- ле: | Гкал/ч | 56,98 | 56,98 | 56,98 | 57,25 | 62,10 | 62,10 |
| Отопление | Гкал/ч | 52,01 | 52,01 | 52,01 | 52,29 | 56,54 | 56,54 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 5,56 | 5,56 |
| Резерв(+)/дефицит(-)тепловоймощности | Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 11,9 | 11,9 |
| Долярезерва(отустановленноймощности) |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,6 | 12,8 | 12,0 |
| РезервсN-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловаяэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработанотепловойэнергии | тыс.Гкал | 179,33 | 164,35 | 157,58 | 158,29 | 158,29 | 171,73 |
| Собственныенуждыкотельной | тыс.Гкал | 26,89 | 2,64 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущеносколлекторов | тыс.Гкал | 152,43 | 172,61 | 164,30 | 155,78 | 155,78 | 169,22 |
| Потериприпередачепотепловымсетям | тыс.Гкал | 10,50 | 13,70 | 13,70 | 13,76 | 14,93 | 14,93 |
| То жев% | % | 5,86% | 8,34% | 8,69% | 8,69% | 9,43% | 8,69% |
| Полезныйотпусктепловой энергии | тыс.Гкал | 141,93 | 158,91 | 150,60 | 142,02 | 140,85 | 154,29 |
| Затраченотопливанавыработкутепловойэнергии | тыс.т у.т. | 30,256 | 31,730 | 30,146 | 33,757 | 33,757 | 33,757 |
| СредневзвешенныйНУР | кг у.т/Гкал | 213,18 | 212,04 | 212,04 | 202,19 | 188,41 | 188,41 |
| СредневзвешенныйКПДкотлоагрегатов | % | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| Тепловойэквивалентзатраченноготоплива | тыс.Гкал | 0,142 | 0,150 | 0,142 | 0,167 | 0,179 | 0,179 |
| СредневзвешенныйКИТТвыработки | % | 14,2 | 15,0 | 14,2 | 16,7 | 17,9 | 17,9 |
| СредневзвешенныйКИТТвыработкиипередачи | % | 12,07 | 15,75 | 14,81 | 16,44 | 17,62 | 17,64 |
| Затратынавыработкутепловойэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье,основныематериалы | тыс.руб. | 96 437 | 123 052 | 123 258 | 129 051 | 135 116 | 153 826 |
| Вспомогательныематериалы,втомчисле: | тыс.руб. | 16 441 | 18 753 | 17 733 | 18 567 | 19 439 | 22 132 |
| материалынаэксплуатацию,втомчисле: | тыс.руб. | 420 | 333 | 334 | 350 | 366 | 417 |
| материалынаремонт | тыс.руб. | 12 849 | 13 396 | 13 480 | 14 114 | 14 777 | 16 824 |
| воданатехнологическиецели | тыс.руб. | 3 172 | 5 024 | 3 919 | 4 103 | 4 296 | 4 891 |
| платазапользованиеводнымиобъектами | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Работыиуслугипроизводственногохарактера | тыс.руб. | 30 125 | 34 753 | 24 784 | 25 948 | 27 167 | 30 929 |
| втомчислеуслугипоподрядномуремонту | тыс.тут | 8 566 | 8 931 | 8 987 | 9 409 | 9 851 | 11 215 |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услугитранспорта | тыс.руб. | 21 559 | 25 822 | 15 797 | 16 539 | 17 316 | 19 714 |
| услугиводоснабжения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| услугипопуско-наладке | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| расходыпоиспытаниямиопытам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Топливонатехнологическиецели | тыс.руб. | 63 927 | 63 291 | 56 832 | 59 503 | 62 300 | 70 690 |
| Покупнаяэнергиявсего,втомчисле: | тыс.руб. | 46 922 | 61 450 | 56 953 | 59 630 | 62 432 | 71 071 |
| покупнаяэлектрическаяэнергиянатехнологическиеце- ли | тыс.руб. | 36 852 | 46 141 | 41 251 | 43 190 | 45 220 | 51 482 |
| покупнаятепловаяэнергияотведомственныхкотельных | тыс.руб. | 10 070 | 15 239 | 15 637 | 16 372 | 17 141 | 19 515 |
| энергиянахозяйственныенужды | тыс.руб. | 0 | 70 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Затраты наоплатутруда | тыс.руб. | 9 829 | 8 055 | 8 106 | 8 487 | 8 886 | 10 116 |
| Отчислениянасоциальныенужды | тыс.руб. | 2 775 | 2 441 | 2 432 | 2 546 | 2 666 | 3 035 |
| Амортизацияосновныхсредств | тыс.руб. | 455 | 1 428 | 3 587 | 3 756 | 3 933 | 4 477 |
| Прочиезатратывсего, втомчисле: | тыс.руб. | 14 916 | 6 606 | 6 432 | 6 734 | 7 052 | 8 001 |
| целевыесредствана НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| средстванастрахование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| платазапредельнодопустимыевыбросы(сбросы) | тыс.руб. | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчислениявремонтныйфонд(вслучаеегоформирова- ния) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| водныйналог(ГЭС) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственныерасходы(налогиидругиеобяза- тельныеплатежиисборы) | тыс.руб. | 320 | 164 | 165 | 173 | 181 | 206 |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| налогназемлю | тыс.руб. | 27 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| налогнаимущество | тыс.руб. | 2 065 | 2 014 | 1 872 | 1 960 | 2 052 | 2 328 |
| транспортныйналог | тыс.руб. | 35 | 36 | 35 | 37 | 39 | 44 |
| другиезатраты,относимыенасебестоимостьпродук- ции,всего,втомчисле: | тыс.руб. | 12 409 | 4 318 | 4 349 | 4 553 | 4 767 | 5 409 |
| аренднаяплата | тыс.руб. | 949 | 540 | 541 | 566 | 593 | 672 |
| Итогорасходов | тыс.руб. | 282 776 | 320 369 | 300 658 | 314 222 | 328 991 | 374 277 |
| Расчетныерасходыпопроизводствупродукции(услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыльвсего,втомчисле: | тыс.руб. | 19 079 | 24 064 | 33 109 | 34 665 | 36 294 | 41 182 |
| капитальныевложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| дивидендыпоакциям | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыльнапрочиецели,втомчисле: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| %запользованиекредитом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| услугибанка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| расходынадемонтажосновныхфондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| затратынаобучениеиподготовкуперсонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыль,облагаемаяналогом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налоги,сборы,платежи,всего,втомчисле: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| наприбыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| платазавыбросызагрязняющихвеществ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| другиеналогииобязательныесборыиплатежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпадающиерасходы пофактупредыдущего года | тыс.руб. |  | 21 824 | 0 |  |  |  |
| Необходимаяваловаявыручка | тыс.руб. | 301 855 | 366 257 | 333 767 | 348 887 | 365 285 | 415 459 |
| Тарифнапроизводствотепловойэнергии(безНДС) | руб./Гкал | 2 127 | 2 305 | 2 216 | 2 457 | 2 593 | 2 693 |

Таблица58.Тарифно-балансоваямодельАО«СУЭК-Кузбасс»

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаятепловаямощностькотельных | Гкал/ч | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |
| Вводмощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выводмощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенныйсрокслужбыкотлоагрегатов | лет | 33,50 | 25,75 | 19,25 | 20,25 | 21,25 | 21,25 |
| Располагаемаямощностьоборудования | Гкал/ч | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,3 |
| Собственныенужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потеримощностивтепловойсети | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Хозяйственныенужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетнаяприсоединеннаятепловаянагрузка,втомчис- ле: | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 29,36 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| Резерв(+)/дефицит(-)тепловоймощности | Гкал/ч | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 8,61 | 8,61 |
| Долярезерва(отустановленноймощности) |  | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 16,8 | 16,8 |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РезервсN-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловаяэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработанотепловойэнергии | тыс.Гкал | 40,27 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 51,21 |
| Собственныенуждыкотельной | тыс.Гкал | 0,000 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| Отпущеносколлекторов | тыс.Гкал | 40,270 | 48,179 | 48,179 | 48,179 | 48,179 | 49,819 |
| Потериприпередачепотепловымсетям | тыс.Гкал | 1,67 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,37 |
| То жев% | % | 4,15% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,63% |
| Полезныйотпусктепловойэнергии | тыс.Гкал | 38,60 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 47,45 |
| Затраченотопливанавыработкутепловойэнергии | тыс.т у.т. | 9,566 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 |
| СредневзвешенныйНУР | кг у.т/Гкал | 237,55 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 191,29 |
| СредневзвешенныйКПДкотлоагрегатов | % | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Тепловойэквивалентзатраченноготоплива | тыс.Гкал | 0,040 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,050 |
| СредневзвешенныйКИТТвыработки | % | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| СредневзвешенныйКИТТвыработкиипередачи | % | 4,00 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,86 |
| Затратынавыработкутепловойэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье,основныематериалы | тыс.руб. | 37 034 | 46 080 | 48 246 | 50 514 | 52 888 | 60 011 |
| Вспомогательныематериалы,втомчисле: | тыс.руб. | 1 839 | 2 266 | 2 373 | 2 485 | 2 602 | 2 952 |
| материалынаэксплуатацию,втомчисле: | тыс.руб. | 5 168 | 6 890 | 7 214 | 7 553 | 7 663 | 8 972 |
| материалынаремонт | тыс.руб. | 774 | 953 | 998 | 1 045 | 1 094 | 1 241 |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воданатехнологическиецели | тыс.руб. | 944 | 1 175 | 1 230 | 1 288 | 1 349 | 1 530 |
| платазапользованиеводнымиобъектами | тыс.руб. | 3 450 | 4 762 | 4 986 | 5 220 | 5 220 | 6 201 |
| Работыиуслугипроизводственногохарактера | тыс.руб. | 774 | 1 140 | 998 | 1 045 | 1 094 | 1 241 |
| втомчислеуслугипоподрядномуремонту | тыс.тут | 774 | 1 140 | 998 | 1 045 | 1 094 | 1 241 |
| услугитранспорта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| услугиводоснабжения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| услугипопуско-наладке | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| расходыпоиспытаниямиопытам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Топливонатехнологическиецели | тыс.руб. | 23 415 | 29 135 | 30 504 | 31 938 | 33 439 | 37 942 |
| Покупнаяэнергиявсего,втомчисле: | тыс.руб. | 12 674 | 15 770 | 16 511 | 17 287 | 18 099 | 20 537 |
| покупнаяэлектрическаяэнергиянатехнологическиеце- ли | тыс.руб. | 12 674 | 15 770 | 16 511 | 17 287 | 18 099 | 20 537 |
| покупнаятепловаяэнергияотведомственныхкотельных | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергиянахозяйственныенужды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты наоплатутруда | тыс.руб. | 20 090 | 24 747 | 25 910 | 27 128 | 28 403 | 32 228 |
| Отчислениянасоциальныенужды | тыс.руб. | 6 027 | 7 424 | 7 773 | 8 138 | 8 520 | 9 668 |
| Амортизацияосновныхсредств | тыс.руб. | 662 | 792 | 829 | 868 | 909 | 1 031 |
| Прочиезатратывсего, втомчисле: | тыс.руб. | 4 057 | 4 821 | 5 048 | 5 285 | 5 533 | 6 279 |
| целевыесредствана НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| средстванастрахование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| платазапредельнодопустимыевыбросы(сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчислениявремонтныйфонд(вслучаеегоформирова- ния) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| водныйналог(ГЭС) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственныерасходы(налогиидругиеобяза- тельныеплатежиисборы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налогназемлю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| налогнаимущество | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| транспортныйналог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| другиезатраты,относимыенасебестоимостьпродук- ции,всего,втомчисле: | тыс.руб. | 4 057 | 4 821 | 5 048 | 5 285 | 5 533 | 6 279 |
| аренднаяплата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итогорасходов | тыс.руб. | 69 538 | 86 095 | 89 946 | 94 174 | 98 599 | 111 878 |
| Расчетныерасходыпопроизводствупродукции(услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыльвсего,втомчисле: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальныевложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| дивидендыпоакциям | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыльнапрочиецели,втомчисле: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| %запользованиекредитом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| услугибанка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| расходынадемонтажосновныхфондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| затратынаобучениеиподготовкуперсонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыль,облагаемаяналогом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоги,сборы,платежи,всего,втомчисле: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| наприбыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| платазавыбросызагрязняющихвеществ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| другиеналогииобязательныесборыиплатежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающиерасходы пофактупредыдущего года | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Необходимаяваловаявыручка | тыс.руб. | 69 538 | 86 095 | 90 141 | 94 378 | 98 814 | 112 121 |
| Тарифнапроизводствотепловойэнергии(безНДС) | руб./Гкал | 1 727 | 1 737 | 1 818 | 1 904 | 1 993 | 2 189 |

ГлаваXV.Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологиче-ски и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изоли-рованныхсистемтеплоснабжения:ОАО«СКЭК»иАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕ ТСХ ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах городского окру-га.

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котель-ные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по теп-лоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной за-стройкой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично), котельная ш. Полыса-евскаяАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ;

Микрорайон№ 2 – котельная ППШ-1;Микрорайон№ 3– котельная№28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;Микрорайон№ 6 – котельная №32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХвходит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабже-нию и горячему водоснабжению объекты шахты, а жилой фонд обслуживаетОАО«СКЭК».

Нарисунке№1 показанызоныдействияисточниковтеплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2023 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни воднуиз зон действияисточниковтеплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилогофонда.Вперспективестроительство жилыхдомов,строительствокотельной;

Микрорайон№7–частныйсектор спечнымотоплением.

На рисунке № 2 показано деление территории городского округа на мик-рорайоны.

В таблице 1.1 Представлена одна технологически и функционально свя-занных (в т.ч. по территориальному признаку) зоны действия источников теп-лоты,которыенаходятсявсистеметеплоснабжениягородского округа.

Взоне№1действуетединственнаятеплоснабжающаяорганизацияОАО«СКЭК»,состоитиззондействия5источников(включаякотельнуюш.ПолысаевскаяАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ).

ТепловыесетизондействиятепловыхисточниковОАО«СКЭК»нахо-дятсянаобслуживанииорганизациинаправахконцессионногосоглашения.

ОбъектытеплоснабжениявходящиевзоныдействияОАО«СКЭК»иАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХпоказанывтаблице 1.2разделаI.

Тепловыесетижилогопоселкаоткотельнойш.Полысаевскаяобслужи-ваютсясОАО«СКЭК»подоговоруконцессии.

ГлаваXVI.Экологическаябезопасностьтеплоснабжения

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» установленытребования к охране атмосферного воздуха при проектировании, размещении,строительстве,реконструкциииэксплуатациипромышленныхобъектов,со-блюдениекоторыхобязательно:

непревышениеэкологических,санитарно-гигиеническихнормативовкачестваатмосферноговоздуха;

установлениесанитарно-защитныхзонпредприятий;

разработка мер по уменьшению выбросов вредных веществ и их обез-вреживанию;

непревышение технологических нормативов выбросов и предельно до-пустимых выбросов при вводе в эксплуатацию новых и реконструированныхпредприятийи др.;

запрет размещения и эксплуатации предприятий, не имеющих установокочистки газов и средств контроля за выбросами в атмосферу, предусмотренныхправиламиохраны атмосферноговоздуха.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потреб-ления тепловой энергии для целей теплоснабжения Полысаевскогогородского округа

ГородПолысаеворасположенвзападнойчастиКемеровскойобласти(Кузбасса), в центре Кузнецкой котловины. Расстояние до областного центра -120 км.Образованв1989 годунатерриториирабочегопоселка.

На 01.01.2007 года территория Полысаево составила 64,94 кв. км., в томчисле с южной стороны города примыкает территория поселка Красногорский,площадью 14,1 кв.км. На основании постановления Полысаевского городскогоСовета от 03.11.2004 года № 17 «О принятии земель в земельный учет городаПолысаево»,землиземельногоучетаБеловскогорайонаобщейплощадью572,2 гектара и земли земельного учета Ленинск - Кузнецкого района общейплощадью 920,9 гектара переданы комитету по земельным ресурсам и земле-устройствупог.Полысаево.

Город имеет выгодное экономико-географическое положение, обуслов-ленноерядомфакторови условий:

находитсявцентреэкономическойзоныКузбасса;

посеверо-восточнойграницепроходитавтодорогареспубликанскогозначенияЛенинск-Кузнецкий– Новокузнецк;

разведанныезапасыкаменногоугляпозволяютразвиватьдобычуипе-реработкууглейиопределяютинвестиционнуюпривлекательностьрайона;

наличиетрудовыхресурсовдляразвитияновыхпроизводств;

близостькрупныхсельскохозяйственныхрайонов.

Климат - континентальный, отличается большой суточной годовой ам-плитудой колебания температур воздуха. Зимой, вследствие сильных морозов,глубина замерзания почвы достигает двух метров. На территории города воз-можны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Ка-захстана.Активныйветровойрежимотмечаетсявосновномвеснойиосенью.

Рельеф территории города представляет собой всхолмленную, расчленен-ную и размытую равнину. Преобладающий тип почвы - подзолы. ЗемельныйфондгородаПолысаевосоставляет64,6км2.Вучетеземель-49,29км2.В общем земельном фонде земли, не вовлеченные в градостроительную илииную деятельность, занимают наибольшую долю - 29 %, общего пользования -17,4 %, промышленности составляют 8,9 %, сельскохозяйственного использо-вания-6,3%.

Основное природное богатство территории - каменный уголь, это энерге-тические угли марок Д, ДГ и Г, которые могут быть использованы для коксова-ниявметаллургическихцелях.

Горныеотводышахтзанимают80%территорииПолысаево.

Основным водотоком города является несудоходная река Иня, правобе-режныйприток реки Оби.

В Полысаевском городском округе расположены предприятия угледобы-вающейпромышленности,машиностроения,химическойпромышленности,транспорта,пищевой промышленностии других отраслей.

На территории Полысаевского городского округа услуги по теплоснаб-жениюосуществляют 4 котельных ОАО «СКЭК» и одна котельная шахты По-лысаевскаяАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХ.

Приоритеты,которыевключенывцеликонцепцииэкологическойполи-тикиПолысаевскогогородскогоокруга:

Созданиеочистныхфильтровнатрубахкотельныхидругихпредприятийгорода.

Внедрениеболееэкологическичистоготопливадляотоплениягорода.

Рациональноеиспользованиеиохранаприродныхресурсов.

Улучшениетехнологийпроизводства.

Учетрасположениякотельных поотношениюкжиломусектору.

При разработке схемы теплоснабжения от ОАО «СКЭК» представлен ТомПДВ,разработанныйЗАО«Кузбассгеология».

Производственные объекты предприятия располагаются на 4 производст-венных площадках.

Котельная № 28, расположена по ул. Покрышкина, 12А. Ближайшаяжилая застройка располагается с западной и юго-западной стороны на расстоя-нии 18 метров от границы территории предприятия, с северо-западной сторонына расстоянии 44 метров, с северо-восточной стороны на расстоянии 40 метров,с восточной стороны на расстоянии 57 метров. С юго-восточной и южной сто-роны от территории предприятия располагается территория средней общеобра-зовательнойшколы № 44,а нарасстоянии145метров–аллея «Памяти»;

Котельная № 29, расположено по ул. Покрышкина, 4А. Ближайшаяжилая застройка располагается от границы территории предприятия с севернойи южной стороны на расстоянии 2-5 метров, с восточной стороны на расстоя-нии 10 метров, с юго-западной стороны на расстоянии 20 метров. С северо-западной стороны на расстоянии 138 метров находится Аллея «Памяти», с юго-восточной стороны на расстоянии 280 метров Основная общеобразовательнаяшкола №35, с южной стороны на расстоянии 300 метров Дом детского творче-ства;

Котельная № 32, расположено по ул. Карбышева, 14А. Ближайшаяжилаязастройкарасполагаетсяссевернойсторонынарасстоянии10метровотграницытерриториипредприятия,свосточнойсторонынарасстоянии23 метров и с юго-западной стороны на расстоянии 33 метров. С юго-восточнойсторонынарасстоянии20метровОсновнаяобщеобразовательнаяшкола№32;

Котельная ППШ и ППШ-2, расположено по ул. Читинская, 90. Ближай-шаяжилаязастройкарасполагаетсясюго-восточнойсторонынарасстоянии145 метров от границы территории предприятия, с юго-западной стороны нарасстоянии 180 метров. С западной стороны на расстоянии 120 метров распола-гаетсятерриториядетскогосада№1,сюжнойсторонынарасстоянии

125метровтерриториядетскогосада№35.ПоклассификацииСанПиНу2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10. для котельных, мощность которых не превышает200Гкал,размер СЗЗустанавливаетсянаоснованиирасчетарассеивания.

Определены валовые выбросы всех загрязняющих веществ, нормативыпредельно-допустимых выбросов (ПДВ)для каждого источникавыбросаза-грязняющих веществ ОАО «СКЭК».

Рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в приземном слое ат-мосферного воздуха по выбранному расчетному прямоугольнику и на границеближайшей жилой застройки.

Данный проект выполнен на основании требований следующих законода-тельных и нормативныхдокументов:

ФедеральныйзаконРФ«Обохранеатмосферноговоздуха».

Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 183 «Об утвержде-нии положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-мосферныйвоздух ивредных физических воздействияхнанего»;

ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред-ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Постановление Госком-гидрометаСССР от04.08.1986г.№ 192»;

ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов вред-ных веществпромышленными предприятиями.

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов(ОАО«НИИАтмосферы»,СПб,2012).

Котельная № 28. Котельная (ист. № 0001) – предназначена для снабже-ниягорячейводойитепломжилыхзданий.Работаетвотопительныйсезон(242дняпо24часавсутки).Всоставкотельнойвходят2котламаркиКВ-1.86и 2 котла марки КВр-1.6. Установленная мощность одного водогрейного котласоставляет 1,6 Гкал/час. Расход угля составляет 4065 тонн в год. Дымовые газыот котлов с очисткой в пыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80 %)выбрасываются в атмосферу организованно через трубу высотой 34 метра, диа-метром 1,02 м. От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющиевещества: азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бенза-пирен,зола углей.

Склад угля (ист. № 6002) – каменный уголь доставляется на открытыйсклад угля. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля.Выброспылиосуществляется неорганизованно

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6003) – зола, об-разующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откудасгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источ-ника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.Выбрососуществляется неорганизованно.

Котельная № 29. Котельная (ист. № 0004) – предназначена для снабже-ния горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в отопительный сезон (242дняпо24часавсутки).Всоставкотельнойвходят2котламаркиКВм-1.86и2

котламаркиКВм-2,0.УстановленнаямощностьодноговодогрейногокотлаКВм-1.86 составляет 1,6 Гкал/час, котла КВм-2,0 – 1,72 Гкал/час. Расход углясоставляет4078тоннвгод.Дымовыегазыоткотловсочисткойвпыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80 %)выбрасываются в атмосферу ор-ганизованно через трубу высотой 35,6 метров, диаметром 0,822 м. От источни-ка в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азот диоксид,азотоксид,сера диоксид,углеродоксид,сажа,бензапирен,золауглей.

Склад угля (ист. № 6005) – каменный уголь доставляется на закрытыйсклад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника ватмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется неор-ганизованно.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6006) – зола, об-разующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откудасгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источ-ника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.Выбрососуществляется неорганизованно.

Котельная № 32. Котельная (ист. № 0007) – предназначена для снабжения го-рячейводойитепломжилыхзданий.   Работает   в   отопительный   сезон(242дняпо24часавсутки).Всоставкотельнойвходят1котелмаркиЕ1-0,9и1 котел марки КВр-0,4. Установленная мощность одного водогрейного котлаЕ1-0,9 составляет 0,5 Гкал/час, котла КВр-0,4 – 0,34 Гкал/час. Расход угля со-ставляет542тоннвгод.Дымовыегазыоткотловсочисткойвпыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80%)выбрасываются в атмосферу ор-ганизованночерезтрубувысотой17,4метров,диаметром0,53м.Отисточникав атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азот диоксид, азотоксид,серадиоксид, углеродоксид,сажа,бензапирен,золауглей.

Склад угля (ист. № 6008) – каменный уголь доставляется на закрытыйсклад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника ватмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется неор-ганизованно.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, об-разующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откудасгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источ-ника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.Выбрососуществляется неорганизованно.

Котельная ППШ и ППШ-2. КотельнаяППШ (ист. № 0010) – предна-значена для снабжения горячей водой и теплом жилых зданий. Работает в круг-лыйгод(355дняпо24часавсутки).Всоставкотельнойвходят3котламарки

КВТС-20. Постоянно в работе находятся 2 котла, 3 котел подключается в зим-ний период. Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 20Гкал/час. Расход угля составляет 33386 тонн в год. Дымовые газы от котлов сочисткой в пыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80 %)выбрасывают-ся в атмосферу организованно через трубу высотой 45 метров, диаметром 2,1 м.От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азотдиоксид,азотоксид,серадиоксид,углеродоксид,сажа,бензапирен,золауглей.

КотельнаяППШ-2 (ист. № 0011) – предназначена для снабжения горячейводойитепломжилыхзданий.Работаетвотопительныйпериод(242дняпо 24 часа в сутки). В состав котельной входят 2 котла марки КВ-Р-7.56-115.Установленная мощность одного водогрейного котла составляет 6,5 Гкал/час.Расход угля составляет 8978 тонн в год. Дымовые газы от котлов с очисткой впыле-золоуловителе (проектная КПД очистки 80 %) выбрасываются в атмосфе-ру организованно через трубу высотой 45 метров, диаметром 2 м. От источникав атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азот диоксид, азотоксид,серадиоксид,углеродоксид,сажа,бензапирен,золауглей.

Склад угля (ист. № 6013) – каменный уголь доставляется на закрытый иоткрытый складыугля. На складеугляосуществляется работа трактора. Отданного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля, азот диоксид,азот оксид, углерод оксид, сера диоксид, сажа, керосин. Выброс пыли осущест-вляетсянеорганизованно

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6014) – зола, об-разующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откудасгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источ-ника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.Выбрососуществляется неорганизованно.

Сварочный пост, резка металла (ист. № 6015) – осуществляется ручнаясварка электродами марки МР-з в количестве 620 кг в год и марки ОК-46 в ко-личестве 620 кг в год. Также на данном посту осуществляется газовая резкастали углеродистой. От данного источника в атмосферу поступает железо ок-сид, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, фто-ристыегазообразныесоединенияипыльнеорганическая:70-20%двуокисикремния.Выбрососуществляется неорганизованно.

Гараж-стоянка – предназначен для стоянки трактора мощностью 100 кВт.От данного источника в атмосферу поступает азот диоксид, азот оксид, углеродоксид,серадиоксид,сажа,керосин.Выбрососуществляетсянеорганизованно.

Доставка угля и вывоз шлака осуществляется автотранспортом стороннейорганизацией. Выбросы от них учитываются в фоновом загрязнение атмосфе-ры.

В перспективе, развитие предприятия, связанное с новым строительствоми образованием новых источников выбросов в атмосферу не предусматривает-ся.

Изменений (реконструкции) существующего производственного и техно-логическогооборудованиянасрокдействиянормативовПДВнепланируется.

Расчет показатели удельных технологических выбросов УТВ для пред-приятияосуществляется последующимкритериям:

осуществлялся выбор веществ, для которых в первую очередь целесооб-разноопределятьзначения УТВ;

производилась классификация источников выбросов загрязняющих ве-ществ. В том числе, в зависимости о связи массы выбросов загрязняющих ве-ществизнихсколичествомпроизведенной продукции;

определялся нормируемый показатель, к которому относятся выбросызагрязняющих веществ.

Расчет УТВ не производится для тех веществ, что максимальная концен-трация в атмосферном воздухе составляет менее 0,1 ПДК за пределами про-мышленнойплощадке.

Ввиду отсутствия метеорологических предупреждений в данном районе,мероприятияпорегулированиювыбросовнапериодНМУнеразрабатывались.

При разработке схемы теплоснабжения от АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХпредставлен Отчет по инвентаризации выбросов, который выполнен в соответ-ствиис:

Федеральнымзакономот10.01.2002№7-ФЗ«Обохранеокружающейсреды»;

Федеральнымзакономот04.05.1999№96-ФЗ«Обохранеатмосферноговоздуха»;

Методическимпособиемпорасчету,нормированиюиконтролювыбро-совзагрязняющихвеществватмосферный воздух,СПб,2012.

Основныепонятия:

Источник выделения (ИВ) - объект (технологические устройства, установ-ки,станки,аппараты,стенды,автомобили, другиеподвижныеобъекты,места складирования и пересылок и т. д. или технологические процессы), вкоторомвозникаетиизкоторого выделяетсязагрязняющеевещество.

Источники загрязнения атмосферы (ИЗА)- объект, от которого загряз-няющеевеществопоступает ватмосферный воздух.

Загрязняющее вещество (ЗВ) - вещество, не входящее в постоянный со-ставатмосферного воздухаинеблагоприятновоздействующеенаокру-жающуюсредуи здоровье людей.

Выброс ЗВ - поступление в атмосферу загрязняющего вещества от источ-никазагрязнения атмосферы.

Организованный источник выбросов - ИЗА, оборудованный устройствамидля направленного вывода в атмосферу ЗВ в составе отходящего газа (вен-тиляционного воздуха) через специально сооруженную систему газоходов(труба, вентиляционная шахта, пылегазоочистные установки и т. п. уст-ройства).

Неорганизованный источник выбросов - ИЗА, не имеющий специальныхустройств для вывода в атмосферу ЗВ. Выбросы ЗВ осуществляются в видененаправленных потоков газа и поступают непосредственно в атмосферу,непроходяустройств,дополнительнозадающихскоростьгазовогопотока.

Максимально-разовый выброс - масса ЗВ, поступающего в атмосферу отИЗАвединицувремени.

Валовый выброс - масса ЗВ, поступающая в атмосферу в течение года отисточникаили совокупности ИЗА.

Котельная центральной промплощадки шахты «Полысаевская» - источ-ники выбросов расположены на территории шахты по адресу: 652561, Кемеров-скаяобласть,г.Полысаево,ул.Токарева,1.

Основной деятельностью АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ является техни-ческое обслуживание, ремонт и наладка горношахтового оборудования, объек-товкотлонадзора.

Производственные процессы, характеризующие основную деятельностьпредприятия, осуществляемые на промплощадках ПЕ ТСХ не включены в са-нитарнуюклассификацию.ПоклассификацииСанПиНа2.2.1/2.1.1.1200-03п.7.1.10 для котельных, мощность которых не превышает 200 Гкал, размер СЗЗустанавливается на основании расчета рассеивания. Следовательно, ориентиро-вочныйразмердляпромплощадокАО«СУЭК-Кузбасс»ПЕТСХСанПиНу2.2.1/2.1.1.1200-03 не определен.

Расстояние от границ территорий промплощадок до ближайшей жилойзастройки.

Ближайшие жилые дома к зданию котельной расположены: с севернойстороны - 480 м;с северо-восточнойстороны- 542 м; с восточнойстороны -559 м; с юго-восточной стороны - 393 м; с южной стороны - 411 м; с юго-западной стороны - 277 м; с западной стороны - 330 м; с северо-западной сто-роны-285м.

На прилегающих к участку территориях нет сельскохозяйственных уго-дий, общественных центров и рекреационных зон. Особо охраняемые террито-рииотсутствуют.

Котельная оборудована четырьмя паровыми котлами: котлы № 1-3 КЕ25/14, котел № 4 (лето) КЕ 10/14. Режим работы котельной в зимний период -непрерывный — 5808 часов (максимально в работе 2 котла), в летний период —2952 часов (в работе 1 котел). В качестве топлива используется собственныйуголь марки ДР. Пылеулавливающее оборудование имеется. Расход топлива взимний период составляет 16087 тонн, в летний период составляет 1649 тонн.Выброс загрязняющих веществ осуществляется через три дымовые трубы: ко-тел № 1-2 высотой 45,0 м, диаметром 2,1 м, котел №3 высотой 36,0 м, диамет-ром1,42м,котел№4 высотой32,85м,диаметром 0,9 м.

На котлах установлены батарейные циклоны КР БЦ-56 КР БЦ-56, с про-ектной степенью очистки 85%. В связи с неэффективностью работы очистногооборудования предприятием запланирована реконструкция котельного обору-дования - замена старого оборудование на новое и ремонтные работы на по-врежденных участках. Предложенные мероприятия позволят повысить эффек-тивностьгазоочистногооборудованиядо проектного уровня-85 %.

От данного источника в атмосферу поступают следующие загрязняющиевещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), оксид углерода, диоксидсеры,бенз(а)пирени зола углей.

Уголь привозят камазами. Уголь поступает на открытый скребковый кон-вейер СР-70/0,5 (длинна 50 м) (источник 6385-6386) далее пересыпается на за-крытыйленточныйконвейер ЛТ-80 (длинна60 м)(источник6387-6388).

Далее пересыпается на второй ленточный конвейер J1T-80 (длинна 130 м)(источник6389-6390)идоставляетсявбункеракотлов(источник6391).Отданных источниковватмосферупоступаетпылькаменногоугля.

В процессе сжигания угольного топлива, часть сажи из котлов удаляетсяпо закрытым конвейерам в два бункера сажи, расположенным на улице. Вы-грузкасажиизбункеровпроисходитнечащетрехразвденьвзимнийпериод.В результате выгрузки (источник 6455, 6456) в атмосферу поступает углерод(сажа).Влажностьшлака составляет42,3 %.

Фоновыеилисводныерасчетовконцентрацийзагрязняющихве-ществнатерриторииПолысаевскогогородского округа

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива по котельным внатуральном и условном выражении с разбивкой на каждых год действия схе-мытеплоснабженияпредставлена в таблицах 59,60.

Характеристика и объемы сжигаемого топлива на котельных в 2022 годупредставленавтаблице59.

Таблица59.Характеристикаиобъемысжигаемоготопливанакотельных

| №п/п | Наименованиекотельной | Фактическийрасход топли-ва,тнт | Качествотоплива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калорийностьккал/кг |
|  | ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ(ППШ1и ППШ2) | 40 356 | 4406 |
| 2 | Котельная№29 | 3 347 | 4877 |
| 3 | Котельная№28 | 3 140 | 4931 |
| 4 | Котельная№32 | 439 | 4988 |
|  | АО«СУЭК-Кузбасс» |  |  |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 11033 | 6069 |
|  | ВсегопоПолысаевскомугородскому округу | 58 315 | 5159 |

Техническиехарактеристикикотлоагрегатовпредоставленывтаблице2.1раздела2Схемы.

Техническиехарактеристикидымовыхтрубиналичиеочистныхсоору-женийуходящихгазовпредоставленывтаблице60.

Таблица60.Характеристикадымовыхтрубпокотельным

| №п/п | Наименованиекотельной | Характеристика дымовойтрубы | Материал из-готовления(тип) | Наличие очист-ных сооружений(тип, характери-стики) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота,м | Диаметр,мм |  |  |
| ОАО «СКЭК» |
| 1 | ППШ (ППШ 1 иППШ2) | 45 | 2100 | кирпичная | ЦиклонБЦ-259 |
|  |  | 45 | 2000 | металл | ЦиклонБЦ-259 |
|  |  |  |  |  | КР-ЦБ-56 |
|  |  |  |  |  | КР-ЦБ-56 |
|  |  |  |  |  | ЦиклонПЦ- 1200 |
| 2 | Котельная№29 | 35,6 | 822 | металл | З-У1-2-4шт. |

| №п/п | Наименованиекотельной | Характеристика дымовойтрубы | Материал из-готовления(тип) | Наличие очист-ных сооружений(тип, характери-стики) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота,м | Диаметр,мм |  |  |
| 3 | Котельная№28 | 34 | 1020 | металл | З-У1-2-4шт. |
| 4 | Котельная№32 | 17,4 | 530 | металл | З-У1-2-2шт. |
| 5 | Котельнаяш.Полысаевская | 45 | 2100 | кирпичная | БЦ-2-7х(5+3) |
|  |  | 36 | 1420 | кирпичная |  |
|  |  | 32,82 | 900 | металл |  |

Согласно форме 2-ТП воздух выбросы в 2022 году от котельных пред-ставлены втаблице61.

Максимальное разовое значение выброса загрязняющего вещества харак-теризует его допустимую массу, выбрасываемую из источника в течение однойсекунды,исовокупностьодновременноработающихисточниковпредприятиязаэто же время.

ДопустимаявеличинаваловоговыбросаЗВустанавливаетсясучетомстационарностиработытехнологическогооборудованияиопределяетсякакнаибольший допустимый суммарный годовой выброс от всех источников пред-приятия.

Основным видом производственного контроля за соблюдением установ-ленных нормативов выбросов (НДВ и ВСВ) для всех источников с организо-ванным и неорганизованным выбросом является контроль непосредственно наисточниках.

По результатам расчетов загрязнения атмосферы не выявлены вредныевещества, по которым отмечается превышение действующих критериев качест-ва атмосферного воздуха, что свидетельствует об отсутствии необходимостипроведения на хозяйствующем субъекте комплекса мер по снижению негатив-ного воздействия выбросовна атмосферныйвоздух.

СхематеплоснабженияПолысаевскогогородскогоокруга,актуализациина2023год

Таблица61.Валовыеимаксимальныеразовыевыбросызагрязняющихвеществватмосферныйвоздухнакотельных

| п/п № | Наименованиепромплощадки | Азотадиоксид | Азотаоксид | Углерод | Серы диоксид | Углеродаоксид | Бензапирен | Зола твердого то- плива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 1 | Котельная ППШг.Полысаево,ул Читинская,д 90 | 5,531 | 163,483 | 0,988 | 27,036 | 3,061 | 87,887 | 4,163 | 123,504 | 22,285 | 675,733 | 0,0000253 | 0,0006288 | 6,706 | 187,255 |
| 2 | Котельная 29 г. Полысаево, улПокрышкина,д4А | 0,989 | 19,739 | 0,161 | 3,207 | 0,109 | 1,769 | 1,658 | 32,469 | 5,191 | 92,59 | 0,00000068 | 0,00001268 | 0,119 | 1,739 |
| 3 | Котельная28 г. Полысаево, улПокрышкина,д12А | 0,796 | 15,473 | 0,129 | 2,515 | 0,118 | 1,895 | 1,509 | 29,439 | 5,437 | 112,947 | 0,00000089 | 0,00001387 | 0,115 | 1,757 |
| 4 | Котельная 32 г Полысаево, посе-локКрасногорский, ул Карбышева, д14А | 0,184 | 2,757 | 0,03 | 0,449 | 0,03 | 0,556 | 0,293 | 5,653 | 1,47 | 27,623 | 0,00000027 | 0,00000481 | 0,04 | 0,726 |
|  | Итого | 7,5 | 201,452 | 1,308 | 33,207 | 3,318 | 92,107 | 7,623 | 191,065 | 34,383 | 908,893 | 0,00002714 | 0,00066016 | 6,98 | 191,477 |

Глава XVII. Реестр мероприятий схемы теплоснабженияРеконструкциякотельных"ППШ";

РеконструкциякотлоагрегатовКВТС-20-150№1,2,3сзаменойнатопкиТЧЗМ-2-2,7/6,5изаменойконвейераШЗУ50 м,проектавтоматики;

МонтажкотлаКВТС–6,5-150вместокотлаКВР-7,58–95№6;

РеконструкциясистемыгазоочисткикотловКВТС-20 №1,2,3;

Реконструкциядымовойтрубыикровлигазохода;

Реконструкцияугольногосклада;

Установкащековуюдробилкиуглеподачи;

Установкаугольныхвесовнаконвейереуглеподачи;

Установкаавтомобильныхвесов;

УстановкасистемыАСУТПичастотных преобразователей;

Установкаприборовучетавыработаннойтепловойэнергии;

Устройстваплавногопускаэлектродвигателейсетевыхнасосов;

РеконструкциятепловойсетиД400ммпротяженностью730м;

Реконструкциякотельной№29:

Реконструкциякотлоагрегатовсувеличениемустановленноймощностидо12Гкал/ч;

УстановкаоборудованияХВО;

Установкаузлаучетатепловойэнергии;

Реконструкциякотельной№32:

Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600).Реконструкциякотельной№28:

Реконструкциякотлоагрегатовсустановкойсистемытопливоподачиишлакозолоудаления;

УстановкаоборудованияХВПибака-аккумулятораV=21,0м³2шт.;

Установкаузлаучетатепловойэнергии;

Антитеррористическиемероприятия,ограждениякотельныхисистемави-деонаблюдения(котельная ППШ,№№28,29,32).

ГлаваXVIII.Замечанияипредложениякпроектусхемытеплоснабжения

Замечанийипредложенийкпроектусхемытеплоснабжениянет.

Сводныйтомизменений,выполненныхвдоработаннойи(или)актуализи-рованнойсхеметеплоснабжения

# Text boxes

ОАО"СКЭК"АО"СУЭК"

ППШ(ППШ1иППШ2)

Котельная №29Котельная №28Котельная№32

Котельнаяш.Полысаевская

Числочасовиспользования,час

2000,0

1800,0

1600,0

1400,0

1200,0

1000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

ППШ(ППШ1иКотельная№29Котельная №28Котельная№32		КотельнаяППШ2)	ш.Полысаевская

ул.Кремлевская

уч.76

уч.61

уч.26/1

уч.82

уч.68

ул.Ягодная

у.67

уч.69

уч65

уч.11

уч.36

уч.32

уч.47/1

уч.8

уч.47

гараж

уч.74

уч.32/1

уч.47/3

уч.44

уч.49

СХЕМА

теплоснабженияоткотельной№28

тк15

уч.13

УТ3

54

уч.54

56

ул.Космонавтов

49

47

45

43

41

уч.12

39а

39

37

уч.53

уч.51

уч.48

тк18

уч.52уч.15

тк17

уч.86

уч.14

тк16

уч.50

УТ2

уч.17

тк20

уч.19

тк6

тк13

УТ1

уч.8/1          тк9

уч.2

тк1

уч.9

уч.9/1

уч.10

тк46

тк10

тк11

уч.7

тк4

уч.4

уч.3

уч.85

уч.71

9

тк34

уч.20

уч.80

тк3

УТ9

уч.82/3               УТ6  уч.82/1

УТ4

уч.72

уч.5

УТ7

уч.1

школа№9

УТ5

уч.82/2

7

гараж

уч.20/2

Тк22

уч.81

муз.шк.	уч.6

котельная

№28

уч.21

УТ8

уч.33

гараж

тк23

ул.Покрышкина

у.29

уч.70

тк32

уч.30

тк30   уч.22     24

уч.28

4

17

15

11

9

уч.77

уч.79

тк 35   тк36

уч.35

уч64  тк37  тк38

13

уч.63

6

тк47

5

уч.23

тк39      уч.34

уч.37

уч.38

тк29

тк25

уч.62уч.45

тк45

4

уч.27

3

уч.55

тк40

тк41

тк42

тк43

тк44

уч.24

2

уч.39

уч.40	уч.41

уч.42

уч.43

28

уч.60

тк28/1

уч.60/1

тк26

1

уч.58

уч.57

уч.56

уч.26

тк27

уч.25

уч.59

уч66

86

84

82

80

2

92

уч.46

ул.Крупской

тк48

УТ10

уч.75

тк50

уч.ВХ

уч.75/1

Гаражи

магазинООО

«Дом»

уч.75/3

УТ11

тк53

Г

В

уч.47/2

тк51

БоксООО

«Гудвил»

уч.75/4

стадион "им.Абрамова"

тк52

уч.75/1

уч.75/2

уч.73

Ул.Мира

уч.78

уч.79

ул.Панфилова

уч.29

уч.76

уч.77

УТ12/1

10

уч.56

8

6

уч.54

ул.Свердлова

ул.Жукова

у.53

уч.33/1

уч.35

100

уч.242

УЧ.251

уч.254

уч.338

уч.257

уч.320

уч.332

ул.Луначарского

ул.Прокопьевская

ул.Гурьевская

уч.268

ул.65летКузбасса

уч.263уч.264

уч.341

уч.276

уч.273

ул.Читинская

45

уч.69

11

Детскийсад№35

Школа№14

уч.47

35

УТ5

уч.48

44

уч.46

уч.5

УТ36у.42/1УТ37УТ2уч.42

9

уч.6

УТ12

уч.68

уч.238

УТ1

УТ34

90а

УТ3УТ11

92

Ж/к	88а

уч.38

уч.38/1

32

уч.237

у.6641уч.65

ДЕН

уч.38/3

УТ4

уч.67

40

уч.60

уч.66/1

90

88

УТ7

уч.39	уч.64

31

УТ8

уч.38

уч.40

"Торговыйцентр"

73

"Магнит"

77/3уч.31277/2

77/1

уч.74

уч.7346

50

уч.71

47

уч.77

уч.72

уч.78

75

уч.79

Детскийсад№52

3

уч.49

4

5

уч.8

уч.9

уч.72

ул.Космонавтов

уч.54

уч.50

36

48уч.83

48/2

УТ10

УТ32

уч.81

УТ33

уч.51

49

37/1

37

уч.313

уч.51/1

уч.52

5

38уч.53

уч.57

39

7

уч.58

ул.Бажова

уч.44

44/2

уч.76

уч.75

уч.7

уч.7/1

уч.70

уч.61

уч.62

уч.63

уч.82/1

уч.80

уч..239

УТ35

92а

уч.45

уч.38/2

6

7

77а

126

Горняк

уч.86

1

3

уч.56

уч.152

ул.Бакинская

уч.151

уч.136

уч.133/1

ул.Волжская

уч.229

уч.230

уч.134

уч.141

уч.149

уч.144

уч.224

уч.150

уч.142

уч.128

уч.182

уч.158

уч.180

уч.15

уч.232

уч.227

уч.236

уч.166

уч.181/1

уч.17

уч.177

уч..165

уч.183

уч.222

5

7

1

.

2

№

уч.175

Детскийсад№27

87

уч.176

уч.163

уч.159

Домребенка

уч.173

уч.184

уч.160

уч.207

уч.196/1

уч.188

уч..213

уч.212

уч.197

уч.202

уч.185

уч.210

уч.211

уч.186

уч.161

уч.209

Школа№44

ул.Иркутская

уч.194

ул.Кремлевская

уч.170

уч.209/1

УТ

уч.218/1

переходсd100ммнаd80мм

уч.122

уст.сек.задвижки,пер.сd-150-d100мм

Г

ı

Вı

Дı

уч.127

уч.126

уч.124

Бı

Горбольница№5

тк65

Аı

8

8/1

9

уч.10	уч.10/1	уч.11

71

67

Мария-Ра

уч.109

уч.88

уч.100

уч.105/1

т.М

6

уч.90

51

62

уч.107

тк61

уч.89

52

уч.89/1

уч.105

уч.110

5

Д/с№47

63

3

53

4

3а

уч.118

64

уч.108

54

уч.111

УТЛ/1уч.116

1а

т.Л/2

1

уч.93/1

тк.т.А

уч.96

59

уч.112

уч.94

уч.95

56

уч.114

2

55

57

116

Рынок

60

уч.113

118

УТ61

ул.Республиканская

уч.92

уч.91

уч.93

уч.123

уч.98

у.126/2

уч.95/1

уч.97

уч.117

уч.115

уч.125

у.226/1

уч.103

уч.102

уч.106

уч.119

Роддом

уч.120

уч.121

ул.Бакинская

-Капитальныйремонтт/спослепроведениягидравлическихиспытанийотко-

-Капитальныйремонтт/сучасток№42откотельной№28(трубаст.159*5-24

-Капитальныйремонттепловойсетиоткотельнойшахты"Полысаевская"(Кран

-Капитальныйремонттепловойсетиул.Космонавтов,65участок№162(труба

-Капитальныйремонттепловойсетиоткотельной№28ул.Крупской,80ТК-45

𝑛=1

𝑛=1

i

Q

k

i

нач

i



i

сз

i

i

f





j



z

f





j, f

j,f

t

z

t

f

в

t

и

t



t	t



t

t	



j

t

j, f

t

t

j, f

t

j, f

t

j, f

	

t	t

j,f

j,f

j, f

tравн.рt

j

j



1



2

	

N

Q

N